- Rozsah projektu

1)Projekt řeší rekonstrukci :

-Přívod kabelu od  HDS k rozváděči RE v přízemí

-Hlavní stoupací vedení mezi   RE1- RE4

- Osvětlení schodiště a sklepních prostor

- Rozvaděč  RE,  + doplnění části RSS

- Nové přívody k jednotlivým bytům

- Stávající uvedené rozvody budou demontovány

- Projektové podklady, předpisy a normy

Projekt elektroinstalace byl zpracován na úrovni realizační dokumentace dle platných ČSN, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed2, ČSN 33 2000-5-54,

ČSN 33 21 30 ed2.ČSN EN 60446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

PNE 330000-5 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. T1 v el. instalacích odběrných zařízení.

Použité podklady:

stavební půdorysy

podrobná prohlídka budovy

požadavky investora na projekt elektro

- Část elektrotechnická

  - Technické údaje

Proudová sestava:   3PEN50Hz 400V/TN-C-síť RZ SME, hlavní dom.vedení

1NPE50Hz 230V/TN-S-rozvody pro byty

Provozní napětí:      400/230V

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed2:

u živých částí-polohou, zábranou, krytím a izolací

u neživých částí-základní-automatickým odpojením od

zdroje v síti TN

- zvýšená-proud.chrániči

- a ochran.pospoj.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51:

- Vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální.

Dle ČSN 34 21 30 jsou byty zařazeny do stupně elektrizace B.

Maximální soudobý příkon 1 bytu          Pb=7 kW                                           Počet  vchodů                                         1

Počet bytů ve vchodu č-895                    11 bytů

Celkový inst výkon                                - 77kW x soudost 0,4 – 31kW

- Hlavní rozvod od HDS k RE, napojení bytů

Budova je napojena  HDS umístěné ve zdi 0,5m nad terénem.

Umístění  přepěťová ochrana typu „B“ bude uvnitř chodby hned za dveřmi mezi UT nebo ve výklenku viz výkres kde se předpokládá že stěna není nosná a dá se zde udělat nika pro rozváděč. . Skříň o rozměrech se umístí na 295x255x215mm se zaseká částečně do zdi. Nad otvorem provést překlad z úhelníku 50x50mm.  Zbytek se obezdí.  Napojení z HDS kabelem CYKY 3x25+x16mm. Z HDS se provede nové kabelové vedení kabelem CYKY 3Jx25+16mm  ve stávající trubce nebo  se  kabel uloží do   nedělitelné  kovové  a z jednoho kusu trubce na povrchu v 1PP. . Ukončení bude ve stávajícím  rozváděči RE1, který je umístěn v 1NP . Odtud se provede napojení rozváděče RE2 a RE3, RS4  v 2 a 3 a 4 NP. Rozváděče RE budou stávající: Provede se repase rozváděčů- výměna jističů, nová kabelové propojení,  oprava plechu, oprava  dveří ,  / špatně se zavírají  even nové dveře/ zámku a nátěr. Mezi RE1-RE4 se uloží nový kabel CYKY 3Jx25+16mm do stávající trubky. Kabelem se uloží taky vodič CYA 6mm pro uzemnění přepěťové ochrany typ _C_ v bytě./výhled/.Provede se Protipožární ochrana např. pěnou mezi podlažími EI30.

Z rozváděče RE 1-4  se provedou kabelové rozvody pro jednotlivé byty. Napojení se provede kabelem CYKY 3Jx6mm a vodič CYA 6mm. Ukončení bude ve stávajícím rozváděči bytu.  V místě vstupu do bytu se provede otvor ve zdi a napojí se stávající rozváděč na nový kabelový přívod. V případě umístění rozváděče RB na boční stěně provede se napojení v bytě v trubce. Trasa kabelu povede  na povrchu v liště LHD.   Rozváděč RSS  stávající je umístěn v rozváděči RE v horní části. Provede se výměna jističů na Din lištu do prostoru zrušeného rozváděče. Jističe nové pro domofony se ponechají.

Postupně dojde k přepojení stávajících bytů.   Nový kabelový přívod  pro   byty se propojí přes zeď do  stávajícího rozváděče.  Nutno napojit stávající dvojvodičové napojení. Propojení se týká 10bytů.Jeden byt má již nový přívod. Jedná se o silový přívod vč.  CYA 6mm, který bude volně vyveden v RB/ bez zapojení/. Nutno na stavbě posoudit zda označení bytů na výkrese odpovídá skutečnému stavu.

V rozváděči RSS se napojí 2x vývody pro sklep, 1x vývod pro osvětlení  vstupu 1x vývod pro osvětlení chodby a 1x vývod pro  nouzové osvětlení.

Centrální pospojení  HOP - v 1PP se  umístí v místě vstupu přípojek do budovy. Nutno prověřit na místě. Lze použít krabici acidur se znakem uzemněním/. Z ní se provede pospojování  kovového potrubí , plynu vodičem CYA 6mm. Uzemnění bude na vodič PEN v RE.

- Osvětlení schodiště  sklepního prostoru .

Rozvaděč  RSS- provede nově.  Napáječ dorozumívacího zařízení bude stávající .  Osvětlení schodiště se napojí přes schodišťový automat . Svítidla se umístí na zeď vedle rozváděče RE. / na stávající zdemontované svítidla/.  Ovládaní osvětlení bude spínačem s orientační doutnavkou umístěnou v rozváděči RE/ na stávající místo zdemontovaného vypínače.  Osvětlení  za vstupem do budovy  napojit přes pohybové čidlo. Napojení na stejný vývod jako svítidlo před vstupem. Doporučuji použít stejné svítidlo jako před vstupem.

Napojení svítidel  1NP provést na  chodbě a schodišti kabelem CYKY 3Jx1,5mm  pod omítkou.   Napojení tlačítka s orient, signálkou provést kabelem CYKY 3Jx1,5mm  pod omítkou / 1ks ke sklepu/.

Nově se provede nouzové  panikové osvětlení schodiště. Nouzová svítidla se umístí na boční stěnu vedle hlavního svítidla, Budou s vlastním zdrojem 1 hod. s Led zdrojem. Provede se kabeláž a o umístění svítidel NO rozhodne investor.

Elektroinstalace v suterénu provést na povrchu v liště LV 20/20mm. Použiji se  rozbočné krabice. Svítidla budou s Led žárovkou 8W armatury třídy II.. Ovládaní svítidel v suterénu bude drobnými spínači.

Napojení rozváděče Garáže. Vchod má dvě garáže které jsou napojeny na samostatné měření. Nově se provede výměna  jističe a vedení od RE k rozváděči RG, umístěného ve zdi v1PP. Rozváděč a další rozvody pro garáže budou stávající. Zde není jednotnost . Pro garáž č. 1má vlastní rozváděč. Garáž č.2 nemá  ve sklepě rozváděč ale až v garáži. Nutno řešit individuelně.

V projektu je uvažováno se dvěma rozváděči RG.

6. Stavební práce

Zahrnuji   vysekání a zazdění   prostupu kabelu do bytu  vč prostupu přes zeď, Vysekání  prostupu  pro rozváděč přepěťové ochrany . Jedná se  o vysekání a zazdění a začištění drážek pro kabely , oprava omítek okolo rozváděčů even oprava a dozdění stěny v 1PP nad rozváděčem RSS., základni vymalování v místě sekání.

Otvory po rozváděčích zdemontovaných se zazdí.  Veškerá stávající el. instalace se demontuje, vč svítidel  a ekologicky zlikviduje.

Seznam příloh

E-41 Technická zpráva

E-42 Specifikace materiálu

E-43 Schéma napojení HDV a bytů

E-44 Napojení bytových rozváděčů 1-4NPm osvětlení schodiště

E-45 El. rozvody osvětlení v 1PP

E-10/4 Rozpočet jen ve složce č.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor      :    Město Bohumín

Projektant    :   Ing Kolmáš tel 0606736017

Stavba         :     Oprava  elektro společných prostor

Ul. Čáslavská č. 985

V katastru    Nový Bohumín

Datum:	04/2018

Projekt :	RDS

E-41