T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

OBJEKT: D.2 - ZDRAVOTECHNIKA

Obsah:

1.	ÚVOd	2

2.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY	2

3.	VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	3

3.1.	Stávající stav	3

3.2.	Nový stav – ležaté svody	3

3.3.	Nový stav - svislá odpadní potrubí	3

3.4.	Nový stav - připojovací potrubí	4

3.5.	Výpočet množství splaškových odpadních vod	4

4.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	4

4.1.	Stávající stav	4

4.2.	Nový stav	4

5.	VNITŘNÍ VODOVOD PITNÉ VODY	4

5.1.	Stávající stav	4

5.2.	Nový stav	5

5.3.	Příprava teplé vody	5

5.4.	Stanovení potřeby pitné vody	5

5.5.	Obecná doporučení pro montáž vnitřního vodovodu	5

6.	PLYNOINSTALACE	6

6.1.	Stávající stav	6

6.2.	Nový stav	6

7.	PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI	7

8.	ZKOUŠENÍ	7

9.	POŽADAVKY NA PROFESE	7

10.	BEZPEČNOST PRÁCE	8

# ÚVOd

Projektová dokumentace stavby „Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě ul. Slezská 12, Starý Bohumín“ řeší úpravu stávajícího systému vytápění objektu, nové rozvody teplé a cirkulační teplé vody a výměnu vybraných rozvodů vnitřní zdravotechniky (studená pitná voda, splašková kanalizace, plynoinstalace). Součástí projektu jsou i navazující stavební práce, úprava WC místností atd. Řešený bytový dům je podsklepený, má 4 nadzemní podlažní se 7-bytovými jednotkami a neobytné podkroví.

Tato část projektové dokumentace řeší nové rozvody teplé vody a cirkulace, které navazují na související stavbu „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, v říjnu 2020. Lokální zdroje pro přípravu teplé vody (plynové kotle, karmy, elektrické ohřívače atd.) používané v jednotlivých bytech budou zrušeny a nahrazeny centrálním zdrojem tepla a přípravy teplé vody – nové plynové kotelny ve 4.NP. Ohřev teplé vody v zásobníkovém ohřívači je dodávkou projektu nové kotelny. Stávající bytové rozvody plynu budou kompletně odstraněny až ke stávajícím plynoměrům umístěným na společné chodbě.

Současně se plánuje výměna stávajících rozvodů studené pitné vody a vnitřní splaškové kanalizace v domě.

V rámci tohoto projektu nedojde k zásahu do stávající vodovodní nebo kanalizační přípojky, nedojde k navýšení množství odpadních vod nebo potřeby pitné vody.

Jako podklad pro zpracování dokumentace sloužila projektová dokumentace „Plynová kotelna v bytovém domě“, zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020 a projektová dokumentace „Bytový dům - Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace“, zpracoval C.E.I.S. CZ, s.r.o., 12/2008, dále zadání investora, místní prohlídka. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby (DPS).

UPOZORNĚNÍ PRO ZHOTOVITELE:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY, KTERÁ BYLA POSKYTNUTA STAVEBNÍKEM. JELIKOŽ VĚTŠINA STÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ JE ZAKRYTA VE STĚNÁCH NEBO INSTALAČNÍCH JÁDRECH, NEMUSÍ JEJICH ZAKRESLENÁ POZICE VE VÝKRESECH ODPOVÍDAT ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI PŘI REALIZACI. PŘED ZAHÁJENÍM ROZSÁHLEJŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE NEJPRVE ZJIŠTĚNA PŘESNÁ POZICE REKONSTRUOVANÉHO KANALIZAČNÍHO NEBO VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

PŘED ODPOJENÍM STÁVAJÍCH ZTI ROZVODŮ BUDE NEJPRVE ZJIŠTĚNA JEJICH FUNKČNOST A VYUŽITÍ, BUDE UPŘESNĚNO SE STAVEBNÍKEM PŘI REALIZACI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NUTNOSTI PROVÉZT PODSTATNÉ ZMĚNY OPROTI NAVRŽENÉMU TECHNICKÉMU ŘEŠENÍ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDE NEJPRVE VŠE KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU.

# POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

Při návrhu byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době zpracování návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci.

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb

# VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

## Stávající stav

V řešeném domě se nachází stávající svislá odpadní a připojovací potrubí v původním stavu. Tato potrubí se nachází ve WC místnostech (volně vedená v rohu místnosti) nebo ve stávající instalační příčce (u koupelen) nebo ve štěně (v kuchyni). Tato potrubí budou kompletně odstraněna a vyměněna v původní trase.

V suterénu se nachází pod stropem stávající ležatá kanalizace z KG potrubí, která byla před několika lety vyměněna. Toto potrubí bude zachováno beze změny.

## Nový stav – ležaté svody

V suterénu dojde k výměně některých úseků ležaté kanalizace zavěšené pod stropem od stávajících svislých odpadních potrubí, které jsou předmětem kompletní výměny. Nová ležatá kanalizace bude provedena z potrubí PVC-KG DN100 SN4 s hrdlovými spoji s pryžovým těsněním, v minimálním sklonu 2,0%, napojení na stávající KG potrubí bude provedeno vložením kanalizační odbočky. Přechod mezi svislým odpadním potrubím a ležatým svodným potrubím bude proveden pomocí dvou kolen s úhlem 45° s mezikusem o délce min. 250 mm (pokud to bude technicky možné). Vedlejší ležaté svody budou na hlavní napojeny pomocí odboček s úhlem připojení 45° a kolenem 45°.

Nebudou prováděny žádné nové prostupy stávající nosnou konstrukcí, pokud vznikne požadavek na nový prostup, bude toto nejprve konzultováno se statikem a provedeno až po jeho odsouhlasení.

V místě přechodu ležaté kanalizace na svislé odpadní potrubí, budou umístěna protipožární manžeta dle dimenze potrubí, která je součástí dodávky ZTI. Manžeta bude umístěna po vnějším obvodu kanalizačního potrubí v místě před prostupem do druhého požárního úseku. Protipožární manžeta bude trvale přístupná pro revize, v případě opláštění potrubí přes uzavíratelná revizní dvířka.

Nové potrubí ležaté kanalizace bude uloženo pod stropem 1.PP kotvením uchycovacích prvků do stavební konstrukce, které bude provedeno v souladu s montážním doporučením výrobce potrubí, včetně dodržení vzdálenosti pevných a kluzných bodů.

## Nový stav - svislá odpadní potrubí

V bytovém domě dojde k výměně stávajících svislých odpadních potrubí za nová z polypropylénových trub PP – HT systém o dimenzi DN100 mm. Přednostně budou využity stávající trasy a prostupy po zrušeném potrubí. Pouze u WC místností v levých bytech dojde ke změně pozice svislého odpadního potrubí (otočení WC mís k obvodové stěně) a nutnosti provézt nové prostupy vodorovnou konstrukcí. Svislá odpadní potrubí ve WC místnostech budou opláštěna SDK konstrukcí, stěny nově opatřeny keramickým obkladem.

Stávající instalační příčky, ve kterých se nachází stávající svislá odpadní potrubí odvádějící splaškové vody z koupelen, budou kompletně rozebrány ze strany chodeb (ne ze strany koupelen), dojde k výměně svislého odpadního potrubí a připojovacího potrubí a rozvodů vody a zpětnému vyspravení příčky.

Výměna svislých odpadních potrubí bude ukončena v prostoru půdy přepojením na stávající větrací potrubí, nebude zasahováno do střešní konstrukce.

Ve výšce min. 1,0 m nad podlahou 1.NP bude na každém svislém odpadním potrubí umístěn revizní čistící kus s kruhovým uzávěrem, který bude v případě opláštění potrubí SDK nebo předstěnou přístupný přes uzavíratelná plastová dvířka o min. rozměrech 200x200 mm. Skutečný rozměr dvířek bude zvolen podle spárořezu obkladu místnosti, kde se nachází svislé odpadní potrubí. Bude konzultováno v průběhu realizace s projektantem.

Upevnění svislých odpadních potrubí ke stavební konstrukci bude provedeno dle montážních předpisů zvoleného výrobce potrubí.

## Nový stav - připojovací potrubí

V jednotlivých bytech budou stávající zařizovací předměty napojeny na vyměněná svislá odpadní potrubí novým připojovacím potrubím z polypropylénových trub PP – HT systém o dimenzích DN50 – 100 mm. Připojovací potrubí budou vedena převážně ve stávajících drážkách stěn. Sklon připojovacího potrubí bude min. 3,0%.

## Výpočet množství splaškových odpadních vod

Nedojde ke změně, jedná se pouze o výměnu stávajících rozvodů kanalizace.

# ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

## Stávající stav

Stávající WC mísy ve všech bytech budou kompletně odstraněny a odvezeny na příslušnou skládku. Stávající lokální zdroje pro přípravu teplé vody (plynové kotle, karmy, elektrické ohřívače atd.) používané v jednotlivých bytech budou zrušeny a odvezeny na příslušnou skládku.

## Nový stav

Ve všech bytech budou instalovány nové WC mísy v závěsném provedení včetně předstěnového modulu s tlačítkem 3/6 L. Osazení WC mís bude provedeno podle ČSN EN 12056-5:2001 a montážních návodů výrobce. Jsou navrženy tuzemské keramické WC mísy barvy bílé, které budou napojeny na nové rozvody studené pitné vody v dimenzi d20x2,8 mm. V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona. Změny ve specifikaci jednotlivých zařizovacích předmětů jsou možné jen při souhlasu investora. Při výběru zař. předmětů je nutno brát zřetel také na vysoké provozní vytížení.

Ve WC místnostech bude doplněn keramický obklad stěn z bílého obkladu o rozměru 200x200 mm do výšky cca 1,2 m nad podlahu (na výšku předstěny závěsné WC mísy).

Ostatní zař. předměty (vany, umyvadla, sprchové kouty) nejsou předmětem výměny a budou zachovány. Dojde u nich pouze k výměně připojovacích odpadních potrubí.

# VNITŘNÍ VODOVOD PITNÉ VODY

## Stávající stav

V prostoru suterénu vstupuje do řešeného objektu stávající vodovodní přípojka z PE potrubí, která je ukončena stávající vodoměrnou sestavou. Poté pokračuje krátký úsek potrubí z PE, který přechází ve stávající potrubí z oceli s plstěnou izolací. Pod stropem suterénu dochází k rozvětvení k jednotlivým stoupacím potrubím do vyšších pater.

Stávající ocelové potrubí v suterénu a stoupací potrubí bude kompletně vyměněno za potrubí z PPR opatřené tepelnou izolací. Dále budou odstraněny všechny stávající vodoměry a armatury.

Lokální zdroje pro přípravu teplé vody (plynové kotle, karmy, elektrické ohřívače atd.) používané v jednotlivých bytech budou zrušeny a nahrazeny centrálním zdrojem tepla a přípravy teplé vody – nové plynové kotelny ve 4.NP.

## Nový stav

V místě přepojení stávajícího potrubí studené pitné vody z PE na ocelové potrubí v suterénu bude začátek výměny tohoto potrubí za plastové potrubí PPR (S 3,2/PN16/SDR 7,4), které bude opatřeno návlekovou izolací příslušné tloušťky dle ČSN 75 5409 s vnější laminovanou zesílenou hliníkovou fólií. Nové potrubí studené pitné vody bude rozvětveno ke dvěma stoupacím potrubím pokračujících do vyšších pater, dále dojde k odbočení pro samostatnou větev studené pitné vody do plánované plynové kotelny ve 4.NP.

Na patě každého odbočení z páteřního rozvodu vody bude umístěna uzavírací a vypouštěcí armatura. Nová stoupací potrubí budou v místě prostupu vodorovnou konstrukcí do 1.NP opatřena protipožárním tmelem. Nové prostupy do stavební konstrukce budou nejprve konzultovány se statikem a až po jeho odsouhlasení provedeny. Nové rozvody vody budou vyměněny společně s kanalizací.

Nové stoupací rozvody vody budou vyměněny společně s odpadní kanalizací.

V místě odbočení z nových páteřních stoupacích rozvodů vody budou na bytovém rozvodu studené a teplé vody osazeny nové vodoměry DN15-1/2", před vodoměrem bude kul. kohout DN15-1/2“, za vodoměrem zpětná klapka DN15-1/2“. Vše bude umístěno do instalační příčky a přístupné novými revizními dvířky. Dále bude provedeno dopojení na stávající bytové rozvody vody od stávajících ohřívačů, je potřeba nově napojit WC mísu na rozvod studené pitné vody. Nové potrubí bude vedeno v drážce stávající stěny a stavebně vyspraveno.

Při zhotovení rozvodů vody budou respektovány navržené směrové kompenzace dle montážních předpisů výrobce potrubí. Potrubí musí být od výrobce řádně označeno. Materiál potrubí bude splňovat požadavky ve smyslu vyhlášky č.409/2005 Sb o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou. Použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb. Dodavatel předá investorovi doklady o shodě na všechny použité prvky.

Zhotovitel stavby doloží ke všem materiálům, u kterých dojde ke styku s pitnou vodou certifikát pro možnost použití na rozvody tlakové pitné vody.

## Příprava teplé vody

Tato část projektové dokumentace řeší nové rozvody teplé vody a cirkulace, které navazují na související stavbu „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, v říjnu 2020. Lokální zdroje pro přípravu teplé vody (plynové kotle, karmy, elektrické ohřívače atd.) používané v jednotlivých bytech budou zrušeny a nahrazeny centrálním zdrojem tepla a přípravy teplé vody – nové plynové kotelny ve 4.NP. Ohřev teplé vody v zásobníkovém ohřívači je dodávkou projektu nové kotelny.

## Stanovení potřeby pitné vody

Nedojde ke změně, jedná se pouze o výměnu stávajících rozvodů vody.

## Obecná doporučení pro montáž vnitřního vodovodu

Pro vnitřní vodovod pitné vody se smí použít jen trubky, tvarovky, armatury, upevňovací prvky, zařízení, nátěry, lepidla, pájky, tavidla, odmašťovací prostředky a těsnící materiály odpovídající příslušným právním předpisům. Při skladování, dopravě, dělení trubek a řezání závitů nesmí dojít ke kontaminaci trubky zdravotně závadnou látkou.

Umístění hlavního uzávěru vnitřního vodovodu a/nebo hlavního uzávěru objektu musí být viditelně a trvale označeno.

Při vedení potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody souběžně v jedné trase bude umístěno cirkulační potrubí mezi potrubí teplé a studené vody. Další podrobnější doporučení pro vedení potrubí jsou uvedeny např. v TNI CEN/TR 16355.

Kompenzace tepelné roztažnosti potrubí se navrhují podle doporučení jeho výrobce a/nebo ČSN EN 806-4.

Ležatá potrubí, ležaté části stoupacích potrubí a potrubí se sezónním provozem se musí vést ve sklonu nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění. Podlažní rozvodná potrubí a připojovací potrubí mají být vedena ve sklonu nejméně 0,3% ke stoupacímu nebo ležatému potrubí, popř. k některé z výtokových armatur nebo vypouštěcí armatuře.

Potrubí pro nepitnou vodu musí být vždy trvale označeno barevnou samolepící páskou umístěnou na trubkách nebo na tepelné izolaci nebo barevným nátěrem. Označování potrubí se provádí podle ČSN 13 0072. Při označování barvami se potrubí nepitné vody označuje bílou barvou. Uzavírací armatury na potrubí nepitné vody se musí podle druhu vody označit nápisem „nepitná voda“, „provozní voda“ nebo „užitková voda“.

Montáž, zkoušení a uvedení vnitřního vodovodu do provozu se provádí podle ČSN EN 806-4, ČSN 75 5409 a pokynů výrobců jednotlivých částí vodovodu.

Během montáže vnitřního vodovodu se musí dodržovat zásady ochrany života a zdraví pracovníků a bezpečnosti při práci v souladu s příslušnými předpisy.

Povrchy potrubí se nesmí dotýkat stavebních konstrukcí. Souběžná potrubí mají být vedena ve vzájemné vzdálenosti podle TNI CEN/TR 16355.

Potrubí vnitřního vodovodu se musí upevnit na stavební konstrukce (stěnové, stropní atd.) tak, aby se zabezpečila poloha potrubí, upevnění přenášelo hmotnost potrubí, odolávalo dynamickým účinkům i tepelným vlivům vznikajícím jak v potrubí, tak i ve stavební konstrukci.

# PLYNOINSTALACE

## Stávající stav

Na společné chodbě před vstupními dveřmi do jednotlivých bytů se nachází stoupací plynové potrubí s plynoměry. Od plynoměrů pokračuje stávající rozvod plynu z ocelových bezešvých trubek do bytů k plynovým spotřebičům (plynové kotle, karmy, sporáky). Veškeré stávající bytové rozvody plynu budou kompletně demontovány až po stávající plynoměry.

## Nový stav

Byty, kde se plyn nepoužívá na vaření, budou od plynu trvale odpojeny, nájemce bytové jednotky toto sdělí svému distributorovi, který by měl demontovat plynoměr a zaslepit přívod. U bytů, kde se plyn používá na vaření, dojde k realizaci nového bytového rozvodu plynu od plynoměru z měděných trubek s lisovanými spoji. Rozvod domovního plynu bude ve stejné trase jako rušené ocelové potrubí. Potrubí bude kotveno do stavební konstrukce pomocí objímek.

Plynofikaci objektu bude provedena firmou s patřičným oprávněním. Dílo bude zhotoveno podle platných norem a předpisů. Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést tlakovou zkoušku a výchozí revizi. Montáž potrubí bude provedena svářečem s oprávněním dle ČSN EN 287-1. Změny směrů tras budou řešeny trubkovými oblouky A 1,5D. Plynovod je veden volně na konzolách a držácích. Potrubí uzemnit! Instalace bude provedena dle ČSN EN 15001-1, ČSN EN 1775 a TPG 702 04.

V suterénu pod stropem se nachází stávající rozvod plynu z ocelového potrubí. V rámci souvisejícího projektu „Plynová kotelna v bytovém domě“, zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020 se plánuje rekonstrukce HUP. V rámci tohoto projektu dojde k obnově ochranného nátěru.

# PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI

Při realizaci nových ZTI budou přednostně využity stávající prostupy po rušených potrubí. Ukládání nových ZTI do nosných konstrukcí není dovoleno. V případně požadavku na vytvoření nového prostupu ve stávající nosné konstrukci musí být toto nejprve předjednáno a odsouhlaseno statikem! Statik před započetím instalačních prací seznámí zhotovitele s konstrukčním systémem budovy.

# ZKOUŠENÍ

Zkoušení vnitřní kanalizace sestává:

  - z technické prohlídky

  - ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

  - ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

Technická prohlídka vnitřní kanalizace se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, spoje musí být dostupné. O výsledku technické prohlídky se provede záznam.

Zkouška vodotěsnosti bude provedena u nově zřizované vnitřní kanalizace. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace bude provedena vodou přetlakem min. 3 kPa ,nejvýše 50 kPa. Zkouška trvá jednu hodinu a je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. O výsledku zkoušky vodotěsnosti se provede záznam.

Zkouška plynotěsnosti bude provedena vzduchem po dočasném utěsnění odpadního potrubí, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, spoje musí být dostupné. Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního tlaku 400 Pa. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 min od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. O výsledku zkoušky plynotěsnosti se provede záznam.

Výše uvedené zkoušky budou provedeny dle platné ČSN 75 6760, potvrzeny stavebníkem a budou předloženy ke kolaudaci.

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno podle ČSN 73 6660:

- provádí se na potrubí před jeho zakrytím

- provádí se zkušebním tlakem (= větším tlakem než bude tlak provozní)

- provádí se podle návodu výrobce potrubí

- provedení se musí udělat zápis, který podepíše dodavatel i stavebník. Zápis se provádí i o neúspěšné zkoušce, po které následuje odstranění závad a opakování zkoušky.

- před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím.

# POŽADAVKY NA PROFESE

Stavební část

- před zahájením demontáže stávajících rozvodů ZTI je nutné provézt demontáž stávajících instalačních příček, popř. opláštění.

- je nutné provézt demontáž stávajících WC mís.

- po výměně ZTI rozvodů dojde ke zpětné opravě instalačních příček, popř. opláštění. Instalační příčky budou vyzděna pórobetonovými tvárnicemi tl. 7,5 cm (např. Ytong), lokální opláštění může být provedeno pomocí SDK.

- budou vyspraveny drážky po výměně ZTI rozvodů, doplněny revizní dvířka a opraveny omítky v dotčených místnostech.

- montáž nového obkladu ve WC místnostech.

- po provedení obkladů dojde ke zpětné montáži stávajících/nových zařizovacích předmětů, zpětné montáž otopných těles a kuchyňských linek.

- dojde k celkovému úklidu zasažených prostorů a společných chodeb.

Elektro část

- elektroinstalační práce spojené s výměnou ZTI rozvodů (kolize se spotřebiči, zásuvkami apod.).

# BEZPEČNOST PRÁCE

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími předpisy (např. nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby.

Záměna výrobků, materiálového a barevného řešení je přípustná, možná pouze se souhlasem stavebníka. Použité výrobky a materiály musí splnit technické parametry navržené v projektu a musí mít platné atesty v ČR.

Ve Vendryni, 02/2021	Vypracoval: Ing. Tomáš Janošec