D.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 05 - VODOVOD

dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (405/2017 SB)

Stupeň:                                         Realizační dokumentace

Vypracoval:	                          Ing.Jaroslav Gavlas, (ČKAIT 1100129)

U Dubu 1383/4, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

Datum:	               04/2018

Obsah

D.1

Úvod	2

D.2	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	2

a)	Architektonické řešení	2

b)	Výtvarné řešení	2

c)	Materiálové řešení	2

d)	Dispoziční řešení	2

e)	Provozní řešení	2

D.3	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	2

a)	Konstrukční a stavebně technické řešení	2

b)	Technické vlastnosti stavby	5

D.4	Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, vibrace - 	popis řešení - výpis použitých norem	5

a)	Tepelná technika	5

b)	Osvětlení, oslunění	5

c)	Hluk, vibrace - popis řešení	5

d)	Výpis použitých norem	5

# Úvod

Základní charakteristika stavby:

Řešené území se nachází v Bohumíně v městské části Starý Bohumín, katastrální území Starý Bohumín. Má rozlohu cca 13, ha a je situováno podél ul. Petra Cingra. Z východní strany je ohraničeno ul. Osvoboditelů  z západní strany pak ul. Ostravská. Na severní straně a jižní straně se	ul. P. Cingra  se nachází rozplýlená uliční zástavba obytných objektů pro individuální bydlení a	 v střední části severní strany je nevyužívaná plocha vzniklá demolicí obytných objektů (SEKTOR I). Na této ploše však zůstaly stávající zpevněné plochy a komunikace, stejně jako základy původních objektů , které budou v rámci této stavby odstraněny (SO 01-Příprava území).

Na jižní straně podél u ulice Osvoboditelů v minulosti zemědělsky využívaná nyní zatravněná plocha (SEKTOR II). V území jsou dva rodinné domy, které budou zachovány a stanou se součástí zastavovacího plánu. Na východní straně této části se nachází sídliště z druhé poloviny min.století s panelovými bytovými objekty o 4-14 podlažích na severní straně přes ul. P.Cingra se nachází rodinné domy a na jižní pak nákupní středisko Albert.

Další řešenou částí je nevyužité území na jižní straně střední části ul. P.Cingra (SEKTOR III). Jedná se o zatravněné území s rozptýlenou náletovou zelení. Od poloviny minulého století sloužila jako depozitní území . které bylo zaváženo nesourodým materiálem (výkopovou zeminou, stavební sutí apod.). Dle průzkumů je toto území nevhodné pro stavební účely (složité základové poměry, vysoká hladina podzemní vody). Součástí sektoru je rovněž vodní nádrž „Suchý stav“ v západním cípu území.

Řešené území je v podstatě rovinaté bez výrazných terénních vln. V místě hran původních návozů jsou zlomy v výšce cca 1,5 m.

Všechna řešená území (SEKTOR I – III) není zatíženo žádnými limity přírodního charakteru. Neprochází zde ÚSES ani ochranná pásma chráněných území. Z limitů technických je detekující trasa venkovního vedení VN, které prochází spolu s svým ochranným pásmem středem řešeného území a omezuje tak lokálně umisťování staveb.

V řešeném území se nacházejí podzemní inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, NN, plynovod STL, slaboproud, stožárový VN.

Řešené území je vymezené pozemky na kterých je souhlas majitelů s umístěním stavby. Rozsah je patrný ve výkresové části.

Staveniště je dopravně dobře přístupné, terén je rovinatý. Stavební rýhy jsou většinou ve zp. plochách zeleni, takže jsou přístupné stavební technice, omezení se týká křížení s inženýrskými sítěmi. V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru výstavby.

Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

## Architektonické řešení

Architektonické řešení je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na architektonické řešení nevznikají.

## Výtvarné řešení

Výtvarné řešení stavby je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na výtvarné řešení nevznikají.

## Materiálové řešení

SO 05 – Vodovod

Rozsah stavby :

DN100, GGG- tvárná litina                                                                707,0m

De 63 (DN50) – sdr 11, PE100                                                            48,0m

Hydrant podzemní dvojčinný                                                                 5ks

Přípojky byly povoleny v rámci Územního řízení.

## Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vodovodu je dáno stávajícím umístěním vodovodu.

## Provozní řešení

Doprava pitné vody pro zástavbu.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Konstrukční a stavebně technické řešení

RD budou napojeny na pitnou vodu připojením na nové rozvody vody DN100mm (GGG-tvárná litina) v nově navrhovaných komunikacích. Napojení nových vodovodních řadů bude v ul. P.Cingra na vodovod D110 PVC– 1x pro sektor 2 (vodovodní řad „1“) a 1x pro sektor 1 (vodovodní řad „2“) se zokruhováním na vodovod DN250 v ul. Osvoboditelů.  Tlakové poměry v síti jsou pro navrhované RD dostačující. Při napojení na stávající vodovody budou na nových řadech osazeny vodovodní šoupata DN100mm.

Řad „1“ – DN100-GGG tvárná litina – 245,0m : Bude zásobovat 14 RD v sektoru II. Bude ukončen podzemním dvojčinným hydrantem-kalníkem, na řadu bude v nejvyšším místě osazen podzemní dvojčinný hydrant jako vzdušník

Řad „2“ – DN100-GGG tvárná litina – 462,0m, Řad „3“ – De63mm, sdr11, PE100,RC – 23,0m,  Řad „4“ – 	De63mm, sdr11, PE100,RC-25,0m :

Z těchto řadů bude zásobováno 25 RD v sektoru I. Řad „1“ bude propojovací mezi vodovodem D110PVC v ul. P.Cingra a vodovodem DN250 LT v ul. Osvoboditelů. Při napojení budou osazeny šoupátka DN100. Na řadu budou osazeny podzemní dvojčinné hydranty-2ks vzdušníky, 1ks kalník. Odvzdušnění vodovodních řadů „3“ a „4“ De63 v koncovém úseku  bude řešeno pomocí následujícího materiálu v profilu DN 50 (2“) :

Elektospojka 63 mm SDR 11 PN 16, přechod závitový PE x mosazný závit vnější 63x2“, ventil domovní přípojky s vypouštěním č. 2491 se zemní soupravou, přechod závitový Pe x mosazný závit vnější 63x2“,elektrokoleno 63 mm 90°, potrubí PE D 63 délky 1,3m, přechodová vložka se závitem z mosazi, přechodka na požární hadice typu C se zaslepovacím víčkem hydrantový poklop tuhý. Ventil musí být obsypán vhodným propustným materiálem z důvodu zajištění spolehlivé funkce vyprazdňování části potrubí za ventilem-ochrana šoupátka geotextilií+obsyp kamenivem frakce 32-	63.

Výkopy budou prováděny v zemině tř.3 , vytlačená kubatura bude využita na terénní úpravy v místě staveniště. Zásyp bude proveden v zeleni vykopanou zeminou, pod komunikacemi struskou, a hutněn dle ČSN 736701. Hutnění zásypu bude prováděno pouze po stranách potrubí. Stupeň zhutnění zásypu pod komunikacemi - v souladu s TP146, Ministerstva dopravy a spojů ČR-	Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací-hutnění 100 Mpa.

Vzorový řez uložení potrubí je uveden v příloze. Potrubí bude ležet v pískovém loži 10cm, 	obsypáno bude pískem 30cm nad potrubí. Materiál pro lože potrubí a obsyp  nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit poškození vnějšího povrchu potrubí. Z důvodu přesného vytýčení trasy v zemi uloženého potrubí bude na vrchu potrubí vytyčovací vodič. Standardním řešením je připevnění samostatného vodiče z izolovaného měděného drátu CY min. průřezu 4 mm2. Vodič bude vyveden volnou smyčkou bez přerušení jeho izolace pod poklopy zákopových souprav uzavíracích armatur.Výstražná fólie pro vodovodní  potrubí bude  bílé barvy v souladu s ČSN 73 6003 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi. Fólie bude ukládána na obsyp potrubí (30 cm nad vrch potrubí).

Šoupátka na řadech musí splňovat následující základní podmínky : přírubové, stavební délka F4 (DIN 3202), tělo a víko šoupátka z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana (vně i uvnitř – GSK),  PN 16, vřeteno z nerez ocel (válcované, nesoustružené), přímý přechod bez šoupátkového pytle, klín s navulkanizovanou pryží + EPDM, ucpávkové těsnění - “O“ kroužky z perbunanu (NBR), 	bezúdržbový provoz.

Zákopová souprava bude v zeleni tuhá v komunikaci teleskopická. Při montáži přírubových spojů v zemi se budou  používat šrouby z nerezi typu A2 (korozivzdorné) a matky z nerezi typu A4 (kyselinovzdorné).

Hydranty: Vzdušníky  budou  přímo na vodovodních řadech - na potrubí bude osazeno patkové koleno + hydrant s dvojčinným uzávěrem.

Kalník přímo u vodovodního řadu: na potrubí bude osazen T kus s odbočkou do strany od potrubí+ 	patkové koleno + hydrant s dvojčinným uzávěrem

Všeobecně bude hydrant odpovídat následujícím požadavkům : tělo a hydrantový nástavec z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana, PN 10/16, vřeteno z nerez oceli, ucpávkové těsnění - “O“ 	kroužky z perbunanu (NBR), ochrana proti vnikání nečistot mezi nástavcem a tělem hydrantu, 	připojovací příruba dle EN 545.Poklopy šoupátek a hydrantu budou  ve zpevněných plochách litinové, v zeleni plastové. Pod poklopy budou použity podkladové desky (betonové prefabrikáty, plast, litina).

Vodovodní armatury, lomy a další zařízení budou označeny na tabulkách umístěných většinou na stěnách domů a plotů. Označování polohy armatur na vodovodní síti orientačními tabulkami bude navrhováno v souladu s ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky.

Před kolaudací budou provedeny tlakové zkoušky a dezinfekce potrubí.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

Způsob napojení a veškeré vedení vodovodu je patrno z výkresových částí PD a hlavně z kladečského plánu. Výkopy budou prováděny v zemině tř.3 a 4 , vytlačená kubatura bude odvezena na skládku dle pokynů investora.. Zásyp bude proveden v zeleni vykopanou zeminou, pod komunikacemi struskou, a hutněn dle ČSN 736701. Hutnění zásypu bude prováděno pouze po stranách potrubí. Stupeň zhutnění zásypu pod komunikacemi - v souladu s TP146, Ministerstva dopravy a spojů ČR-Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací-hutnění 100 Mpa.

Vzorový řez uložení potrubí je uveden v příloze. Potrubí bude ležet v pískovém loži 10cm, obsypáno bude pískem 30cm nad potrubí. Materiál pro lože potrubí a obsyp  nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit poškození vnějšího povrchu potrubí. Z důvodu přesného vytýčení trasy v zemi uloženého potrubí bude na vrchu potrubí vytyčovací vodič. Standardním řešením je připevnění samostatného vodiče z izolovaného měděného drátu CY min. průřezu 4 mm2. Vodič bude vyveden volnou smyčkou bez přerušení jeho izolace pod poklopy zákopových souprav uzavíracích armatur.

Výstražná fólie pro vodovodní  potrubí bude  bílé barvy v souladu s ČSN 73 6003 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi. Fólie bude ukládána na obsyp potrubí (30 cm nad vrch potrubí).

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

SO 05 – Vodovod

Rozsah stavby :

DN100, GGG –tvárná  litina                                                              707,0m

De 63 (DN50) – sdr 11, PE100                                                            48,0m

Hydrant podzemní dvojčinný                                                                 5ks

Přípojky byly povoleny v rámci Územního řízení.

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Poloha podzemních vedení zakreslená v dokumentaci, je pouze orientační a není v žádném případě přesným ukazatelem místa jejich uložení. Toto je nutno ověřit výkopovými sondami nebo vypískáním majiteli jednotlivých vedení. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Stavební práce budou respektovat stávající oplocení a v případě jejich poškození budou, po dokončení prací, uvedeny do původního stavu.

Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusované a oseté.

Vodovod v otevřeném výkopu

Trasa vodovodu je řešena s uložením potrubí do otevřeného paženého výkopu, který bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Vykopaná zemina z výkopu mimo komunikace bude ukládána 0,5 m vedle výkopu, v ostatních případech bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku. Výkopy budou prováděny v zemině III.-IV. třídy těžitelnosti. Práce ve spodní vodě se nepředpokládá.

Potrubí v otevřených výkopech bude uloženo do hutněného pískového lože. Provede se pokládka a montáž vlastního  potrubí dle pokynů výrobce. Následně se provede obsyp hutněným pískem 300 mm nad horní hranu potrubí, rovnoměrně hutněným po obou stranách po 150 mm. Po ukončení obsypu bude proveden zásyp. Ve zpevněné ploše a její těsné blízkosti  štěrkopískem, max. velikost zrna 0-63mm, hutněno po 300 mm. Ve volných plochách a trávnících vhodným hutněným výkopkem.

Stavba bude prováděna v území, v němž se nacházejí  nadzemní i podzemní vedení, která je nutno v návrhu stavby respektovat. Tato vedení jsou v koordinační situaci zakreslena. Nová vedení budou stávající řady křížit a budou umístěna v souběhu tak, aby řešení odpovídalo ustanovení ČSN 73 9005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Vytýčení stavby : 	Vytyčení bude provedeno na síť JTSK. Výškové uložení vodovodů je patrno z přílohy podélný profil, výškový  systém je  Bpv.

Řad „1“

1	-1093800.56	-465457.47

2	-1093754.93	-465444.51

3	-1093701.32	-465633.92

Řad „2“

4	-1093801.52	-465454.10

5	-1093850.29	-465467.94

6	-1093910.36	-465280.59

7	-1094011.23	-465285.54

8	-1094036.16	-465193.66

9	-1094034.01	-465176.27

Řad „3“

5	-1093850.29	-465467.94

10	-1093843.44	-465489.30

Řad „4“

7	-1094011.23	-465285.54

11	-1094035.59	-465286.74

Koordinace s ostatními rozvody :Vodovodu  je koordinována s ostatními rozvody inž. sítí. Při výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností při křížení  a souběhu se stávajícími podzemními rozvody .  Křížená vedení je třeba ve  výkopu dobře zajistit.  Před započetím výkopových prací je nutno si nechat stávající sítě vytýčit jednotlivými správci a při křížení je třeba dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3 a 4  se svislými stěnami s pažením.

Po montáži potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se provede proplach potrubí, desinfekce a tlaková zkouška.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

## Technické vlastnosti stavby

Uložení potrubí je provedeno v běžných hloubkách a podmínkách, pro které je materiál standardně chválen jejich výrobci. Proto nebyly prováděny zvláštní statické výpočty.

Bilance pitné vody : Bilance potřeby vody je stanovena dle směrných čísel roční spotřeby vody dle vyhl. 120/2011 Sb. ( 428/2001)   a to 35 m3 . os-1 . rok. 39 RD x 4ob. = 156 ob.

Roční spotřeba vody                                  156  x 35 =  5460 m3/rok.

průměrná denní potřeba vody :  Qp     =  110 l x 156 os = 17160 l/den=0,2 l/s

max. denní potřeba vody :	        Qdmax = 17160 l x 1,5 = 25 740 l/den=0,3 l/s

Potřeba požární vody = 4 l/s

# Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

## Tepelná technika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Osvětlení, oslunění

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Hluk, vibrace - popis řešení

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

## Výpis použitých norem

Při zpracování projektové dokumentace stavby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu formulované v příslušných zákonech, normách a předpisech pro tento druh stavby, zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

- zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění

- zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 - Zemní práce

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve  vozovkách pozemních komunikací

- a další