D.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 06 - PLYNOVOD

dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (405/2017 SB)

Stupeň:                                         Realizační dokumentace

Vypracoval:	                          Ing.Jaroslav Gavlas, (ČKAIT 1100129)

Opavská 768/99, 708 00 Ostrava-Poruba

Datum:	               04/2018

Obsah

Úvod	2

D.1	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	2

a)	Architektonické řešení	2

b)	Výtvarné řešení	2

c)	Materiálové řešení	2

d)	Dispoziční řešení	8

e)	Provozní řešení	8

D.2	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	8

a)	Konstrukční a stavebně technické řešení	8

b)	Technické vlastnosti stavby	10

D.3	Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, vibrace - 	popis řešení - výpis použitých norem	10

a)	Tepelná technika	10

b)	Osvětlení, oslunění	10

c)	Hluk, vibrace - popis řešení	11

d)	Výpis použitých norem	11

# Úvod

Řešené území se nachází v Bohumíně v městské části Starý Bohumín, katastrální území Starý Bohumín. Má rozlohu cca 13, ha a je situováno podél ul. Petra Cingra. Z východní strany je ohraničeno ul. Osvoboditelů  z západní strany pak ul. Ostravská. Na severní straně a jižní straně se	ul. P. Cingra  se nachází rozplýlená uliční zástavba obytných objektů pro individuální bydlení a	 v střední části severní strany je nevyužívaná plocha vzniklá demolicí obytných objektů (SEKTOR I). Na této ploše však zůstaly stávající zpevněné plochy a komunikace, stejně jako základy původních objektů , které budou v rámci této stavby odstraněny (SO 01-Příprava území).

Na jižní straně podél u ulice Osvoboditelů v minulosti zemědělsky využívaná nyní zatravněná plocha (SEKTOR II). V území jsou dva rodinné domy, které budou zachovány a stanou se součástí zastavovacího plánu. Na východní straně této části se nachází sídliště z druhé poloviny min.století s panelovými bytovými objekty o 4-14 podlažích na severní straně přes ul. P.Cingra se nachází rodinné domy a na jižní pak nákupní středisko Albert.

Další řešenou částí je nevyužité území na jižní straně střední části ul. P.Cingra (SEKTOR III). Jedná se o zatravněné území s rozptýlenou náletovou zelení. Od poloviny minulého století sloužila jako depozitní území . které bylo zaváženo nesourodým materiálem (výkopovou zeminou, stavební sutí apod.). Dle průzkumů je toto území nevhodné pro stavební účely (složité základové poměry, vysoká hladina podzemní vody). Součástí sektoru je rovněž vodní nádrž „Suchý stav“ v západním cípu území.

Řešené území je v podstatě rovinaté bez výrazných terénních vln. V místě hran původních návozů jsou zlomy v výšce cca 1,5 m.

Všechna řešená území (SEKTOR I – III) není zatíženo žádnými limity přírodního charakteru. Neprochází zde ÚSES ani ochranná pásma chráněných území. Z limitů technických je detekující trasa venkovního vedení VN, které prochází spolu s svým ochranným pásmem středem řešeného území a omezuje tak lokálně umisťování staveb.

V řešeném území se nacházejí podzemní inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, NN, plynovod STL, slaboproud, stožárový VN.

Řešené území je vymezené pozemky na kterých je souhlas majitelů s umístěním stavby. Rozsah je patrný ve výkresové části.

Staveniště je dopravně dobře přístupné, terén je rovinatý. Stavební rýhy jsou většinou ve zp. plochách zeleni, takže jsou přístupné stavební technice, omezení se týká křížení s inženýrskými sítěmi. V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru výstavby.

Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 	řešení

## Architektonické řešení

Architektonické řešení je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na architektonické řešení nevznikají.

## Výtvarné řešení

Výtvarné řešení stavby je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na výtvarné řešení nevznikají.

## Materiálové řešení

SO 06 – Plynovod

Rozsah stavby :

De90, sdr 11                                                                                        699,5m

De 50 (DN40) – sdr 11                                                                          22,0m

De 40 (DN32) – sdr 11                                                                          22,0m

De32, (DN25), sdr 11, přípojky                                                            174,0m

HUP                                                                                                      39ks

RD budou napojeny na STL plynovod připojením na nové rozvody plynu De90mm v nově 	navrhovaných komunikacích. Napojení nových plynovodů bude v ul. P.Cingra – 1x pro sektor 2 (plynovod „1“) a 1x pro sektor 1 (plynovod „2“) se zokruhováním na STL plynovod v ul. Osvoboditelů.

Potrubí plynovodních řadů SO 06  je navrženo z PE100 SDR11 o dn90(DN80)mm-699,5m, dn50(DN40)mm-22m a dn40(DN32)mm s opláštěním. Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem. Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555 – 1,2,3,4 a jejich barevné značení musí odpovídat aktuálnímu znění TPG 702 01. Trubky jsou používány ve svitcích nebo tyčích. Použití mechanických tvarovek pro výstavbu odsouhlasuje zástupce PDS, regionální pracoviště ORO DS při zpracování PD.

Každá dodávka trubek a tvarovek musí být doložitelná Inspekčním certifikátem 3.1 v souladu s ČSN EN 10204. Na jedné ucelené stavbě mohou být použity přednostně trubky a tvarovky od jednoho výrobce. Vzájemnou kombinaci trubek nebo kombinaci tvarovek od různých výrobců lze použít pouze v technicky odůvodněných případech, např. pokud výrobce nevyrábí příslušný sortiment potřebný pro celou stavbu.

Plynové potrubí bude uloženo na hutněné pískové lože - podsyp 150mm a hutněný pískový obsyp min 200 mm nad potrubím. Nad potrubím 0,3-0,4 m bude uložena výstražná žlutá perforovaná folie s označením plyn. Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE plynovodech a plynovodních přípojkách ve smyslu TPG 702 01. Barva signalizačního vodiče nesmí být zaměnitelná s uzemňovacím vodičem (zeleno-žlutá). V konkrétních případech lze řešit např. ovinutím izolované části konce 	signalizačního vodiče izolační páskou např. červené barvy.  Minimální průřez vodiče je 2,5 mm2, provedení CYY(plný měděný vodič + pracovní + vnější izolace). Použití signalizačního vodiče integrovaného ve výstražné fólii je na všech stavbách nepřípustné. Nad potrubím de63mm bude  	uložen  signalizační vodič CYY 4 mm2, který bude k potrubí uchycen objímkami á 1,5 m, přičemž následně při budování přípojek bude 1 vodič průběžný a na 2 vodič se budou jednotlivě napojovat sig. vodiče plynovodních přípojek.

Připojení signalizačního vodiče plynovodní přípojky nebo odbočky na signalizační vodič plynovodu se provádí tak, aby signalizační vodič plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolován. Druh izolace se volí tak aby odpovídala předpokládané životnosti plynovodu. Tepelná aplikace izolace na spoj signálního vodiče nesmí ohrozit PE trubku. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrola se provádí dle typu stavby za účasti Poskytovatele PRS nebo PUS. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis, který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace.

Ukončení signalizačního vodiče:

- u plynovodu

Ukončení signalizačního vodiče je možné realizovat v uličních poklopech se zaizolovaným koncem (svitek).

- u plynovodní přípojky

Konce signalizačních vodičů u jednotlivých plynovodních přípojek budou ukončeny v objektech HUP. Konce signalizačních vodičů ve skříni HUP budou odizolovány a uchyceny např. bernard svorkou (signalizační vodič musí být „volný-nenapnutý“), tak aby signalizační vodič nebyl vodivě propojen na OPZ. Pokud bude bernard svorka upevněna na PE, musí být pod dotahovacím páskem podložka po celém obvodu, aby nedošlo k poškození PE.

Nové plynovodní potrubí je vedeno tak , že souběh a křížení plynovodního potrubí s ostatními podzemními vedeními stávajícími a navrhovanými je dle ČSN 73 60 05. U tras přípojek, které budou křížit kabelová vedení, budou přípojky  uloženy  v ochranné trubce dn50mm, čela ochranné trubky budou  chráněny proti vniknutí vody a mechanických nečistot zapěněním. Kabely budou uloženy v betonových chráničkách.Veškeré plynovodní přípojky budou vyvedeny na hranici pozemku k oplocení  , kde bude umístěna  skříň HUP a ve skříni bude osazen hlavní uzávěr plynu, regulační ventil a plynoměr. Plynoměr bude dle TPG 934 01. Skříň musí být uzamykatelná a vyrobena z nehořlavého materiálu , dále musí obsahovat větrací otvory a tyto nápisy : .HUP , PLYNOMĚR , ZÁKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5M  , ČSN 01 80 12. HUP bude umístěna ve zděném pilíři.

Plynovodní přípojky budou PE dn32, SDR 11, PE 100 ukončené kulovým uzávěrem DN1“ a  zátkou DN 1“. Svislé potrubí přípojky  u skříně HUP bude osazeno v ochranné  trubce PE dn50. Spodní konec ochranné trubky bude chráněn zapěněním proti vniknutí nečistot. Spád přípojek bude min 0,4% směrem k plynovodu. Trasa plynovodu bude označena pomocí orientačních tabulek a 	sloupků dle TPG 700 24.

Potrubí plynovodních přípojek je navrženo z PE100 SDR11 o dn32mm. Potrubí bude ukládáno do hutněného pískového lože, kolem potrubí bude proveden hutněný pískový obsyp do výšky 200 mm nad potrubí, na který bude uložena perforovaná signální fólie žluté barvy. Přípojka De32 bude napojena na řady elektrotvarovkou –navrtávacím přivařovacím kusem. Na potrubí přípojky bude uchycen   signální vodič CYY 2,5mm2. Konce sig. vodičů u jednotlivých přípojek budou ukončeny v objektech HUP.Napojení plynovodní přípojky na plynovod bude provedeno přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem. Standardní přivaření navrtávacího T kusu je ve svislé ose, případné odchylky musí být odsouhlaseny Poskytovatelem VYST nebo PÚS dle typu stavby. V případě nedostatečného krytí je možné použít tzv. přímý přípojkový T-kus osazený na 3, resp. 9 hodinách (z boku). Vodorovná část přípojky:za přípojkovým T-kusem následuje vodorovná část přípojky. Vodorovná část přípojky je kladena ve sklonu do potrubí plynovodu, je-li to z technického (prostorového) hlediska možné. Svislá část přípojky je přednostně s vodorovnou částí spojena elektrotvarovkou. Odlišné řešení (využití ohybu PE potrubí) je možné jen ve výjimečných a zdůvodněných případech, přičemž ohyb musí respektovat nejmenší poloměr podle TPG 702 01.Svislá část přípojky: takto ukončované přípojky (HUP, regulátor, plynoměr, uzávěr za plynoměrem v jednom objektu) mají standardně vstup na levé straně (při pohledu do skříně). Výškově je poloha armatury HUP 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP.Svislá část přípojky de32 je přednostně zaústěna do kulového kohoutu (např. u přípojek z PE je pak s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem, např. ISIFLO) umístěným v objektu HUP v nadzemním provedení. Minimální dimenze přechodky a armatury = dn32, 1“)Použití kulového kohoutu s integrovanou přechodkou musí být v souladu s návodem výrobce, instalovaná 	armatura musí být přístupná pro možnost údržby, opravy.Novou nebo rekonstruovanou plynovodní přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení skříně HUP 	Umístění HUP:umístění HUP určuje PDS ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Standardně jsou HUP umisťovány na hranici pozemku zákazníka tak, aby ukončení plynovodní přípojky bylo přístupné z veřejně přístupného pozemku pro účel kontrol (kontrola těsnosti, kontrola konců přípojek), pro účel odečtu plynu, a také z důvodu případného pohotovostního zásahu. Takové umístění HUP je v souladu s doporučením TPG 704 01 a dále s TPG 934 01.

- Montáž plynovodní přípojky může provádět oprávněná montážní organizace podl. vyhl. č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. Svépomocí je možno zajistit výkon některých činností (bez požadavků na odbornou způsobilost) a v koordinaci s dodavatelem odborných prací.

- Novou plynovodní přípojku je možno převzít k provozování teprve po stavebním dokončení objektu HUP.

- Použité materiály, postupy a technické provedení musí být v souladu s požadavky aktuálně platné legislativy, zejména TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 609 01 a dále s tímto technickým požadavkem. 	Objekt HUP (nadzemní provedení): plynovodní přípojka je ukončena HUP. Tento je ve vlastnictví majitele OPZ, vč. skříně HUP. Ukončení plynovodní přípojky musí být umístěno v skříni HUP (samostatný pilířek). Skříň HUP musí být zhotovena  z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů (viz definice požadavků uvedená ve Z1 TPG 934 01). Objekt HUP je pro účel tohoto dokumentu rozdělen na dvě části vnější a vnitřní. Vnější část objektu HUP :vnější část objektu HUP chrání HUP, konec plynovodní přípojky a OPZ před nepříznivými povětrnostními a ostatními vlivy (UV záření, déšť, sníh, …).

Přípojka může být ukončena také v prefabrikovaném přístřešku, který odpovídá požadavkům aktuálně platné legislativy, zejména TPG 704 01, TPG 934 01 a TPG 609 01. Použití konkrétního typu přístřešku pro konkrétní případ musí být schváleno Poskytovatelem OSS. Obecné požadavky, které musí splňovat vnější část objektu HUP:

a) Konstrukce, materiál a technologie výstavby přístřešku musí zaručovat jeho tuhost po celou dobu předpokládané životnosti, to je cca 50 let.

b) Objekt HUP může být zděný, betonový nebo sestavený z vhodných nehořlavých materiálů a musí být pevně zakotven v terénu (spojen se základy).

c) Základ přístřešku se musí budovat na rostlé, nebo zhutněné dno výkopu v hloubce 0,6 – 0,8 m. Konstrukce základu musí umožňovat vstup potrubí plynovodní přípojky a výstup potrubí odběrného plynového zařízení.

d) Dvířka přístřešku musí být nehořlavá, o minimální ploše 2000 cm2. Musí být opatřena nátěrem nebo vhodným povlakem (ochrana proti korozi). Dvířka musí být dále opatřena uzavíráním na univerzální klíč, např. čtyřhran. Nejpozději při vpuštění plynu do plynovodní přípojky musí být dvířka opatřena nápisem „Hlavní uzávěr plynu (HUP)“ a výstrahou, zakazující manipulaci 	s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m od dvířek přístřešku. (Samolepku obsahující tyto údaje je možno zakoupit). Dvířka je dále nutno opatřit neuzavíratelnými větracími otvory aby splnily požadavky na větratelnost ve smyslu TPG 934 01 čl. 5.1.

) Střecha přístřešku musí být vyrobena z vhodných nehořlavých materiálů, pevně spojená s přístřeškem a upravena tak, aby zabránila prosakování vody do přístřešku.

f) V případě, že je přípojka ukládána do rýhy (zářezu ve zdi) je zářez proveden alespoň 80 cm pod aktuální úroveň okolního terénu – ideálně do úrovně vodorovné části přípojky). Minimální profil rýhy je 100 x 100 mm (šířka x hloubka). Potrubí plynovodní přípojky je nutno chránit proti mechanickému namáhání (narušení) ochrannou trubkou. Ochranná trubka uložená v zářezu bude ústit do vnitřní části objektu HUP. Ochranná trubka bude dále překryta vrstvou montážní pěny. Takto provedené 	uložení ochranné trubky bude stavebně dokončeno (omítka).

- Vnitřní část objektu HUP

Vnitřní část objektu HUP musí mít minimální rozměry 50x50x25 cm (tolerance – 3 cm, tak aby byla splněna podmínka formulovaná v následující větě). Do prostoru se musí vejít fixační systém pro upevnění instalace, regulátor, plynoměr s roztečí 250 mm, HUP a uzávěr za plynoměrem (u NTL plynovodních přípojek není instalován regulátor). Provedení skříně musí umožňovat montáž, demontáž, vyjmutí a plombování plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti speciálního nářadí, zvýšené námahy nebo destrukce skříně. Pro propojení HUP a regulátoru je doporučeno používat flexibilní trubky (při dodržení podmínek daných TPG). Flexibilní trubky umožní optimální montáž v omezených prostorech objektu HUP. Vnitřní část objektu HUP je možné řešit nákupem vhodné plastové skřínky s fixačním systémem a instalací (HUP, propojovací vedení, regulátor, uzávěr za plynoměrem) toto řešení je výhodné z důvodu snížení prašnosti a údržby nebo je možné budovat vnitřní část objektu HUP na základě individuálního projektového řešení. Individuální projektové řešení musí obsahovat tuhý instalační rám zhotovený z kovu, tento musí být pevně spojený se stavební částí objektu HUP. K instalačnímu systému musí být fixován vhodným způsobem vstup plynovodní přípojky (přechodka), regulátor, výstup OPZ a hrdla plynoměru.Půdorysně je nutno zajistit vstup přípojky do nadzemní skříně HUP na levé straně, s osou 60 mm od levé stěny skříně tak, aby bylo možno manipulovat ovládacím prvkem armatury HUP. Výstup OPZ, ze skříně HUP spodem je umístěn na pravé straně zrcadlově ke vstupu přípojky do skříně HUP. Vzdálenost osy přípojky a výstupu OPZ ze skříně spodem je 100 mm od vnitřního obrysu přední stěny skříně (dvířek). Doporučená minimální rozteč os přípojky a výstupu OPZ ze skříně spodem je 380 mm. Uvedené rozměry jsou orientační.

PŘÍPRAVA PRO PŘIPOJENÍ PLYNOMĚRU:

a) ve fixačním systému, např. (v rozpěrce instalačního rámu) budou fixovány dva zazátkované vývody potrubí opatřené vnitřním trubkovým závitem ČSN ISO 7-1 Rc 1 nebo RP 1 o délce min. 19 mm. V potrubí za plynoměrem bude umístěn kulový uzávěr, nebo

b) ve fixačním systému, např. (v rozpěrce instalačního rámu) budou fixována dvě typizovaná šroubení pro napojení plynoměru. Pracovník provádějící montáž plynoměru musí mít možnost kontroly těsnění nadzvednutím převlečné matice. V potrubí za plynoměrem bude umístěn kulový 	uzávěr.

ROZMĚROVÝ NÁČRT NADZEMNÍ ČÁSTI SAMOSTATNÉHO VNĚJŠÍHO OBJEKTU HUP

HUP

50 cm+/- 2,5 cm

100 – 130 cm

min 50 cm

Úroveň zapískování

15 cm

min 25 cm

50 cm +/- 2,5 cm

Doporučení pro pořizovaný regulátor a další části OPZ:

Regulátor bude dvoustupňový, vybavený bezpečnostním rychlouzávěrem (na zvýšení i pokles vstupního tlaku plynu). Vstupní tlak 5 bar, uzavírací tlak 0,05 bar, se spolehlivou funkcí v tomto intervalu tlaků. Regulátor bude vybaven filtrem pro filtraci případných mechanických nečistot a zařízením pro uvedení do provozu po výpadku (páčka k nahození regulátoru).

Napojení plynovodu : Vzhledem k tomu, že stávající plynovod de90 STL v ul. Mírová je zokruhovaný, nebude nutno provádět při napojování provizorní obtok.Postup při napojení:

- provede se uzavření stávajícího potrubí v bodě 1  2x stlačením

- v bodě 1 se po vyřezání stáv. potrubí osadí T-90/63mm a zavaří pomocí elektrospojek de90

ZKOUŠKY

Zkoušku mechanickou provádět  dle čl. 6.1.7 TPG G 702 01

KONTROLA SVARŮ PLYNOVODU: Trubky z PE se neizolují. U přechodů na ocel se ocelová část 	dokonale očistí a opatří vhodnou izolací. Pro volbu druhu izolace kovových součástí plynovodu a přípojek platí příslušná ustanovení ČSN 38 64 13 a ČSN 03 83 75. Kovové části, které jsou v přímém styku s PE musí být opatřeny izolací za studena (např. izolací z plastů apod.).

UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ DO RÝHY: Ukládání potrubí do rýhy se provádí takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí se uloží na pískový podklad, takže nedojde ke styku s žádnými tvrdými předměty, které by mohly plynovod poškodit.

ČIŠTĚNÍ PLYNOVODU : V průběhu provádění svářečských prací vyčistí dodavatel plynovodu od hrubých nečistot. Od jemných nečistot se plynovod vyčistí profouknutím. Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem.  Čištění plynovodu 	musí Poskytovatel VYST vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Sušení plynovodu provede zhotovitel na svůj náklad. Pokud není čištění a sušení plynovodu řešeno již v PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel VYST. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen Poskytovatel VYST. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: Při stavbě je nutno dodržet bezpečnostní předpisy a ČSN závazné pro stavebnictví, pracovníky v plynárenství a práce stavebně - montážní.

ČSN 05 68 16 (Svařování trub a tvarovek z lineárního polyethylenu)

ČSN 38 64 13 (Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem)

ČSN 73 30 50 (Zemní práce)

Vyhláška č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška ČUBP  a ČBÚ č. 21/1979 Sb..

Zkoušení potrubí   dle ČSN 38 6414 ( EN 12327)

Po dokončení montáže  se provedou  zkoušky dle ČSN EN 12327za účasti budoucího provozovatele ( tlaková zkouška a zkouška těsnosti). Provádění zkoušek musí být zajištěno pověřenou osobou, bude vyhotoven protokol o zkoušce ( dle čl. 4.6). Pověřený pracovník montážní organizace za účasti provozovatele a investora provede kontrolu celkového provedení potrubí, zda použitý materiál odpovídá ustanovením v předložené dokumentaci a zkontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis. Potrubí se uzná vyhovujícím, jestliže v průběhu zkoušek nedojde k destrukci a ustálení dojde k přetlaku uvnitř potrubí. Vady zjištění při zkoušení potrubí musí být odstraněny a zkoušku nutno opakovat.

Uvedení do provozu

Pro  uvedení do provozu nového plynovodu platí ČSN EN 12327 (ČSN 38 6414) čl. 5  a čl. 4.1 a příslušné navazující předpisy.

TLAKOVÁ ZKOUŠKA: Po provedení montážních prací( před zemními pracemi) se celý rozvod plynového potrubí odzkouší tlakovou zkouškou dle EN 1775,1998, TPG 704 01 a dle TPG 702 01. Pověřený pracovník montážní organizace za účasti provozovatele a investora provede kontrolu celkového provedení potrubí, zda použitý materiál odpovídá ustanovením v předložené dokumentaci a zkontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis.

Popis tlakové zkoušky dle ČSN EN 12327, TPG 702 01  PZ

Tlakovou zkoušku plynového potrubí provádí revizní technik za přítomností provozovatele a objednatele. Tlaková zkouška se provádí obvykle vzduchem a revizní technik prověří osobu , která provede natlakování potrubí za jeho účasti. Revizní technik určí zkušební tlak a dobu trvání tlakové zkoušky. Po ustálení tlaku v potrubí provede revizní technik první měření tlaku v potrubí. Po uplynutí potřebné doby trvání tlakové zkoušky provede revizní technik druhý odečet tlaku z manometru k zjištění  , zda nedošlo k poklesu tlaku v potrubí. Úsek na kterém je tlaková zkouška prováděna musí být odkryt a volně přístupný. Spoje nesmí být mastné ,nesmí být opatřené izolací , nátěrem nebo mechanickým znečištěním. O této zkoušce revizní technik provede záznam do stavebního deníku , kde uvede výsledek zkoušky a informace o použitém manometru. Na základě zápisu do stavebního deníku vyhotoví revizní technik zápis o tlakové zkoušce. Odzkoušený plynovod  musí být co nejdříve uveden do provozu , v opačném případě musí zůstat natlakován. Revizní technik kontroluje zda nedochází k úniku plynu vizuální kontrolou pomocí pěnotvorného roztoku , případně přístrojem na měření obsahu plynu ve vzduchu , který má platné ověření. O této zkoušce revizní technik provede záznam do stavebního deníku , kde uvede výsledek zkoušky. Na základě zápisu do stavebního deniku vyhotoví revizní technik zápis o tlakové zkoušce.

PŘEVZETÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU: Pro převzetí a uvedení do provozu nového plynovodu platí ČSN 38 64 13 a příslušné předpisy. Konečná přejímka plynovodu navazuje na úspěšnou tlakovou zkoušku.

Nedílnou součástí zápisu o převzetí plynovodu jsou :

zpráva o výchozí revizi, zpracuje pověřený pracovník montážní organizace

opis atestu trubek

zápis o kontrole potrubí před zkouškou

opis osvědčení o způsobilosti svářečů

protokoly o svářečských zkouškách

stavební denník s určením místa svarů

geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Doklady musí být potvrzeny dodavatelem, stavebním dozorem a budoucím uživatelem. Nutno

předložit stavební denník, montážní denník, kompletní paré se zakreslenými změnami oproti

projektu potvrzené projektantem.

## Dispoziční řešení

Dispoziční řešení plynovodu je dáno umístěním stávajících inženýrských sítí, výškopisem a polohopisem povrchových znaků zájmového území stavby a napojovacími místy na stávající potrubí plynovodu.

## Provozní řešení

Výstavba plynovodu nebude mít vliv na provoz stávajícího zařízení.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Konstrukční a stavebně technické řešení

SO 06 – Plynovod

Rozsah stavby :

De90, sdr 11                                                                                        699,5m

De 50 (DN40) – sdr 11                                                                          22,0m

De 40 (DN32) – sdr 11                                                                          22,0m

De32, (DN25), sdr 11, přípojky                                                            174,0m

HUP                                                                                                      39ks

RD budou napojeny na STL plynovod připojením na nové rozvody plynu De90mm v nově 	navrhovaných komunikacích. Napojení nových plynovodů bude v ul. P.Cingra – 1x pro sektor 2 (plynovod „1“) a 1x pro sektor 1 (plynovod „2“) se zokruhováním na STL plynovod v ul. Osvoboditelů.

Vytýčení stavby : 	Vytyčení je provedeno na síť JTSK. Výškové uložení plynovodu je patrno z přílohy podélný profil, výškový  systém je  Bpv.

1	-1093801.98	-465457.14

2	-1093754.45	-465443.65

3	-1093705.14	-465617.89

4	-1093802.97	-465453.78

5	-1093851.18	-465467.47

6	-1093910.36	-465280.59

7	-1094011.75	-465286.27

8	-1094037.09	-465192.90

9	-1094035.93	-465183.46

Koordinace s ostatními rozvody :Trasa plynovodu  je koordinována s ostatními rozvody inž. sítí. Při výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností při křížení  a souběhu se stávajícími podzemními rozvody .  Křížená vedení je třeba ve  výkopu dobře zajistit.  Před započetím výkopových prací je nutno si nechat stávající sítě vytýčit jednotlivými správci a při křížení je třeba dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3 a 4  se svislými stěnami s pažením.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

SO 06 – Plynovod

Rozsah stavby :

De90, sdr 11                                                                                        699,5m

De 50 (DN40) – sdr 11                                                                          22,0m

De 40 (DN32) – sdr 11                                                                          22,0m

De32, (DN25), sdr 11, přípojky                                                            174,0m

HUP                                                                                                      39ks

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Poloha podzemních vedení zakreslená v dokumentaci, je pouze orientační a není v žádném případě přesným ukazatelem místa jejich uložení. Toto je nutno ověřit výkopovými sondami nebo vypískáním majiteli jednotlivých vedení. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Stavební práce budou respektovat stávající oplocení a v případě jejich poškození budou, po dokončení prací, uvedeny do původního stavu.

Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusované a oseté.

Montáž , skladování a doprava potrubí plynovodu bude provedena v souladu s ČSN 38 6413   (EN 12007-2) a dle technických pravidel TPG G 702 01.  Trubky se budou svařovat přímo na trase na podpěrách kolem budoucí trasy. Svářečské práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, svářeči s příslušnými zkouškami. Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01 (PE), resp. TPG 702 04 (ocel). Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou.

Montáž bude dle technologického podkladu pro použitý materiál pro potrubí.

Zkoušku mechanickou provádět  dle čl. 6.1.7 TPG G 702 01

Plynovod v otevřeném výkopu

Trasy plynovodu  jsou řešeny s uložením potrubí do otevřeného paženého výkopu, který bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Vykopaná zemina z výkopu mimo komunikace bude ukládána, pokud to místní situace dovolí, 0,5 m vedle výkopu, v ostatních případech bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku. Výkopy budou prováděny v zemině II. – III. třídy těžitelnosti. Práce ve spodní vodě se nepředpokládá.

Potrubí v otevřených výkopech bude uloženo do hutněného pískového lože. Provede se pokládka a montáž vlastního potrubí dle pokynů výrobce.

Provádění zemních prací definuje TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 6133 a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, možnost použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno PDS, konkrétně Poskytovatelem VYST, (u oprav Poskytovatelem PUS). Použití výkopku pro konkrétní úsek stavby se povoluje zápisem do stavebního deníku.

Poskytovatel VYST kontroluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem.

O zemních pracích musí zhotovitel vést záznam doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí (dokumentace předaná stavebníkovi), ze které musí být zřejmá hloubka a šířka výkopu, třída zeminy podle rozpojitelnosti, způsob zhutnění včetně výšky jednotlivých vrstev, výška podzemní vody, provedení lože potrubí a provedení zásypu potrubí. V záznamu se uvede jméno odpovědného zaměstnance, který úpravu dna výkopu, obsypu i zásypu řídil.

ZKOUŠKY

Zkoušku mechanickou provádět  dle čl. 6.1.7 TPG G 702 01

KONTROLA SVARŮ PLYNOVODU: Trubky z PE se neizolují.

UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ DO RÝHY: Ukládání potrubí do rýhy se provádí takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí se uloží na pískový podklad, takže nedojde ke styku s žádnými tvrdými předměty, které by mohly plynovod poškodit.

ČIŠTĚNÍ PLYNOVODU : V průběhu provádění svářečských prací vyčistí dodavatel plynovodu od hrubých nečistot. Od jemných nečistot se plynovod vyčistí profouknutím. Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem.  Čištění plynovodu musí Poskytovatel VYST vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Sušení plynovodu provede zhotovitel na svůj náklad. Pokud není čištění a sušení plynovodu řešeno již v PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel VYST. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen Poskytovatel VYST. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: Při stavbě je nutno dodržet bezpečnostní předpisy a ČSN závazné pro stavebnictví, pracovníky v plynárenství a práce stavebně - montážní.

ČSN 05 68 16 (Svařování trub a tvarovek z lineárního polyethylenu)

ČSN 38 64 13 (Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem)

ČSN 73 30 50 (Zemní práce)

Vyhláška č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška ČUBP  a ČBÚ č. 21/1979 Sb..

Zkoušení potrubí   dle ČSN 38 6414 ( EN 12327)

Po dokončení montáže  se provedou  zkoušky dle ČSN EN 12327za účasti budoucího provozovatele ( tlaková zkouška a zkouška těsnosti). Provádění zkoušek musí být zajištěno pověřenou osobou, bude vyhotoven protokol o zkoušce ( dle čl. 4.6). Pověřený pracovník montážní organizace za účasti provozovatele a investora provede kontrolu celkového provedení potrubí, zda použitý materiál odpovídá ustanovením v předložené dokumentaci a zkontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis. Potrubí se uzná vyhovujícím, jestliže v průběhu zkoušek nedojde k destrukci a ustálení dojde k přetlaku uvnitř potrubí. Vady zjištění při zkoušení potrubí musí být odstraněny a zkoušku nutno opakovat.

Uvedení do provozu

Pro  uvedení do provozu nového plynovodu platí ČSN EN 12327 (ČSN 38 6414) čl. 5  a čl. 4.1 a příslušné navazující předpisy.

TLAKOVÁ ZKOUŠKA: Po provedení montážních prací( před zemními pracemi) se celý rozvod plynového potrubí odzkouší tlakovou zkouškou dle EN 1775,1998, TPG 704 01 a dle TPG 702 01. Pověřený pracovník montážní organizace za účasti provozovatele a investora provede kontrolu celkového provedení potrubí, zda použitý materiál odpovídá ustanovením v předložené dokumentaci a zkontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis.

- Popis tlakové zkoušky dle ČSN EN 12327, TPG 702 01  PZ

- Tlakovou zkoušku plynového potrubí provádí revizní technik za přítomností provozovatele a objednatele. Tlaková zkouška se provádí obvykle vzduchem a revizní technik prověří osobu , která provede natlakování potrubí za jeho účasti. Revizní technik určí zkušební tlak a dobu trvání tlakové zkoušky. Po ustálení tlaku v potrubí provede revizní technik první měření tlaku v potrubí. Po uplynutí potřebné doby trvání tlakové zkoušky provede revizní technik druhý odečet tlaku z manometru k zjištění  , zda nedošlo k poklesu tlaku v potrubí. Úsek na kterém je tlaková zkouška prováděna musí být odkryt a volně přístupný. Spoje nesmí být mastné ,nesmí být opatřené izolací , nátěrem nebo mechanickým znečištěním. O této zkoušce revizní technik provede záznam do stavebního deníku , kde uvede výsledek zkoušky a informace o použitém manometru. Na základě zápisu do stavebního deníku vyhotoví revizní technik zápis o tlakové zkoušce. Odzkoušený plynovod  musí být co nejdříve uveden do provozu , v opačném případě musí zůstat natlakován.

Revizní technik kontroluje zda nedochází k úniku plynu vizuální kontrolou pomocí pěnotvorného roztoku , případně přístrojem na měření obsahu plynu ve vzduchu , který má platné ověření. O této zkoušce revizní technik provede záznam do stavebního deníku , kde uvede výsledek zkoušky. Na základě zápisu do stavebního deniku vyhotoví revizní technik zápis o tlakové zkoušce.

PŘEVZETÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU: Pro převzetí a uvedení do provozu nového plynovodu platí ČSN 38 64 13 a příslušné předpisy. Konečná přejímka plynovodu navazuje na úspěšnou tlakovou zkoušku.

Nedílnou součástí zápisu o převzetí plynovodu jsou :

zpráva o výchozí revizi, zpracuje pověřený pracovník montážní organizace

opis atestu trubek

zápis o kontrole potrubí před zkouškou

opis osvědčení o způsobilosti svářečů

protokoly o svářečských zkouškách

stavební denník s určením místa svarů

geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Doklady musí být potvrzeny dodavatelem, stavebním dozorem a budoucím uživatelem. Nutno předložit stavební denník, montážní denník, kompletní paré se zakreslenými změnami oproti projektu potvrzené projektantem.

## Technické vlastnosti stavby

Uložení potrubí, tvarovek a armatur je provedeno v běžných hloubkách a podmínkách, pro které je materiál standardně chválen jejich výrobci. Proto nebyly prováděny zvláštní statické výpočty.

Objekty RD budou vytápěny zemním plynem. Rodinné domy budou vytápěny teplovodním systémem s teplotním spádem 90/70°C. Topné médium bude připravováno v plynovém kotli. Kotel bude v provedení se zabudovaným bojlerem pro ohřev TUV.

Bilance potřeby plynu:

Nárůst potřeby plynu pro navržený počet bytů – 20RD. Pro sestavení bilanční potřeby plně plynofikovaného RD se počítá s odběrem 1,75 m3/h, při  ročním odběru 3650 m3/rok:

Qh     = 39 RD x 1,75 m3/h     = 68,3 m3/hod

Qroční = 39 RD x 3650 m3/rok = 142350  m3/rok

# Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, 	vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

## Tepelná technika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Osvětlení, oslunění

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Hluk, vibrace - popis řešení

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

## Výpis použitých norem

Při zpracování projektové dokumentace stavby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu formulované v příslušných zákonech, normách a předpisech pro tento druh stavby, zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 - Zemní práce

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 			  vozovkách pozemních komunikací

- ČSN 05 68 16 (Svařování trub a tvarovek z lineárního polyethylenu)

- ČSN 38 64 13 (Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem)

- Vyhláška č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhláška 21/1979 Sb., 	kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon 458/2000 Sb., 	o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Vyhláška 499/2006 Sb., 	o dokumentaci staveb.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- a další viz. TZ