D.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 03 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ

dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (405/2017 SB)

Stupeň:                                         Realizační dokumentace

Vypracoval:	                          Ing.Jaroslav Gavlas, (ČKAIT 1100129)

Opavská 768/99, 708 00 Ostrava-Poruba

Datum:	               04/2019

Obsah

Úvod	2

D.1	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	2

a)	Architektonické řešení	2

b)	Výtvarné řešení	2

c)	Materiálové řešení	2

d)	Dispoziční řešení	3

e)	Provozní řešení	3

D.2	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	3

a)	Konstrukční a stavebně technické řešení	3

b)	Technické vlastnosti stavby	6

D.3	Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, vibrace - 	popis řešení - výpis použitých norem	6

a)	Tepelná technika	6

b)	Osvětlení, oslunění	7

c)	Hluk, vibrace - popis řešení	7

d)	Výpis použitých norem	7

# Úvod

Základní charakteristika stavby:

Řešené území se nachází v Bohumíně v městské části Starý Bohumín, katastrální území Starý Bohumín. Má rozlohu cca 13, ha a je situováno podél ul. Petra Cingra. Z východní strany je ohraničeno ul. Osvoboditelů  z západní strany pak ul. Ostravská. Na severní straně a jižní straně se	ul. P. Cingra  se nachází rozplýlená uliční zástavba obytných objektů pro individuální bydlení a	 v střední části severní strany je nevyužívaná plocha vzniklá demolicí obytných objektů (SEKTOR I). Na této ploše však zůstaly stávající zpevněné plochy a komunikace, stejně jako základy původních objektů , které budou v rámci této stavby odstraněny (SO 01-Příprava území).

Na jižní straně podél u ulice Osvoboditelů v minulosti zemědělsky využívaná nyní zatravněná plocha (SEKTOR II). V území jsou dva rodinné domy, které budou zachovány a stanou se součástí zastavovacího plánu. Na východní straně této části se nachází sídliště z druhé poloviny min.století s panelovými bytovými objekty o 4-14 podlažích na severní straně přes ul. P.Cingra se nachází rodinné domy a na jižní pak nákupní středisko Albert.

Další řešenou částí je nevyužité území na jižní straně střední části ul. P.Cingra (SEKTOR III). Jedná se o zatravněné území s rozptýlenou náletovou zelení. Od poloviny minulého století sloužila jako depozitní území . které bylo zaváženo nesourodým materiálem (výkopovou zeminou, stavební sutí apod.). Dle průzkumů je toto území nevhodné pro stavební účely (složité základové poměry, vysoká hladina podzemní vody). Součástí sektoru je rovněž vodní nádrž „Suchý stav“ v západním cípu území.

Řešené území je v podstatě rovinaté bez výrazných terénních vln. V místě hran původních návozů jsou zlomy v výšce cca 1,5 m.

Všechna řešená území (SEKTOR I – III) není zatíženo žádnými limity přírodního charakteru. Neprochází zde ÚSES ani ochranná pásma chráněných území. Z limitů technických je detekující trasa venkovního vedení VN, které prochází spolu s svým ochranným pásmem středem řešeného území a omezuje tak lokálně umisťování staveb.

V řešeném území se nacházejí podzemní inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, NN, plynovod STL, slaboproud, stožárový VN.

Řešené území je vymezené pozemky na kterých je souhlas majitelů s umístěním stavby. Rozsah je patrný ve výkresové části.

Staveniště je dopravně dobře přístupné, terén je rovinatý. Stavební rýhy jsou většinou ve zp. plochách zeleni, takže jsou přístupné stavební technice, omezení se týká křížení s inženýrskými sítěmi. V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru výstavby.

Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

Dešťové vody budou odvedeny přes retenční nádrž do vodoteče Bajcůvka.

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 	řešení

## Architektonické řešení

Architektonické řešení je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na architektonické řešení nevznikají.

## Výtvarné řešení

Výtvarné řešení stavby je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na výtvarné řešení nevznikají.

## Materiálové řešení

SO 03 - kanalizace dešťová

Rozsah stavby

DN500 – oprava a vyčištění stávající kanalizace                                 36,0m

DN500, SN 8                                                                                        11,0m

DN400, SN 8                                                                                      236,0m

DN300, SN 8                                                                                      516,0m

DN250, SN 8                                                                                      306,0m

DN200, drenáž, perforované trouby                                                  685,0m

Výtlak, De110                                                                                      15,0m

Čerpací stanice                                                                                    1ks

Retenční nádrž                                                                                     1ks

Dešťové vody budou nejdříve akumulovány v domovních retenčních nádržích (realizace při výstavbě RD) s přepady do drenážních přípojek. Srážkové vody ze sektorů budou odváděny drenáží podél nových komunikací a následně budou odtékat kanalizačním potrubím do retenční nádrže. U retence bude umístěna čerpací stanice o maximálním výkonu 20,0 l/s a se zapínáním a vypínáním v rozmezí 1,0m. Vypínání bude nastaveno tak, aby v jímce zůstala stálá hladina vody a tvořila tak přirozený krajinotvorný prvek. Retence bude propojena se stávající vodní nádrží povrchovým bezpečnostním přepadem. Ze stávající nádrže bude proveden bezpečnostní přepad DN300mm do vodního toku Bajcůvka. Napojení bude na stávající kanalizaci DN500, která je zaústěna do vodoteče. Úsek cca 36,0m bude vyčištěn, bude opraven stávající výústní objekt.

Výtlak z ČS bude zaústěn do bezpečnostního přepadu, tím bude zajištěno i plnění stávající vodní nádrže.

Režim retence :

Při deštích dojde k plnění retenční jímky. Při určité výšce hladiny sepne čerpadlo a začne odčerpávat přes bezpečnostní přepad max. 20,0 l/s do stávající vodní nádrže a následně bude voda odtékat novým potrubím DN300 a stávajícím potrubím DN500 do Bajcůvky. Akumulační schopnost retence je mnohonásobně větší než vypočtené hodnoty, takže bezpečně pojme přítok srážek. Po ukončení dešťů bude čerpání pokračovat až do snížení hladiny na požadovanou výšku, tak, aby v nádrži zůstala ještě stálá hladina vody a vytvořil se akumulační objem pro další srážky.

Čerpací stanice :

Provede se ČS se dvěma čerpadly o výkonu 10,0 l/s, při sepnutí obou čerpadel je výkon 20 l/s. Nátok do čerpací jímky bude přes česle a síto tak, aby nedocházelo k zanášení čerpadel. Zapínání a vypínání čerpadel bude hladinovými spínači. ČS bude osazena tak, aby bylo možno v případě potřeby vyprázdnit celou retenci.

Nová kanalizace (DN500,400,300,250) bude bude provedena z plastových trub podle prEN  13476,ČSN EN 1401 z kanalizačních trub  SN 10. Podsyp a obsyp potrubí bude prováděn štěrkopískem (podsyp 15cm, obsyp 30cm nad vrch potrubí). Nad obsyp potrubí se umístí signální fólie bílé barvy. Rýha se ve zpevněné ploše a její těsné blízkosti zasype struskou zrnitosti max. 60 mm, hutněnou po 300 mm, ve volném terénu výkopkem. Na stokách budou budovány plastové šachtice D425mm.

Drenážní potrubí DN200mm bude provedeno z perforovaného plastového potrubí, proti vniku kalůbude drenáž chráněna geotextilí.

SO 03A – Přípojky kanalizace dešťové

Rozsah stavby :

DN200, drenáž, perforované trouby                                                   160,0m

Pro připojení přepadů z retencí jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno drenážní potrubí DN150mm ukončené plastovou šachticí D315mm.   Drenážní potrubí DN150mm bude provedeno z perforovaného plastového potrubí, proti vniku kalů bude drenáž chráněna geotextilí.

Pro připojení jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno potrubí DN150mm ukončené plastovou šachticí D315mm.   Potrubí DN150mm bude provedeno z plastového potrubí SN 10.

Vzorový řez uložení potrubí je uveden v příloze. Potrubí bude ležet v pískovém loži 15cm, obsypáno bude pískem 30cm nad potrubí. Materiál pro lože potrubí a obsyp  nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit poškození vnějšího povrchu potrubí.

Před kolaudací budou provedeny  zkoušky vodotěsnosti.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

## Dispoziční řešení

Dispoziční řešení kanalizace je dáno umístěním stávajících inženýrských sítí, výškopisem a polohopisem povrchových znaků zájmového území stavby a napojovacími místy na stávající kanalizaci.

## Provozní řešení

Dešťová  kanalizace je navržena pro odvod srážkových vod z území.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 	vlastnosti stavby

## Konstrukční a stavebně technické řešení

Dešťové vody budou nejdříve akumulovány v domovních retenčních nádržích (realizace při výstavbě RD) s přepady do drenážních přípojek. Srážkové vody ze sektorů budou odváděny drenáží podél nových komunikací a následně budou odtékat kanalizačním potrubím do retenční nádrže. U retence bude umístěna čerpací stanice o maximálním výkonu 20,0 l/s a se zapínáním a vypínáním v rozmezí 1,0m. Vypínání bude nastaveno tak, aby v jímce zůstala stálá hladina vody a tvořila tak přirozený krajinotvorný prvek. Retence bude propojena se stávající vodní nádrží povrchovým bezpečnostním přepadem. Ze stávající nádrže bude proveden bezpečnostní přepad DN300mm do vodního toku Bajcůvka. Napojení bude na stávající kanalizaci DN500, která je zaústěna do vodoteče. Úsek cca 36,0m bude vyčištěn, bude opraven stávající výústní objekt.

Výtlak z ČS bude zaústěn do bezpečnostního přepadu, tím bude zajištěno i plnění stávající vodní nádrže.

Režim retence :

Při deštích dojde k plnění retenční jímky. Při určité výšce hladiny sepne čerpadlo a začne odčerpávat přes bezpečnostní přepad max. 20,0 l/s do stávající vodní nádrže a následně bude voda odtékat novým potrubím DN300 a stávajícím potrubím DN500 do Bajcůvky. Akumulační schopnost retence je mnohonásobně větší než vypočtené hodnoty, takže bezpečně pojme přítok srážek. Po ukončení dešťů bude čerpání pokračovat až do snížení hladiny na požadovanou výšku, tak, aby v nádrži zůstala ještě stálá hladina vody a vytvořil se akumulační objem pro další srážky.

Čerpací stanice :

Provede se ČS se dvěma čerpadly o výkonu 10,0 l/s, při sepnutí obou čerpadel je výkon 20 l/s. Nátok do čerpací jímky bude přes česle a síto tak, aby nedocházelo k zanášení čerpadel. Zapínání a vypínání čerpadel bude hladinovými spínači. ČS bude osazena tak, aby bylo možno v případě potřeby vyprázdnit celou retenci.

Nová kanalizace (DN500,400,300,250) bude bude provedena z plastových trub podle prEN  13476,ČSN EN 1401 z kanalizačních trub  SN 10. Podsyp a obsyp potrubí bude prováděn štěrkopískem (podsyp 15cm, obsyp 30cm nad vrch potrubí). Nad obsyp potrubí se umístí signální fólie bílé barvy. Rýha se ve zpevněné ploše a její těsné blízkosti zasype struskou zrnitosti max. 60 mm, hutněnou po 300 mm, ve volném terénu výkopkem. Na stokách budou budovány plastové šachtice D425mm.

Drenážní potrubí DN200mm bude provedeno z perforovaného plastového potrubí, proti vniku kalůbude drenáž chráněna geotextilí.

Pro připojení přepadů z retencí jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno drenážní potrubí DN150mm ukončené plastovou šachticí D315mm.   Drenážní potrubí DN150mm bude provedeno z perforovaného plastového potrubí, proti vniku kalů bude drenáž chráněna geotextilí.

Pro připojení jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno potrubí DN150mm ukončené plastovou šachticí D315mm.   Potrubí DN150mm bude provedeno z plastového potrubí SN 10.

Vzorový řez uložení potrubí je uveden v příloze. Potrubí bude ležet v pískovém loži 15cm, obsypáno bude pískem 30cm nad potrubí. Materiál pro lože potrubí a obsyp  nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit poškození vnějšího povrchu potrubí.

Před kolaudací budou provedeny  zkoušky vodotěsnosti.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

Vytýčení stavby :

V	-1093653.98	-465985.84

Šs1	-1093656.96	-465968.64

Šs2	-1093661.17	-465951.34

Š1	-1093668.83	-465928.29

Š2	-1093706.00	-465939.60

Š3	-1093745.71	-465951.68

Š4	-1093755.48	-465912.62

Š5	-1093765.24	-465873.57

Š6	-1093781.45	-465872.81

RN	-1093865.64	-465716.85

Š7	-1093862.52	-465707.16

Š8	-1093845.80	-465655.11

Š9	-1093829.13	-465603.25

Ś10	-1093776.05	-465588.23

Š11	-1093722.98	-465573.21

Š12	-1093717.22	-465593.55

Š13	-1093704.61	-465638.09

Š14	-1093701.19	-465650.17

Š7	-1093862.52	-465707.16

Š20	-1093878.45	-465659.76

Š21	-1093894.38	-465612.37

Š22	-1093910.31	-465564.97

Š23	-1093922.81	-465527.78

Š24	-1093937.47	-465484.18

Š25	-1093896.54	-465471.36

Š26	-1093855.62	-465458.55

Š27	-1093859.64	-465446.00

Š28	-1093867.80	-465420.55

Š29	-1093875.29	-465397.18

Š30	-1093882.83	-465373.67

Š31	-1093889.69	-465352.26

Š32	-1093897.52	-465327.85

Š33	-1093906.12	-465301.03

Š34	-1093910.77	-465286.53

Š24	-1093937.47	-465484.18

Š35	-1093942.96	-465467.86

Š36	-1093938.14	-465414.43

Š37	-1093933.32	-465361.00

Š38	-1093937.10	-465284.11

Š39	-1093960.29	-465285.25

Š40	-1093990.09	-465286.71

Š41	-1094012.89	-465287.83

Š42	-1094025.46	-465241.50

Vytyčení bude provedeno na síť JTSK. Výškové uložení kanalizace je patrno z přílohy podélný profil, výškový  systém je  Bpv.

Koordinace s ostatními rozvody :Trasa kanalizace je koordinována s ostatními rozvody inž. sítí. Při výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností při křížení  a souběhu se stávajícími podzemními rozvody .  Křížená vedení je třeba ve  výkopu dobře zajistit.  Před započetím výkopových prací je nutno si nechat stávající sítě vytýčit jednotlivými správci a při křížení je třeba dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3 a 4  se svislými stěnami s pažením.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

SO 03 - kanalizace dešťová

Rozsah stavby

DN500 – oprava a vyčištění stávající kanalizace                                 36,0m

DN500, SN 8                                                                                        11,0m

DN400, SN 8                                                                                      236,0m

DN300, SN 8                                                                                      516,0m

DN250, SN 8                                                                                      306,0m

DN200, drenáž, perforované trouby                                                  685,0m

Výtlak, De110                                                                                      15,0m

Čerpací stanice                                                                                    1ks

Retenční nádrž                                                                                     1ks

SO 03A – Přípojky kanalizace dešťové

Rozsah stavby :

DN200, drenáž, perforované trouby                                                   160,0m

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Poloha podzemních vedení zakreslená v dokumentaci, je pouze orientační a není v žádném případě přesným ukazatelem místa jejich uložení. Toto je nutno ověřit výkopovými sondami nebo vypískáním majiteli jednotlivých vedení. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Stavební práce budou respektovat stávající oplocení a v případě jejich poškození budou, po dokončení prací, uvedeny do původního stavu.

Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusované a oseté

Kanalizace v otevřeném výkopu

Trasy kanalizace jsou řešeny s uložením potrubí do otevřeného paženého výkopu, který bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Vykopaná zemina z výkopu mimo komunikace bude ukládána, pokud to místní situace dovolí, 0,5 m vedle výkopu, v ostatních případech bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku. Výkopy budou prováděny v zemině III. – IV. třídy těžitelnosti. Práce ve spodní vodě se nepředpokládá.

Potrubí v otevřených výkopech bude uloženo do hutněného pískového lože. Provede se pokládka a montáž vlastního kanalizačního potrubí dle pokynů výrobce. Následně se provede obsyp hutněným pískem 300 mm nad horní hranu potrubí, rovnoměrně hutněným po obou stranách po 150 mm. Po ukončení obsypu bude proveden zásyp. Ve zpevněné ploše a její těsné blízkosti  štěrkopískem, max. velikost zrna 0-63mm, hutněno po 300 mm. Ve volných plochách a trávnících vhodným hutněným výkopkem.

ZKOUŠKY

Po montáži kanalizačního potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se provede zkouška vodotěsnosti.

## Technické vlastnosti stavby

Uložení potrubí je provedeno v běžných hloubkách a podmínkách, pro které je materiál standardně chválen jejich výrobci. Proto nebyly prováděny zvláštní statické výpočty.

Hydrotechnické výpočty:

Sektor II

Pro odvod dešťových vod z navržených komunikací bude provedena dešťová drenážní kanalizace podél nových komunikací. Srážkové vody budou částečně zasakovat a částečně budou odváděny do retenční nádrže.  Dešťové vody z budoucích RD budou  akumulovány v domovních retenčních nádržích s bezpečnostními přepady do připravených dešťových odboček dešťové drenážní kanalizace.

Plocha komunikací :  2412m2 , Odtokový koeficient :   0,85

Plocha RD              :  14RD x 15m2 , Odtokový koeficient :   0,90 x 0,5 (retence) = 0,45

Q = (2412/10000 x 0,85 x 148) +  (210/10000 x 0,45 x 148)  = 30,34 +  1,4 =  31,74 l/s

Tímto řešením se ulehčí stávající jednotné kanalizaci o cca 59 l/s. Do retenční nádrže bude odtékat v maximech cca 32 l/s.

Sektor I +  park

Pro odvod dešťových vod z navržených komunikací sektoru I bude provedena dešťová drenážní kanalizace podél nových komunikací. Srážkové vody budou částečně zasakovat a částečně budou odváděny do retenční nádrže.  Dešťové vody z budoucích RD budou  akumulovány v domovních retenčních nádržích s bezpečnostními přepady do připravených dešťových odboček dešťové drenážní kanalizace. Srážkové vody parku budou částečně zasakovat a částečně budou svedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže,

Plocha komunikací :  3024m2 , Odtokový koeficient :   0,85

Plocha RD              :  25RD x 15m2 , Odtokový koeficient :   0,90 x 0,5 (retence) = 0,45

Park                        : 45 000m2 ,  Odtokový koeficient :   0,2

Q = (3024/10000 x 0,85 x 148) +  (375/10000 x 0,45 x 148)  + (45000/10000 x 0,2 x 148 = 38,04 +  2,5 + 133,2 = 174  l/s

Do retenční nádrže bude odtékat v maximech cca 174 l/s.

Potřebná velikost retence pro 15-ti min déšť

V = (32+174) x 60 x 15 / 1000 = 185m3

Akumulační schopnost navržené retence :

V = 435m2 x 1,0 = 435m3

Navržená retence je dostatečná, vyhovuje i vyjádření Povodí Odry.

# Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, 	vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

## Tepelná technika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Osvětlení, oslunění

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Hluk, vibrace - popis řešení

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

## Výpis použitých norem

Při zpracování projektové dokumentace stavby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu formulované v příslušných zákonech, normách a předpisech pro tento druh stavby, zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

- zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění

- zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 - Zemní práce

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 6110 - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

- TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve  vozovkách pozemních komunikací

- a další