D.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 04 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (405/2017 SB)

Stupeň:                                         Realizační dokumentace

Vypracoval:	                          Ing.Jaroslav Gavlas, (ČKAIT 1100129)

U Dubu 1383/4, 725 25 Ostrava

Datum:	               04/2018

Obsah

Úvod	2

D.1	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	2

a)	Architektonické řešení	2

b)	Výtvarné řešení	2

c)	Materiálové řešení	2

d)	Dispoziční řešení	3

e)	Provozní řešení	3

D.2	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	3

a)	Konstrukční a stavebně technické řešení	3

b)	Technické vlastnosti stavby	5

D.3	Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, vibrace - 	popis řešení - výpis použitých norem	5

a)	Tepelná technika	5

b)	Osvětlení, oslunění	5

c)	Hluk, vibrace - popis řešení	5

d)	Výpis použitých norem	5

# Úvod

Základní charakteristika stavby:

Řešené území se nachází v Bohumíně v městské části Starý Bohumín, katastrální území Starý Bohumín. Má rozlohu cca 13, ha a je situováno podél ul. Petra Cingra. Z východní strany je ohraničeno ul. Osvoboditelů  z západní strany pak ul. Ostravská. Na severní straně a jižní straně se	ul. P. Cingra  se nachází rozplýlená uliční zástavba obytných objektů pro individuální bydlení a	 v střední části severní strany je nevyužívaná plocha vzniklá demolicí obytných objektů (SEKTOR I). Na této ploše však zůstaly stávající zpevněné plochy a komunikace, stejně jako základy původních objektů , které budou v rámci této stavby odstraněny (SO 01-Příprava území).

Na jižní straně podél u ulice Osvoboditelů v minulosti zemědělsky využívaná nyní zatravněná plocha (SEKTOR II). V území jsou dva rodinné domy, které budou zachovány a stanou se součástí zastavovacího plánu. Na východní straně této části se nachází sídliště z druhé poloviny min.století s panelovými bytovými objekty o 4-14 podlažích na severní straně přes ul. P.Cingra se nachází rodinné domy a na jižní pak nákupní středisko Albert.

Další řešenou částí je nevyužité území na jižní straně střední části ul. P.Cingra (SEKTOR III). Jedná se o zatravněné území s rozptýlenou náletovou zelení. Od poloviny minulého století sloužila jako depozitní území . které bylo zaváženo nesourodým materiálem (výkopovou zeminou, stavební sutí apod.). Dle průzkumů je toto území nevhodné pro stavební účely (složité základové poměry, vysoká hladina podzemní vody). Součástí sektoru je rovněž vodní nádrž „Suchý stav“ v západním cípu území.

Řešené území je v podstatě rovinaté bez výrazných terénních vln. V místě hran původních návozů jsou zlomy v výšce cca 1,5 m.

Všechna řešená území (SEKTOR I – III) není zatíženo žádnými limity přírodního charakteru. Neprochází zde ÚSES ani ochranná pásma chráněných území. Z limitů technických je detekující trasa venkovního vedení VN, které prochází spolu s svým ochranným pásmem středem řešeného území a omezuje tak lokálně umisťování staveb.

V řešeném území se nacházejí podzemní inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, NN, plynovod STL, slaboproud, stožárový VN.

Řešené území je vymezené pozemky na kterých je souhlas majitelů s umístěním stavby. Rozsah je patrný ve výkresové části.

Staveniště je dopravně dobře přístupné, terén je rovinatý. Stavební rýhy jsou většinou ve zp. plochách zeleni, takže jsou přístupné stavební technice, omezení se týká křížení s inženýrskými sítěmi. V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru výstavby.

Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací do kanalizace SMVAK a.s. k čištění na centrální ČOV. Splaškové odpadní vody z RD budou připojeny na nové stoky  v nově navrhovaných komunikacích. Napojení nových stok bude na stávající jednotnou kanalizaci DN500mm v ul. P.Cingra. Napojení „Stoky 4“ bude jádrovou navrtávkou nad kynetu stávající šachtice, plastové potrubí z plnostěnného hladkého polypropylénu SN10 DN250mm bude utěsněno těsněním pro plastové potrubí DN250mm a v místě napojení bude uložena na betonové lože.

Napojení „Stok 1,2 a 3“ bude 3x  navrtávkou do potrubí – sedlovou spojkou 500/250. (CONNEX, FABECUN , apod.).

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 	řešení

## Architektonické řešení

Architektonické řešení je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na architektonické řešení nevznikají.

## Výtvarné řešení

Výtvarné řešení stavby je dáno charakterem vlastní stavby. Stavba se bude po dokončení nacházet pod povrchem terénu, tudíž zvláštní požadavky na výtvarné řešení nevznikají.

## Materiálové řešení

Rozsah:

Kanalizační trouby DN250 PVC–SN10                                               700,0m

Napojení nových stok bude na stávající jednotnou kanalizaci DN500mm v ul. P.Cingra. Napojení „Stoky 4“ bude jádrovou navrtávkou nad kynetu stávající šachtice, plastové potrubí z plnostěnného hladkého polypropylénu SN10 DN250mm bude utěsněno těsněním pro plastové potrubí DN250mm a v místě napojení bude uložena na betonové lože.

Napojení „Stok 1,2 a 3“ bude 3x  navrtávkou do potrubí – sedlovou spojkou 500/250. (CONNEX, FABECUN , apod.).

Potrubí je navrženo podle prEN 13476, ČSN EN 1401 z kanalizačních trub SN 10. Nová kanalizace bude s uložením na pískový podsyp 15cm a s obsypem pískem 30cm nad vrch potrubí. Na síti budou budovány kruhové vstupní šachtice o profilu 1000mm na potrubí  250mm s litinovými poklopy 0,6m-18ks ( viz. výkresová část  ). Poklopy budou osazeny do terénu dle hodnot podélného profilu.

Betonové revizní šachty budou prefabrikované, vodotěsné. Průtočná část dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s výstelkou, která bude až po nástupnici z čediče.Žlábek musí plynule navazovat na dno přítokové a odtokové trouby v šachtě. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě- z čediče. Šachty budou opatřeny ochranným nátěrem proti působení zemní vlhkosti. Nástupnice bude  zvýšena pro DN250mm do výšky celého profilu.

Vstupní část šachty DN 1 000, tloušťka stěny skruží 120 mm, stupačky z materiálu ocel s plastovým potahem. První stupačka v revizní a vstupní šachtě bude osazena ve vzdálenosti max. 60 cm od horní hrany šachtového poklopu a ode dna. Šachty budou opatřeny poklopy typu BEGU-v komunikaci D400 poklopy těžké, rám BEGU-R-1 EN124, víko DIN 19584-2 nebo –3 EN124, v nezpevněných plochách D125 poklopy lehké, rám DIN 4271 B125 EN 124, víko DIN 4271 B125 vždy s odvětráním.Rám šachtového poklopu případně i vyrovnávacího prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi (např. technologie Hermes)

Pro připojení jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno potrubí DN150mm ukončené plastovou šachticí D315mm.   Potrubí DN150mm bude provedeno z plastového potrubí SN 10.

Vzorový řez uložení potrubí je uveden v příloze. Potrubí bude ležet v pískovém loži 15cm, obsypáno bude pískem 30cm nad potrubí. Materiál pro lože potrubí a obsyp  nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit poškození vnějšího povrchu potrubí.

Před kolaudací budou provedeny  zkoušky vodotěsnosti.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

## Dispoziční řešení

Dispoziční řešení kanalizace je dáno umístěním stávajících inženýrských sítí, výškopisem a polohopisem povrchových znaků zájmového území stavby a napojovacími místy na stávající kanalizaci.

## Provozní řešení

Splašková kanalizace je navržena pro odvod splašků z RD.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 	vlastnosti stavby

## Konstrukční a stavebně technické řešení

Potrubí je navrženo podle prEN 13476, ČSN EN 1401 z kanalizačních trub SN 10. Nová kanalizace bude s uložením na pískový podsyp 15cm a s obsypem pískem 30cm nad vrch potrubí. Na síti budou budovány kruhové vstupní šachtice o profilu 1000mm na potrubí  250mm s litinovými poklopy 0,6m-18ks ( viz. výkresová část  ). Poklopy budou osazeny do terénu dle hodnot podélného profilu.

Betonové revizní šachty budou prefabrikované, vodotěsné. Průtočná část dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s výstelkou, která bude až po nástupnici z čediče.Žlábek musí plynule navazovat na dno přítokové a odtokové trouby v šachtě. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě- z čediče. Šachty budou opatřeny ochranným nátěrem proti působení zemní vlhkosti. Nástupnice bude  zvýšena pro DN250mm do výšky celého profilu.

Vstupní část šachty DN 1 000, tloušťka stěny skruží 120 mm, stupačky z materiálu ocel s plastovým potahem. První stupačka v revizní a vstupní šachtě bude osazena ve vzdálenosti max. 60 cm od horní hrany šachtového poklopu a ode dna. Šachty budou opatřeny poklopy typu BEGU-v komunikaci D400 poklopy těžké, rám BEGU-R-1 EN124, víko DIN 19584-2 nebo –3 EN124, v nezpevněných plochách D125 poklopy lehké, rám DIN 4271 B125 EN 124, víko DIN 4271 B125 vždy s odvětráním.Rám šachtového poklopu případně i vyrovnávacího prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi (např. technologie Hermes)

Pro připojení jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno potrubí DN150mm ukončené plastovou šachticí D315mm.   Potrubí DN150mm bude provedeno z plastového potrubí SN 10. Napojení na hlavní stoku bude buď v šachtici nebo T-kusem 250/150mm.

Vytýčení stavby :

Kanalizace splašková

N	-1093734.07	-465679.30

Š1	-1093724.28	-465676.06

Š2	-1093697.55	-465653.87

Š3	-1093711.74	-465603.74

Šn	-1093803.99	-465456.05

Š4	-1093756.84	-465442.66

Š5	-1093746.12	-465480.24

Šn	-1093846.23	-465321.26

Š10	-1093890.46	-465335.13

Š11	-1093901.00	-465302.26

Š12	-1093908.29	-465279.52

Š13	-1093923.30	-465278.93

Š14	-1093967.62	-465281.10

Š15	-1094010.51	-465283.21

Š16	-1094019.21	-465251.15

Š17	-1094026.85	-465223.00

Š15	-1094010.51	-465283.21

Š19	-1094034.23	-465284.37

Š7	-1093847.71	-465468.46

Š18	-1093841.42	-465488.09

Vytyčení bude provedeno na síť JTSK. Výškové uložení vodovodu je patrno z přílohy podélný profil, výškový  systém je  Bpv.

Koordinace s ostatními rozvody :Trasa kanalizace je koordinována s ostatními rozvody inž. sítí. Při výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností při křížení  a souběhu se stávajícími podzemními rozvody .  Křížená vedení je třeba ve  výkopu dobře zajistit.  Před započetím výkopových prací je nutno si nechat stávající sítě vytýčit jednotlivými správci a při křížení je třeba dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3 a 4  se svislými stěnami s pažením.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.Umístění stavby bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy.

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

Rozsah:

Kanalizační trouby DN250 PVC–SN10                                             700,0m

Kanalizační šachta betonová DN1000                                               18ks

Kanalizační přípojky, 39ks přípojek                                                   174,5m

Kanalizační šachta plastová D325                                                       39ks

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Poloha podzemních vedení zakreslená v dokumentaci, je pouze orientační a není v žádném případě přesným ukazatelem místa jejich uložení. Toto je nutno ověřit výkopovými sondami nebo vypískáním majiteli jednotlivých vedení. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Stavební práce budou respektovat stávající oplocení a v případě jejich poškození budou, po dokončení prací, uvedeny do původního stavu.

Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusované a oseté

Kanalizace v otevřeném výkopu

Trasy kanalizace jsou řešeny s uložením potrubí do otevřeného paženého výkopu, který bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Vykopaná zemina z výkopu mimo komunikace bude ukládána, pokud to místní situace dovolí, 0,5 m vedle výkopu, v ostatních případech bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku. Výkopy budou prováděny v zemině III. – IV. třídy těžitelnosti. Práce ve spodní vodě se nepředpokládá.

Potrubí v otevřených výkopech bude uloženo do hutněného pískového lože. Provede se pokládka a montáž vlastního kanalizačního potrubí dle pokynů výrobce. Následně se provede obsyp hutněným pískem 300 mm nad horní hranu potrubí, rovnoměrně hutněným po obou stranách po 150 mm. Po ukončení obsypu bude proveden zásyp. Ve zpevněné ploše a její těsné blízkosti  štěrkopískem, max. velikost zrna 0-63mm, hutněno po 300 mm. Ve volných plochách a trávnících vhodným hutněným výkopkem.

ZKOUŠKY

Po montáži kanalizačního potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se provede zkouška vodotěsnosti.

## Technické vlastnosti stavby

Uložení potrubí je provedeno v běžných hloubkách a podmínkách, pro které je materiál standardně chválen jejich výrobci. Proto nebyly prováděny zvláštní statické výpočty.

Hydrotechnické výpočty:

Splašková kanalizace

Množství splaškových vod:

Potřeba vody : Je stanovena podle směrných čísel roční spotřeby vody uvedených v příloze č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb.

1 BJ 1. kategorie s průtokovým ohřevem vody; průměrný počet osob 4 /BJ

4 osoby x 35 m3 / r = 140 m3 / rok

Roční spotřeba vody                                  156  x 35 =  5460 m3/rok.

průměrná denní potřeba vody :  Qp     =  110 l x 156 os = 17160 l/den=0,2 l/s

max. denní potřeba vody :	        Qdmax = 17160 l x 1,5 = 25 740 l/den=0,3 l/s

# Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, 	vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

## Tepelná technika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Osvětlení, oslunění

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Hluk, vibrace - popis řešení

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

## Výpis použitých norem

Při zpracování projektové dokumentace stavby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu formulované v příslušných zákonech, normách a předpisech pro tento druh stavby, zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

- zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění

- zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 - Zemní práce

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 6110 - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

- TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve  vozovkách pozemních komunikací

- a další