## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	ROZVÁDĚČE RUČ

OBJEKT    : VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ ODBORNÉ UČEBNY A ZAŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BEZRUČOVA  BOHUMÍN

Zakázka : 08919
Datum   : XI.2019

Investor:	  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN BEZRUČOVA 190, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Stupeň  : 	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení vnitřní elektroinstalace silové v odborné učebně , skladu a WC imobilní v objektu ZŠ Bezručova v Bohumíně. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  stavby a interiéru..

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním -plošina

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2, z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

b)Energetická bilance:

Předpokládaný instalovaný výkon 3.2 kW

Výpočtové zatížení:=2.1kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstane původní.

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  1 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní.

Rozváděče .

Do elektroměrového rozváděče ER se doplní jistič B25/3  pro rozváděč Ruč umístěný v učebně 101. Z tohoto rozváděče bude napojená veškerá stavební elektroinstalace v učebně  viz výkr. 03 . Do původního rozváděče RK je doplněné zvonkové trafo pro zvonek.

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem .

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících norem jako přímé podhledové LED. Počet svítidel a jejich rozmístění je znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena do podhledu,  a  na stěně(WC) . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m. Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m. Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla ovládána vypínači u tabule .

- Osvětlení na WC  bude napojeno na původní světelný okruh.

- h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou,  v PVC lištách, nad podhledem.  Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výšek dle projektu.  Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Zásuvky jsou v provedení ve skladu s ochrannými clonkami.

Dále je napojena zásuvka pro interaktivní tabuli a zásuvky na stěnách.

Vývody jsou kótovány ve výkresech interiéru .

V místnosti  WC imobilní budou umístěné tahové spínače ze kterých se napojí akusticko-optická signalizace vč.zdroje umístěná na chodbě. Na WC je umístěno resetovací tlačítko pro potvrzení signalizace..

i) VZT

neosahuje

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY, SYKY  pod omítkou a v trubkách, nad podhledem.

Zvonek

U zadního vstupu je připravené zvonkové tlačítko SB2 , na které se napojí zvonek HA2 umístěný v místnosti školníka. Zvonek se napojí na zdroj umístěný v rozváděčí(v krabici) RK

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

V rozváděči Ruč je osazen II.st.přep.ochrany. Ochrana proti atmosférickému přepětí III.st. je  osazena zásuvka pro  interaktivní  tabuli.

m) Ochrana před bleskem

neosahuje.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	5x6 			 pod omítkou				m 35

- Kabel CYKY-J	3x2.5  			 pod omítkou ,				m 65

- Kabel CYKY-J 	3x1,5			 pod omítkou				m 120

- Kabel CYKY-O	3x1.5  			, pod omítkou				m  21

- Kabel SYKY2x2x0.5 			 pod omítkou				m 50

- Krabicová rozvodka 	68 	pod omítku 					ks  9

- Krabice přístrojová 	68       pod omítku	 				ks 17

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 01						ks 7

- Tlačítko signální tahové FAP3002						ks 2

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou			ks 4

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou, s přep.ochranou	 ks 4

- Ukončení kabelů do 5x2.5							ks 2

- Ukončení kabelů do 2x2x0.5							ks 4

- EL4 Svítidlo kruhové LED 20W/1500,IP40, opál-,vestavné.	SPMT		ks  5

- EL3 Svítidlo LED nouzové se zál.chodu 90min  3W IP20			ks 2

- EL2 Svítidlo LED asymetrické  35W/4500lm,AS,EP,IP20 AREL AS	.	ks 2

- EL1 Svítidlo LED podhledové 32W/4100lm, IP20 IPB		 		ks 12

- Doplnění zvonkového trafa do rov.RKvč.montáže a zapojení			ks 1

- Doplnění jističe B25/3 do rozváděče ER vč.montáže a zapojení		ks 1

- Rozváděč učebny Ruč viz.výkr.03 vč.montáže a zapojení			ks 1

- Lišta vkládací 20x20								m 15

- Sada lanový závěsů(2m) s plast.krytkou a přívod šňůrou pro AS svítidla	ks 2

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000						ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 1

- Demontáž původní elektroinstalace 						hod 16

- Vyhledání původních okruhů							hod 4

- Zvonek 8V									ks 1

- Zvonkové tlačítko									ks 1

- Požární pěna									ks1

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 15 cm						ks 6

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 30 cm						ks 2

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu							m  65

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu						m 15

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 23

- Vrtání děr prům.8 do zdiva vč.hmoždinek					ks 40

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

EL1

EL4                                                                          EL3

EL2