- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace pro provedení stavby vychází s požadavků na větrání bezbariérového WC a WC dívek v objektu ZŠ Bezručova v Bohumíně.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými  předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- půdorysy objektu a střechy, řezy  – ACAD

- Příslušná techn. literatura, předpisy, normy  apod.

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 30 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-  Entalpie vzduchu  53,2 kJ kg-1

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ  č. 1 -  VĚTRÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC V 1.NP.

Odvod vzduchu ze sociálního zařízení – WC bude řešeno nárazově v podtlaku malého rad. ventilátorku, který přes potrubí VZT vytláčí znehodnocený vzduch na fasádu objektu. Ventilátorek je vybavený doběhem a bude spínán se světlem. Přívod vzduchu se bude dít dveřmi bez prahu.

Hlavní technické parametry :

- výměna vzduchu :   - WC – mísa 50 m3/hod +

+ umyvadlo 30m3/hod

- el. příkon             :  29W/230V/50Hz

2.2. ZAŘÍZENÍ č. 2 - VĚTRÁNÍ WC DÍVEK A ÚKLID. KOMORY V 1.NP.

Odvod vzduchu z WC v 1.NP které nelze větrat přirozeně okny, bude řešen nárazově v podtlaku  a  bude se dít pomocí potrubního  diag. ventilátoru, který bude přes potrubí VZT, tlumící hadice a talíř. ventily odsávat  znehodnocený vzduch z WC bude jej vytláčet opět přes potrubí,  tlumící hadice a samočinnou přetlakovou klapku na fasádu objektu.   Přívod vzduchu se bude dít bez dveře bez prahů. Ventilátor bude vybaven doběhovým relé. Spínání bude se světlem.

Úklidová komora bude bude větrána přirozeně pomocí mřížky nade dveřmi a s přívodem vzduchu pode dveřmi.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon – výměna vzduchu :  - na jednu mísu (WC) 50 80 m3/hod

- na jedno umyvadlo 30 m3/hod

- el. příkon             :   30W/230V/50Hz

Ostatní prostory objektu nejsou předmětem řešení této dokumentace. Pouze v v m.č.1.04 bude demontován ax. ventilátorek a potrubí bude po té zaslepeno.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu příp. v Soupisu prací, dodávek a služeb.

Ventilátorky  napojit na 230V/50Hz a spouštět se světlem. Ventilátory jsou vybaveny doběh. relé.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro VZT potrubí do stěn.

- Zajistit případné krytí potrubí podhledem.

3.3. NÁROKY NA ÚT.

- ÚT zajistí pokrytí tep. ztrát ve větraných prostorech.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění  NV č. 217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy ve větraném prostoru nepřesáhne 46 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdroje, což je méně než 50 dB(A) – VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí ventilátoru a použitím tlumicích ohebných hadic vložených do potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 40 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení). U nejbližšího exponovaného místa bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 50 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE. Zařízení bude v provozu pouze v denní dobu. Útlum bude opět zabezpečen především tlumícími hadicemi vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem potrubní sítě.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0872 nebude potrubí VZT většího průřezu jak 0,04 m2 a bude umístěno v jednom požárním úseku – není potřeba žádných protipožárních opatření.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro VZT potrubí provést o cca 20 mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní. Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-	NV č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č. 217/2016, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

V Ostravě  15.11.2019                                                    Vypracoval: Ing. Hejtmánek M.