## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-BO-001 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Bohumín | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 471 53 521 | [14 empty] | False
|  |  | SPAN s. r. o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 190 07 680 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ladislav Pekárek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-BO-001
| Stavba: | [6 empty] | Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Bohumín | [6 empty] | Projektant: |  | SPAN s. r. o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ladislav Pekárek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 03 |  |  |  | SO 03 - Kanalizace dešťová | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9a0a3314-b4ac-4ea4-856f-f867e3d1ac83} | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b} | 2
/ |  |  | 30 |  |  |  | Dešťová kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {57744a70-7146-4d1a-bb32-e17f5c5f96fc} | {9a0a3314-b4ac-4ea4-856f-f867e3d1ac83}
/ |  |  | 31 |  |  |  | Přípojky dešťové kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {01dc3ea4-baad-49e4-b1fd-9bcd54a20583} | {9a0a3314-b4ac-4ea4-856f-f867e3d1ac83}
/ |  |  | 32 |  |  |  | Retenční nádrž | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {20cac2e3-bf66-44c4-a71b-94e064e2ce3f} | {9a0a3314-b4ac-4ea4-856f-f867e3d1ac83}
/ |  |  | 33 |  |  |  | Čerpací stanice | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {34d301b3-023d-4d2f-aaac-323085022715} | {9a0a3314-b4ac-4ea4-856f-f867e3d1ac83}
|  | 04 |  |  |  | SO 04 - Kanalizace splašková | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2b1866b6-1aaa-422c-96dc-724bec695331} | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b} | 2
/ |  |  | 40 |  |  |  | Splašková kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {90155b8d-2bf1-4bc2-a985-2900d3f89593} | {2b1866b6-1aaa-422c-96dc-724bec695331}
/ |  |  | 41 |  |  |  | Přípojky splaškové kanaliizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ee74a56b-20f6-440f-9644-404043321054} | {2b1866b6-1aaa-422c-96dc-724bec695331}
|  | 05 |  |  |  | SO 05 - Vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {415d4bb9-00fb-4175-9c01-2c4b8187e580} | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b} | 2
/ |  |  | 50 |  |  |  | Vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6208e674-5a24-48fa-8b3e-cf58356bd2bd} | {415d4bb9-00fb-4175-9c01-2c4b8187e580}
/ |  |  | 51 |  |  |  | Vodovodní přípojky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1a349e51-d906-4256-86c0-87dc0656283a} | {415d4bb9-00fb-4175-9c01-2c4b8187e580}
|  | 06 |  |  |  | SO 05 - Plynovod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {83cb45b5-9f79-42c3-b96d-6c3082a1f548} | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b} | 2
/ |  |  | 60 |  |  |  | Plynovod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f7c79425-af23-4888-9ff8-ddeb771462cd} | {83cb45b5-9f79-42c3-b96d-6c3082a1f548}
/ |  |  | 61 |  |  |  | Plynovodní přípolky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e891463c-90f2-4e81-a7ab-c2013a74dcce} | {83cb45b5-9f79-42c3-b96d-6c3082a1f548}
/ |  | 99 |  |  |  | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {33b43226-80c8-4dfd-ab1a-52b41d3ca7b4} | {1e519a93-8e91-4bf4-90e4-bf9fa8df618b} | 2

## 30 - Dešťová kanalizace
[18 empty] | {57744a70-7146-4d1a-bb32-e17f5c5f96fc} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 1845,519 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Výkop_šachet | Výkop šachet | m3 | 0 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Pažení | Plocha pažení | m2 | 2615,267 | 2
[24 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 122,475 | 2
| Stavba: | [22 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 457,76 | 2
|  | Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně | [21 empty] | Žebro | Odvodňovací žebro | m3 | 462,418 | 2
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
30 - Dešťová kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
30 - Dešťová kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
30 - Dešťová kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.5775 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5169 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 1845.519 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991314614
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka D1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šs2 až Š1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,14+2,59)/2*24,29)*0,90 |  | 62.632 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š1 až Š2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,90+3,14)/2*38,85)*0,90 |  | 123.077 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š2 až Š3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,04+3,90)/2*41,50)*0,90 |  | 129.605 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š3 až Š4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,83+3,04)/2*40,27)*0,90 |  | 88.252 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š4 až Š5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,36+1,83)/2*40,26)*0,90 |  | 57.793 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 až Š6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,98+1,36)/2*16,23)*0,90 |  | 24.394 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přepad | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 0-4,47 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,97+0,15)/2*4,47)*0,80 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 4,47-53,28 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,39+0,97)/2*((53,28-4,47)))*0,90 |  | 73.801 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 53,28-76,68 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,39)/2*((76,68-53,28)))*0,90 |  | 49.596 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 76,68 -0,24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+2,32)/2*23,56)*0,90 |  | 48.345 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 0,24-4,24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,73+2,24)/2*4,00)*0,90 |  | 10.746 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 4,24-5,65 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,76+3,73)/2*((5,65-4,24)))*0,90 |  | 4.752 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 5,65-12,01 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,15+3,76)/2*((12,01-5,65)))*0,90 |  | 11.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š24 až Š35 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,06+1,07)/2*17,22)*0,80 |  | 14.671 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š35 až Š36 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,42+1,06)/2*53,64)*0,80 |  | 53.211 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š36 až Š37 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,13+1,42)/2*53,65)*0,80 |  | 54.723 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š37 až Š38 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89+1,13)/2*76,99)*0,80 |  | 62.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š38 až Š39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,87+0,89)/2*23,22)*0,80 |  | 16.347 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š39 až Š40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,85+0,87)/2*29,84)*0,80 |  | 20.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š40 až Š41 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,83+0,85)/2*22,82)*0,80 |  | 15.335 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š41 až Š42 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,65+0,83)/2*48,02)*0,80 |  | 28.428 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 0 - 3,46 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,34+0,15)/2*3,46)*0,90 |  | 3.877 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 3,46 - 10,18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,34)/2*((10,18-3,46)))*0,90 |  | 14.092 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,07+2,32)/2*54,67)*0,90 |  | 108.001 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š8 až 87,95 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76+2,07)/2*((87,95-64,84)))*0,90 |  | 39.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 87,95 - 92,75 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,72+1,76)/2*((92,75-87,95)))*0,80 |  | 4.762 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 92,75 až Š9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,60+0,72)/2*((119,31-92,75)))*0,80 |  | 14.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š9 až Š10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,44+0,60)/2*55,16)*0,80 |  | 22.947 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š10 až 180,00 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,73+0,44)/2*((180,00-174,47)))*0,80 |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 180,00 - Š11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,38+0,73)/2*((229,64-180,00)))*0,80 |  | 22.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až Š12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,32+0,38)/2*21,14)*0,80 |  | 5.919 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š12 až Š13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,07+0,32)/2*46,38)*0,80 |  | 7.235 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š13 až Š14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,05+0,07)/2*12,55)*0,80 |  | 0.602 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š20 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48+1,74)/2*50,00)*0,80 |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š20 až Š21 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,19+1,48)/2*50,00)*0,80 |  | 53.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š21 až Š22 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,08+1,19)/2*50,00)*0,80 |  | 45.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š22 až Š23 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,91+1,08)/2*39,24)*0,80 |  | 31.235 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š23 až Š24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,07+0,91)/2*46,00)*0,80 |  | 36.432 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š24 až Š25 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,09+1,07)/2*42,89)*0,80 |  | 37.057 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š25 až 281,94 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,05+1,09)/2*((281,94-278,13)))*0,80 |  | 3.261 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 281,94 - 284,98 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,46+1,05)/2*((284,98-281,94)))*0,80 |  | 1.836 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 284,98 až Š26 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,02+0,46)/2*((321,02-284,98)))*0,80 |  | 6.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pak nic až úsek Š32 až Š33 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,79+0,99)/2*28,16)*0,80 |  | 20.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š33 až Š34 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,65+0,79)/2*15,23)*0,80 |  | 8.772 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D2 - v rýze pro odvodnění D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D2.1 - dle projektanta hl.1 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*126,00 |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D3 - v rýze pro odvodnění D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D3.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*29,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenář D4 - v rýze pro odvodnění D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D4.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*124,00 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D3 - prdloužení o 144 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*145,00 |  | 116 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 1845.519 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 184.552 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366546894
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 184.552 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet*0,10 |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.552 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 2615.267 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 1.5169 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662958369
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pouze u hloubky přes 1 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka D1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šs2 až Š1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,14+2,59)/2*24,29)*2 |  | 139.182 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š1 až Š2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,90+3,14)/2*38,85)*2 |  | 273.504 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š2 až Š3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,04+3,90)/2*41,50)*2 |  | 288.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š3 až Š4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,83+3,04)/2*40,27)*2 |  | 196.115 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š4 až Š5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,36+1,83)/2*40,26)*2 |  | 128.429 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 až Š6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,98+1,36)/2*16,23)*2 |  | 54.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přepad | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 4,47-53,28 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,39+0,97)/2*((53,28-4,47)))*2 |  | 164.002 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 53,28-76,68 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,39)/2*((76,68-53,28)))*2 |  | 110.214 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 76,68 -0,24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+2,32)/2*23,56)*2 |  | 107.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 0,24-4,24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,73+2,24)/2*4,00)*2 |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 4,24-5,65 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,76+3,73)/2*((5,65-4,24)))*2 |  | 10.561 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 5,65-12,01 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,15+3,76)/2*((12,01-5,65)))*2 |  | 24.868 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š24 až Š35 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,06+1,07)/2*17,22)*2 |  | 36.679 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š35 až Š36 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,42+1,06)/2*53,64)*2 |  | 133.027 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š36 až Š37 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,13+1,42)/2*53,65)*2 |  | 136.808 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 0 - 3,46 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,34+0,15)/2*3,46)*2 |  | 8.615 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 3,46 - 10,18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,34)/2*((10,18-3,46)))*2 |  | 31.315 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,07+2,32)/2*54,67)*2 |  | 240.001 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š8 až 87,95 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76+2,07)/2*((87,95-64,84)))*2 |  | 88.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 87,95 - 92,75 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,72+1,76)/2*((92,75-87,95)))*2 |  | 11.904 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š20 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48+1,74)/2*50,00)*2 |  | 161 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š20 až Š21 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,19+1,48)/2*50,00)*2 |  | 133.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š21 až Š22 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,08+1,19)/2*50,00)*2 |  | 113.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pažení | Součet |  | 2615.267 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 2615.267 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916699534
| VV |  | Pažení |  | 2615.267 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1042.653 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114715777
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Žebro |  | 462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1042.653 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 5213.265 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404655407
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Žebro |  | 462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1042.653 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1042,653*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5213.265 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1042.653 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671256165
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Žebro |  | 462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1042.653 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1876.775 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880910919
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Žebro |  | 462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1042.653 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1042,653*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1876.775 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1042.653 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391275498
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Žebro |  | 462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1042.653 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 802.866 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697041535
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 1845.519 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Žebro |  | -462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 802.866 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 385.852 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696791769
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | D1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,60*236,00 |  | 127.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,55*230,00 |  | 101.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,70*236,00 |  | 132.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,60*202,00 |  | 96.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Obsyp_porubí | Mezisoučet |  | 457.76 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,15*0,15*236,00) |  | -16.682 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,125*0,125*230,00) |  | -11.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,20*0,20*236,00) |  | -29.657 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,15*0,15*202,00) |  | -14.279 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 385.852 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 771.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845778882
| VV |  | 385,82*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 771.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.714 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
13 | K | 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 462.418 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371218186
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | podsyp a zásyp drenáže až po terén - co se vykope, to se zasype | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D2 - úsek Š11 až Š14 průměr 20 cm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až Š12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,32+0,38)/2*21,14)*0,80 |  | 5.919 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š12 až Š13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,07+0,32)/2*46,38)*0,80 |  | 7.235 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š13 až Š14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,05+0,07)/2*12,55)*0,80 |  | 0.602 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D2.1 - dle projektanta hl.1 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*126,00 |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D3.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*29,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pak nic až úsek Š32 až Š33 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,79+0,99)/2*28,16)*0,80 |  | 20.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š33 až Š34 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,65+0,79)/2*15,23)*0,80 |  | 8.772 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D4.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*124,00 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š38 až Š39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,87+0,89)/2*23,22)*0,80 |  | 16.347 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š39 až Š40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,85+0,87)/2*29,84)*0,80 |  | 20.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š40 až Š41 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,83+0,85)/2*22,82)*0,80 |  | 15.335 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š41 až Š42 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,65+0,83)/2*48,02)*0,80 |  | 28.428 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D3 - prdloužení o 144 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*145,00 |  | 116 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Žebro | Součet |  | 462.418 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 3394.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 1.0524 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756228485
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | obalení do výšky 1 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80+1,00)*2*943 |  | 3394.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 69311006 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m | m2 | 4073.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.40738 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754520463
| VV |  | 3394,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4073.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 212755218 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm | m | 943 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 1.2542 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689637851
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Viz Technická zpráva, str.2 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | Drenáž D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,00 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D2.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126,00 |  | 126 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 181,00 |  | 181 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D3.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,00 |  | 29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenář D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,00 |  | 124 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drenáž D4.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,00 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodnění D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 236,00+145,00 |  | 381 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 943 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2596 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 122.475 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904046978
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | D1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,15*237,00 |  | 31.995 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,15*230,00 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,15*236,00 |  | 28.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,15*86,00 |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,15*202,00 |  | 24.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lože | Součet |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305684189
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
19 | M | 59224010 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072971767
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
20 | M | 59224011 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1495522708
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
21 | M | 59224012 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.082 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880441435
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
22 | M | 59224013 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425340374
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.0871 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
23 | K | 892423922 | Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 400 do 500 | m | 35.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704015894
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. | [14 empty] | PSC | 1
24 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.09171 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822606032
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
25 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.254 | 0.762 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212093091
26 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.506 | 1.012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120621354
27 | M | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.013 | 4.052 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270193435
28 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.04992 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724588886
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
29 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.585 | 2.34 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462222378
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
30 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.1427 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2043155966
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
31 | M | 59224337 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.6 | 8 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453746937
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
32 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037993892
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
33 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.03927 | 0.03927 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580472128
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
34 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679047919
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
35 | K | 894-R01 | Kompletní šachta plastová TEGRA 425 (dno, roura, poklop) | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722062802
36 | K | 894-R02 | Kompletní roura plastová TEGRA 600 (dno, roura, poklop) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836308785
37 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | m | 1065.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.13852 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304193209
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
38 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 21.578 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321273667
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
39 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2092774963

## 31 - Přípojky dešťové kan...
[18 empty] | {01dc3ea4-baad-49e4-b1fd-9bcd54a20583} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 128 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 57,6 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 2,4 | 2
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
31 - Přípojky dešťové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
31 - Přípojky dešťové kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
31 - Přípojky dešťové kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4014 |  | 29.44 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01664 |  | 29.44 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 113154234 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01664 | 0.23 | 29.44 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190359953
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | vyfrézování stávajícího krytu, podklad z kameniva zahrnut v kubatuře výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*8,00*20 |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638271457
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | dle sdělení projektanta bude hloubka do 1 m - nejsou podélné profily | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*8*20 |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794354566
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812098235
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072260255
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 128*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 640 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 230.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027871554
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 128*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 230.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441174313
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243021770
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | je to v komunikací, musí se to zasypat struskou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -57.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -2.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499023602
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -57.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -2.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 54.383 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094838621
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,80*0,45*160,00 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,08*0,08*160,00) |  | -3.217 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.383 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 108.766 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554756308
| VV |  | 0,80*0,45*160,00 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,08*0,08*160,00) |  | -3.217 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.383 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 54,383*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.766 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766603468
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Lože | 0,80*0,15*20 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3848 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
13 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.4416 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699726109
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 8,00*20 |  | 160 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 894812111 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217548834
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. | [14 empty] | PSC | 1
15 | K | 894812131 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.124 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322162827
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. | [14 empty] | PSC | 1
16 | K | 894812149 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059149921
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. | [14 empty] | PSC | 1
17 | K | 894812155 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968004597
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262274437
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
19 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 412.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452844085
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 29,44*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 412.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348961449
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
21 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1.401 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803539889
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
22 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1643644173

## 32 - Retenční nádrž
{20cac2e3-bf66-44c4-a71b-94e064e2ce3f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
32 - Retenční nádrž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
32 - Retenční nádrž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
32 - Retenční nádrž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 949.1814 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 835.967 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42014461
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | plocha elipsy v úrovni terénu, výpočet viz příloha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 835,967 |  | 835.967 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 2133.154 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2089080546
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika výpočtu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz https://www.dopocitej.cz/elipsa.html | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod střední elipsy x hloubka výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | velká elipsa (terén) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40.105 m x 26,54 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | malá elipsa (dno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,075 m x 14,53 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střední elipsa | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,09 m x 20,535 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hloubka výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,88 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod elipsy | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výpočet viz příloha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | objem výkopu=obvod střední elipsy x hloubka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 549,782*3,88 |  | 2133.154 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2133.154 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867050686
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
4 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 10665.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895964178
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 2133,154*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10665.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3839.677 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030829571
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 2133,154*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3839.677 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2133.154 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283469065
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
7 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 609.299 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364034433
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | svahy - obvod středové elipsy x délka svahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,105*6,995 |  | 609.299 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 949.1814 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451314211 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm | m2 | 937.389 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052921242
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | elipsa ve dně - viz přiložený výpočet | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 328,09 |  | 328.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahy - obvod středové elipsy x délka svahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,105*6,995 |  | 609.299 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 937.389 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 451571222 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 937.389 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.3006 | 281.7791 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825415459
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu štěrkopísku způsobené nerovností podloží. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | elipsa ve dně - viz přiložený výpočet | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 328,09 |  | 328.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahy - obvod středové elipsy x délka svahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,105*6,995 |  | 609.299 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 937.389 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 465511521 | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm | m2 | 937.389 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.71198 | 667.4022 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002597071
| VV |  | elipsa ve dně - viz přiložený výpočet | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 328,09 |  | 328.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahy - obvod středové elipsy x délka svahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,105*6,995 |  | 609.299 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 937.389 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m | t | 949.181 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648968429
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty. | [14 empty] | PSC | 1

## 33 - Čerpací stanice
{34d301b3-023d-4d2f-aaac-323085022715}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
33 - Čerpací stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
33 - Čerpací stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
03 - SO 03 - Kanalizace dešťová
Soupis:
33 - Čerpací stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1985 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.27379 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 133254102 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735639183
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpoklad 3 x 3 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*3,00*4,60 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 153191111 | Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2 | m2 | 55.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00496 | 0.27379 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756013687
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m. 3. Z celkové bedněné plochy se odečítají nebedněné plochy stěn jednotlivě přes 0,50 m2. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | (3,00+3,00)*2*4,60 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 153191221 | Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2 | m2 | 55.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -124671428
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m. | [14 empty] | PSC | 1
4 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436820727
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11.447 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475818475
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | výtlak | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*0,89*0,89*4,60) |  | 11.447 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 57.235 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934210266
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 11,447*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.235 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 11.447 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596440254
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [14 empty] | PSC | 1
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 20.605 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782188120
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 11,447*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.605 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 11.447 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581257703
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
10 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 29.953 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409765285
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 3,00*3,00*4,60 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,89*0,89*4,60) |  | -11.447 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.953 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9247 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 2.5525 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697591558
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 3,00*3,00*0,15 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 4.3722 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72681986
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 3,00*3,00*0,20 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998254011 | Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m | t | 7.199 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130843306
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 350001 | Čerpací stanice AS PUMP 1500/4255 kompletní provedení dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1272757803
15 | K | 350002 | Kalové čerpadlo ksb amarex nf 65-170 kompletní provedení dle PD, dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 825350061
16 | K | 350003 | Výtlačné potrubí PE, sdr17, 110x10 kompletní provedení dle PD, dodávka a montáž | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1172795115
17 | K | 350004 | Kompozitní poklop 1000x840 kompletní provedení dle PD, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1704087931
18 | K | 350005 | Teleskopická tyč uzav. šoupátka vč uzav klapy na potrubí kompletní provedení dle PD, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1742992758
19 | K | 350006 | Rozvaděč pro vybyvení čerpací stanice kompletní provedení dle PD včetně napojení na čs, osazení rozvaděče, skříně, chrániček | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2146881426

## 40 - Splašková kanalizace
[18 empty] | {90155b8d-2bf1-4bc2-a985-2900d3f89593} | [5 empty] | Pažení | Plocha pažení | m2 | 2125,934 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 346,5 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 956,672 | 2
[24 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 94,5 | 2
| Stavba: | [22 empty] | Výkop_šachet | Výkop šachet | m3 | 147,08 | 2
|  | Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně | [21 empty] | Výtlak_šachet | Výtlak šachet | m3 | 30,089 | 2
Objekt:
04 - SO 04 - Kanalizace splašková
Soupis:
40 - Splašková kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
04 - SO 04 - Kanalizace splašková
Soupis:
40 - Splašková kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
04 - SO 04 - Kanalizace splašková
Soupis:
40 - Splašková kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1149.7731 |  | 145.685 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1076.8419 |  | 144.9 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 113154234 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0819 | 0.23 | 144.9 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552031197
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | vyfrézování stávajícího krytu, podklad z kameniva zahrnut v kubatuře výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700,00*0,90 |  | 630 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 956.672 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950426149
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek po Š1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,38+1,47)/2*10,31)*0,90 |  | 13.223 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úse Š1 až Š2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,09+1,38)/2*34,74)*0,90 |  | 38.614 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š2 až Š3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,08+1,09)/2*52,10)*0,90 |  | 50.876 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šn až Š4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,47+1,86)/2*49,02)*0,90 |  | 73.456 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š4 až Š5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,13+1,47)/2*39,07)*0,90 |  | 45.712 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 a Š6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+1,13)/2*53,24)*0,90 |  | 45.041 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šn až Š7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,32+1,86)/2*45,45)*0,90 |  | 65.039 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,97+1,12)/2*50,00)*0,90 |  | 47.025 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š8 až Š9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,55+0,97)/2*49,03)*0,90 |  | 33.537 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šn až Š10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,56+2,11)/2*46,36)*0,90 |  | 76.564 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š10 až 51,30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,93+1,59)/2*((51,30-46,35)))*0,90 |  | 7.841 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 51,30 až 53,00 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,62+1,93)/2*((53,00-51,30)))*0,90 |  | 3.481 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 53,00 až Š11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,55+2,62)/2*((79,80-53,00)))*0,90 |  | 62.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až Š12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,27+2,55)/2*23,88)*0,90 |  | 51.796 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Ś12 až Š13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+2,27)/2*15,02)*0,90 |  | 29.469 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š13 až Ś14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,05+2,09)/2*44,39)*0,90 |  | 82.699 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š14 až Š15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,89+2,05)/2*42,94)*0,90 |  | 76.133 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š15 až Š16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,61+1,89)/2*33,22)*0,90 |  | 52.322 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š16 až Š17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,35+1,61)/2*29,17)*0,90 |  | 38.854 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š15 až Š19 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,75+1,89)/2*23,74)*0,90 |  | 38.886 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,24+1,32)/2*20,62)*0,90 |  | 23.754 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 133254104 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 147.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814416573
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | pro kanalizační šachty | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop o ploše 2,00 x 2,00 m, hloubka dle výpisu šachet | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,42 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,50 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,65 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š4a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,71 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,73 |  | 6.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,75 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,05 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š7a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,46 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,38 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,40 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,44 |  | 9.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,15 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,02 |  | 8.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š19 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_šachet | Součet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | výpočet výtlaku šachet | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výtlak_šachet | (PI*0,50*0,50*((1,42+1,50+1,65+1,71+1,73+1,75+1,05+1,69+1,56+1,46+1,38+2,40+2,42+2,42+2,42+2,44+2,50+2,02+1,56+1,63+1,60))) |  | 30.089 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 110.375 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679843186
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 95.667 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet*0,10 |  | 14.708 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.375 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 2125.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 1.233 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776154780
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek po Š1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,38+1,47)/2*10,31)*2 |  | 29.384 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úse Š1 až Š2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,09+1,38)/2*34,74)*2 |  | 85.808 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š2 až Š3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,08+1,09)/2*52,10)*2 |  | 113.057 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šn až Š4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,47+1,86)/2*49,02)*2 |  | 163.237 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š4 až Š5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,13+1,47)/2*39,07)*2 |  | 101.582 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 a Š6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+1,13)/2*53,24)*2 |  | 100.091 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šn až Š7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,32+1,86)/2*45,45)*2 |  | 144.531 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,97+1,12)/2*50,00)*2 |  | 104.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š8 až Š9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,55+0,97)/2*49,03)*2 |  | 74.526 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Šn až Š10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,56+2,11)/2*46,36)*2 |  | 170.141 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š10 až 51,30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,93+1,59)/2*((51,30-46,35)))*2 |  | 17.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 51,30 až 53,00 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,62+1,93)/2*((53,00-51,30)))*2 |  | 7.735 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 53,00 až Š11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,55+2,62)/2*((79,80-53,00)))*2 |  | 138.556 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až Š12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,27+2,55)/2*23,88)*2 |  | 115.102 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Ś12 až Š13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+2,27)/2*15,02)*2 |  | 65.487 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š13 až Ś14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,05+2,09)/2*44,39)*2 |  | 183.775 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š14 až Š15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,89+2,05)/2*42,94)*2 |  | 169.184 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š15 až Š16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,61+1,89)/2*33,22)*2 |  | 116.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š16 až Š17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,35+1,61)/2*29,17)*2 |  | 86.343 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š15 až Š19 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,75+1,89)/2*23,74)*2 |  | 86.414 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š7 až Š18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,24+1,32)/2*20,62)*2 |  | 52.787 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pažení | Součet |  | 2125.934 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 2125.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944887269
| VV |  | Pažení |  | 2125.934 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1103.752 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423678740
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.752 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 5518.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177434827
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.752 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1103,752*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5518.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1986.754 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137348031
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.752 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1103,752*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1986.754 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1103.752 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635142052
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.752 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 632.663 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563380868
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -346.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -94.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výtlak_šachet |  | -30.089 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 632.663 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1075.527 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1075.527 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33842816
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 956.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_šachet |  | 147.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -346.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -94.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výtlak_šachet |  | -30.089 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 632.663 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 632,663*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1075.527 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 312.139 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36850335
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,90*0,55*700,00 |  | 346.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,125*0,125*700,00) |  | -34.361 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.139 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 624.278 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618791059
| VV |  | 312,139*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 624.278 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.675 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 94.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556962702
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Lože | 700,00*0,90*0,15 |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.198 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570867043
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
17 | M | 59224010 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352555202
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
18 | M | 59224011 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.192 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931551539
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
19 | M | 59224012 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.328 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244366436
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
20 | M | 59224013 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.477 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659397897
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
21 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049888408
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
22 | M | 59224014 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.405 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761898834
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9754 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
23 | K | 627633112 | Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových | m2 | 121.925 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.9754 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833812535
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Potěr stropu šachet se ocení cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | (2*PI*0,5*0,5+2*PI*0,5*((1,42+1,50+1,65+1,71+1,73+1,75+1,05+1,69+1,56+1,46+1,38+2,40+2,42+2,42+2,42+2,44+2,50+2,02+1,56+1,63+1,60))) |  | 121.925 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 70.2724 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
24 | K | 871365231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250 | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 7.14 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117508901
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | výkres D-40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,00 |  | 98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,00 |  | 142 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145,00 |  | 145 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 270,00 |  | 270 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 877360320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832156689
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Napojení přípojek mimo šachtice. Viz podélné profily přípojek. | [14 empty] | P | 1
26 | M | 28617210 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877214422
27 | K | 877420320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 500 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386537143
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [14 empty] | PSC | 1
28 | M | PPL.IDEAM500200 | Sedlová odbočka 90° kanalizační Pipelife PRAGMA+ID DN 500/200 PP | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.0225 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219995237
29 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.13247 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453231716
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
30 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.254 | 1.524 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510812858
31 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113059257
32 | M | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.013 | 6.078 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275664743
33 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.2496 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39740744
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
34 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.585 | 11.7 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62771516
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
35 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.59934 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701012103
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
36 | M | 59224337 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.6 | 33.6 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109262422
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
37 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249447161
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
38 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.03927 | 0.03927 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002620986
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
39 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793452555
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
40 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 4.5641 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326462289
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
41 | M | 59224661 | poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.165 | 3.465 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747451088
| P |  | Poznámka k položce: Dle výpisu betonových šachet | [14 empty] | P | 1
42 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.063 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135381624
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00843 |  | 0.785 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
43 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 1400 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727281840
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 700,00*2 |  | 1400 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00843 | 0.00843 | 0.785 | 0.785 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125706965
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
45 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 145.685 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668381165
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
46 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2039.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498165586
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 145,685*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2039.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 291.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856001079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 145,685*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 291.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
48 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1149.773 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158555033
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
49 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -635681020

## 41 - Přípojky splaškové k...
[18 empty] | {ee74a56b-20f6-440f-9644-404043321054} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 202,362 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 20,94 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 20,94 | 2
[24 empty] | Pažení | Pažení | m2 | 426,263 | 2
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
04 - SO 04 - Kanalizace splašková
Soupis:
41 - Přípojky splaškové kanaliizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
04 - SO 04 - Kanalizace splašková
Soupis:
41 - Přípojky splaškové kanaliizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
04 - SO 04 - Kanalizace splašková
Soupis:
41 - Přípojky splaškové kanaliizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8913 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24723 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 202.362 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065197954
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š9 až 21 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,47+0,55)/2*5,55)*0,80 |  | 2.264 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š9 až 22 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,53+0,55)/2*6,87)*0,80 |  | 2.968 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N23 až 23 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,42+2,57)/2*5,55)*0,90 |  | 12.463 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až 24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,55)/2*5,56)*0,90 |  | 12.185 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N25 až 25 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,96+2,06)/2*5,55)*0,90 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N26 až 26 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,92+2,06)/2*5,55)*0,90 |  | 9.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N27 až 27 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,72+1,91)/2*5,55)*0,90 |  | 9.066 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š19 až 29 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,57+1,75)/2*5,55)*0,80 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š16 až 30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48+1,61)/2*4,55)*0,80 |  | 5.624 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N31 až 31 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,46+1,58)/2*4,55)*0,80 |  | 5.533 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š17 až 32 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,40+1,35)/2*4,55)*0,80 |  | 5.005 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N33 až 33 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,83+1,93)/2*3,05)*0,90 |  | 5.161 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N34 až 34 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,85+1,99)/2*3,05)*0,90 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N35 až 35 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,92+2,08)/2*3,05)*0,90 |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N36 až 36 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,96+2,03)/2*3,05)*0,90 |  | 5.476 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š12 až 37 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,19+2,27)/2*4,52)*0,90 |  | 9.072 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až 37 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,17+2,55)/2*3,06)*0,90 |  | 6.499 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N39 až 39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,44+2,56)/2*3,04)*0,90 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š2 až 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,00+1,09)/2*5,55)*0,80 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N2 až 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,97+1,09)/2*5,04)*0,80 |  | 4.153 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š3 až 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,02+1,06)/2*5,04)*0,80 |  | 4.193 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š6 až 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,68+0,75)/2*5,88)*0,80 |  | 3.363 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š6 až 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,69+0,75)/2*4,32)*0,80 |  | 2.488 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 až 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,07+1,13)/2*4,49)*0,80 |  | 3.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N7 až 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,08+1,19)/2*4,50)*0,80 |  | 4.086 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N8 až 8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,98+1,09)/2*3,55)*0,80 |  | 2.939 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N9 až 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,97+1,08)/2*3,57)*0,80 |  | 2.927 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š3 až 10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,03+1,08)/2*3,65)*0,80 |  | 3.081 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š6 až 11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,68+0,75)/2*5,80)*0,80 |  | 3.318 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š6 až 12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,69+0,75)/2*4,29)*0,80 |  | 2.471 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 až 13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,07+1,13)/2*4,12)*0,80 |  | 3.626 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N14 až 14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,06+1,17)/2*4,11)*0,80 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š18 až 15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,19+1,24)/2*4,28)*0,80 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š18 až 16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,20+1,24)/2*2,97)*0,80 |  | 2.899 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š18 až 17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,18+1,24)/2*5,55)*0,80 |  | 5.372 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N18 až 18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,17+1,26)/2*5,55)*0,80 |  | 5.395 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N19 až 19 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,00+1,12)/2*5,55)*0,80 |  | 4.706 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N20 až 20 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,98+1,12)/2*5,55)*0,80 |  | 4.662 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 202.362 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 20.236 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195029596
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 20.236 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.236 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 426.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.24723 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606033695
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: V projektu je pažení hnané, ale ze zkušenosti vím, že tam budou zcela jistě pažící boxy. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | metodika měření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 - použity vzorce programu KROS 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pouze hloubka výkopu nad 1 metr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N23 až 23 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,42+2,57)/2*5,55)*2 |  | 27.695 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až 24 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,55)/2*5,56)*2 |  | 27.077 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N25 až 25 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,96+2,06)/2*5,55)*2 |  | 22.311 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N26 až 26 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,92+2,06)/2*5,55)*2 |  | 22.089 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N27 až 27 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,72+1,91)/2*5,55)*2 |  | 20.147 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š19 až 29 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,57+1,75)/2*5,55)*2 |  | 18.426 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š16 až 30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48+1,61)/2*4,55)*2 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N31 až 31 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,46+1,58)/2*4,55)*2 |  | 13.832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š17 až 32 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,40+1,35)/2*4,55)*2 |  | 12.513 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N33 až 33 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,83+1,93)/2*3,05)*2 |  | 11.468 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N34 až 34 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,85+1,99)/2*3,05)*2 |  | 11.712 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N35 až 35 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,92+2,08)/2*3,05)*2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N36 až 36 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,96+2,03)/2*3,05)*2 |  | 12.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š12 až 37 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,19+2,27)/2*4,52)*2 |  | 20.159 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š11 až 37 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,17+2,55)/2*3,06)*2 |  | 14.443 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N39 až 39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,44+2,56)/2*3,04)*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š2 až 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,00+1,09)/2*5,55)*2 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š3 až 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,02+1,06)/2*5,04)*2 |  | 10.483 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 až 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,07+1,13)/2*4,49)*2 |  | 9.878 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N7 až 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,08+1,19)/2*4,50)*2 |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N8 až 8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,98+1,09)/2*3,55)*2 |  | 7.349 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N9 až 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,97+1,08)/2*3,57)*2 |  | 7.319 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š3 až 10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,03+1,08)/2*3,65)*2 |  | 7.702 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š5 až 13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,07+1,13)/2*4,12)*2 |  | 9.064 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N14 až 14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,06+1,17)/2*4,11)*2 |  | 9.165 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š18 až 15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,19+1,24)/2*4,28)*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š18 až 16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,20+1,24)/2*2,97)*2 |  | 7.247 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek Š18 až 17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,18+1,24)/2*5,55)*2 |  | 13.431 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N18 až 18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,17+1,26)/2*5,55)*2 |  | 13.487 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N19 až 19 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,00+1,12)/2*5,55)*2 |  | 11.766 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek N20 až 20 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,98+1,12)/2*5,55)*2 |  | 11.655 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pažení | Součet |  | 426.263 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 426.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992663969
| VV |  | Pažení |  | 426.263 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 41.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034444484
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.88 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 209 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272034056
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 41,8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 41.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229524278
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | přebytek výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.88 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 75.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787310366
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 41,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 41.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976044876
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
10 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 160.482 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690479591
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 202.362 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.482 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17.431 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918574028
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,80*0,15*174,50 |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,08*0,08*174,50) |  | -3.509 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.431 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 34.862 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785996491
| VV |  | 17,431*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.862 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
13 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 20.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127220186
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Lože | 174,50*0,80*0,15 |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6441 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 | m | 174.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00248 | 0.43276 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9100160
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | dle TZ. str.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 174,50 |  | 174.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566085762
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky jsou součástí rozpočtu Kanalizace. | [14 empty] | P | 1
16 | M | 28617182 | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0128 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982443100
17 | K | 894811213 | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02668 | 1.0405 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725562103
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. | [14 empty] | PSC | 1
18 | K | 894812160 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125) | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02929 | 1.1423 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213805550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. | [14 empty] | PSC | 1
19 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 174.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.015705 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928947061
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
20 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2.891 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359428333
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
21 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -795701834

## 50 - Vodovod
[18 empty] | {6208e674-5a24-48fa-8b3e-cf58356bd2bd} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 643,511 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Pažení | Plocha pažení | m2 | 1093,666 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 90,6 | 2
[24 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 242,56 | 2
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
05 - SO 05 - Vodovod
Soupis:
50 - Vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
05 - SO 05 - Vodovod
Soupis:
50 - Vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení - vše viz. Kladečský plán | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
05 - SO 05 - Vodovod
Soupis:
50 - Vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.6595 |  | 138.92 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.71285 |  | 138.92 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 113154234 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 604 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.07852 | 0.23 | 138.92 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474807134
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | vyfrézování stávajícího krytu, podklad z kameniva zahrnut v kubatuře výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 245,00*0,80 |  | 196 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,00*0,80 |  | 369.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00*0,80 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,00*0,80 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 604 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 643.511 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52481371
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 1 - lom 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,15+1,35)/2*47,44)*0,80 |  | 47.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 2 - lom 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,52+1,15)/2*97,56)*0,80 |  | 65.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,79+0,52)/2*99,31)*0,80 |  | 52.038 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 4 - lom 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+1,35)/2*50,70)*0,80 |  | 45.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 5 - lom 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,73+0,90)/2*6,00)*0,80 |  | 3.912 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,19+0,68)/2*53,47)*0,80 |  | 18.608 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 147,46 - 194,49 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,86+0,19)/2*((194,49-147,46)))*0,80 |  | 19.753 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 194,49 - 196,18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,66+0,86)/2*((196,18-194,49)))*0,80 |  | 1.704 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 196,18 - 247,44 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,65+1,66)/2*((247,44-196,18)))*0,80 |  | 67.868 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 6 - lom 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,80+1,65)/2*((300,07-247,44)))*0,80 |  | 72.629 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,67+1,80)/2*((348,04-300,07)))*0,80 |  | 66.582 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 7 - lom 8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,40+1,67)/2*((413,60-348,04)))*0,80 |  | 80.508 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,52+1,40)/2*((442,93-413,60)))*0,80 |  | 34.257 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,11+1,52)/2*((444,35-442,93)))*0,80 |  | 1.494 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 8 - lom 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,65+1,11)/2*17,53)*0,80 |  | 19.353 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,93+0,90)/2*22,43)*0,80 |  | 16.419 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,42+1,67)/2*24,39)*0,80 |  | 30.146 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 64.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224053975
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 64.351 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.351 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 1093.666 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.63433 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741297111
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přes 1 m hloubky výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 1 - lom 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,15+1,35)/2*47,44)*2 |  | 118.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 4 - lom 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+1,35)/2*50,70)*2 |  | 114.075 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 194,49 - 196,18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,66+0,86)/2*((196,18-194,49)))*2 |  | 4.259 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 196,18 - 247,44 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,65+1,66)/2*((247,44-196,18)))*2 |  | 169.671 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 6 - lom 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,80+1,65)/2*((300,07-247,44)))*2 |  | 181.574 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,67+1,80)/2*((348,04-300,07)))*2 |  | 166.456 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 7 - lom 8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,40+1,67)/2*((413,60-348,04)))*2 |  | 201.269 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,52+1,40)/2*((442,93-413,60)))*2 |  | 85.644 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,11+1,52)/2*((444,35-442,93)))*2 |  | 3.735 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lom 8 - lom 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,65+1,11)/2*17,53)*2 |  | 48.383 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pažení | Součet |  | 1093.666 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 1093.666 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101858694
| VV |  | Pažení |  | 1093.666 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 643.511 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241922091
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 3217.555 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733921544
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 643,511*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3217.555 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1158.32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340759967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 643,511*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1158.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 643.511 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772144694
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 310.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096890615
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -242.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -90.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310.351 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 527.597 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528669759
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 643.511 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -242.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -90.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310.351 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 310,351*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 527.597 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 236.675 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123889166
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,80*0,40*758,00 |  | 242.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,05*0,05*707,00) |  | -5.553 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,125*0,125*3,00) |  | -0.147 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,035*0,035*48,00) |  | -0.185 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.675 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 473.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597365277
| VV |  | 236,675*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 473.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.702 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 90.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191511765
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 245,00*0,80*0,15 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,00*0,80*0,15 |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00*0,80*0,15 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,00*0,80*0,15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lože | Součet |  | 90.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 6.702 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953436100
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 8 | Trubní vedení - vše viz. Kladečský plán |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.2446 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
16 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 707 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1075892317
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. | [14 empty] | PSC | 1
17 | M | 55253059 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 100 | m | 714.07 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0215 | 15.3525 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28909927
| VV |  | 707*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 714.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501415094
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. | [14 empty] | PSC | 1
19 | M | 55253063 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 250 | m | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0565 | 0.17119 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484576292
| VV |  | 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582912199
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
21 | M | 55253941 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0303 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051470270
22 | M | 55253905 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0264 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062079672
23 | M | 55253929 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.0104 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286337454
24 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181165493
25 | K | 857261151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 110 | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0043 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188413877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
26 | M | 55259731 | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 100 dl 130mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0087 | 0.0609 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985136276
27 | M | 55259815 | přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849034204
28 | M | 55253892 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0483 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853651411
29 | M | 55253490 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.0405 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054143039
30 | M | 55253611 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0162 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766751408
31 | M | NCL.615417 | FRIALEN - EFL d63 / DN50, PE100, SDR11, integrovaný lemový nákružek s přírubou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812360152
32 | M | 07-13434 | spoj přírubový PN16 DN100 114,3 17.. | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30122511
33 | M | 07-13431 | spoj přírubový PN16 DN50 60,3 17.. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673590337
34 | M | 3057_100 | WAGA MULTI/JOINT příruba DN 100 jištěná 104 - 132mm ± 8° č.3057 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 0.0196 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229931861
35 | K | 857263131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602260814
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
36 | M | 55253811 | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214153960
37 | K | 857263151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 110 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00147 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224344735
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
38 | M | 55258534 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 100/80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.0584 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10833102
39 | M | 55258535 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 100/100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0164 | 0.0328 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591513617
40 | M | 55253516 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289913647
41 | K | 857364122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00657 | 0.01314 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243300278
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
42 | M | 55258552 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 250/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0434 | 0.0434 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744643305
43 | M | 3057_250 | WAGA MULTI/JOINT příruba DN 250/10 jišt.267 - 310mm ± 8° č.3057 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055279441
44 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346549464
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. | [14 empty] | PSC | 1
45 | M | 28613173 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm | m | 48.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.051643 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611961644
| VV |  | 48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115377061
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
47 | M | 28615972 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727942356
48 | K | 877211112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746517521
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
49 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1990115668
50 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285349648
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
51 | M | 28654375 | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 63x2" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523434710
52 | K | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0017 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827044297
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [14 empty] | PSC | 1
53 | M | 42273592 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301763729
54 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0099 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912336714
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [14 empty] | PSC | 1
55 | M | 42221210 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402239078
56 | M | 42221213 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.076 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687074589
57 | M | 42291078 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40987665
58 | M | 42291062 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538349366
59 | K | 891 - R01 | Montáž a dodávka přechodky na požární hadice se zaslepovacím víčkem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857553870
60 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 707 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972010407
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [14 empty] | PSC | 1
61 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 707 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67746382
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 1
62 | K | 892381111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986168936
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [14 empty] | PSC | 1
63 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531337753
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 1
64 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.73818 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222453232
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [14 empty] | PSC | 1
65 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0798 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68563114
66 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 1.6453 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128449207
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [14 empty] | PSC | 1
67 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.1475 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256412277
68 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 758 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.14402 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396923474
| VV |  | 707,00+3,00+48,00 |  | 758 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 758 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.06822 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409912296
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
70 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 138.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368510896
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
71 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1944.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542501966
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 138,92*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1944.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 138.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59065624
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
73 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 26.659 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771942389
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2e-05 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
74 | K | 722239103 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140126429
75 | M | 2491_1 | VENTIL č.2491 domovní přípojkový 1" s vypouštěním HAWLE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408962316

## 51 - Vodovodní přípojky
[18 empty] | {1a349e51-d906-4256-86c0-87dc0656283a} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 94,72 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 39,309 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 17,76 | 2
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
05 - SO 05 - Vodovod
Soupis:
51 - Vodovodní přípojky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
05 - SO 05 - Vodovod
Soupis:
51 - Vodovodní přípojky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení - vše viz. Kladečský plán | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
05 - SO 05 - Vodovod
Soupis:
51 - Vodovodní přípojky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.9939 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 94.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97272389
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | průměrná hloubka 0,80 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,80*148,00 |  | 94.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 94.72 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 9.472 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325765438
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 9.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.472 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 57.069 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172030997
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.069 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 285.345 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647179837
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.069 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57,069*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 285.345 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 57.069 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856640901
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.069 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 102.724 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461410291
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.069 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57,069*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102.724 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 57.069 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643289558
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.069 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 37.651 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41301590
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 94.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.651 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 39.123 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849504919
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,80*0,332*148,00 |  | 39.309 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,020*0,020*148,00) |  | -0.186 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.123 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 78.246 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142280060
| VV |  | 39,123*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.246 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 17.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621034438
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 0,80*0,15*148,00 |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lože | Součet |  | 17.76 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení - vše viz. Kladečský plán |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7447 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 871161211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148266401
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. | [14 empty] | PSC | 1
13 | M | 28613170 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm | m | 150.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.042062 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 605988505
| VV |  | 148*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 150.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 877161112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754446643
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 1
15 | M | 28653052 | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736616979
16 | K | 879171111 | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.01482 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384493229
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku. | [14 empty] | PSC | 1
17 | K | 891173111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154854668
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [14 empty] | PSC | 1
18 | M | 3160_3234 | VENTIL č.3160 domovní přípojkový 32/34 ISO-ZAK GGG HAWLE rohový | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135567631
19 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262179487
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [14 empty] | PSC | 1
20 | M | 42271414 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0741 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049189404
21 | M | 42291062 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.156 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074886759
22 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47338009
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 1
23 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341832042
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [14 empty] | PSC | 1
24 | K | 893811151 | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 12.5463 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120607844
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, b) v cenách -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce, části A 07. | [14 empty] | PSC | 1
25 | M | 56230551 | šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,2 m vč.armatur a poklopu | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 4.095 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804654151
26 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 2.4894 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22199307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [14 empty] | PSC | 1
27 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.2847 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832240173
28 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.02812 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417706220
29 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01332 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366698337
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
30 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 19.745 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478999436
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24921 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
31 | K | 722270103 | Vodoměrové sestavy závitové G 5/4" | soubor | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.24921 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132346451
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. | [14 empty] | PSC | 1

## 60 - Plynovod
[18 empty] | {f7c79425-af23-4888-9ff8-ddeb771462cd} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 572,857 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Pažení | Plocha pažení | m2 | 355,52 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 231,972 | 2
[24 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 89,22 | 2
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
06 - SO 05 - Plynovod
Soupis:
60 - Plynovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
06 - SO 05 - Plynovod
Soupis:
60 - Plynovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
06 - SO 05 - Plynovod
Soupis:
60 - Plynovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0097 |  | 132.756 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28124 |  | 132.756 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 113154234 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 577.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.075036 | 0.23 | 132.756 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117821022
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | vyfrézování stávajícího krytu, podklad z kameniva zahrnut v kubatuře výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 244,50*0,80 |  | 195.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 455,00*0,80 |  | 364 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,80 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 577.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 572.857 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659767655
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek bod 1 až 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,61+1,45)/2*49,41)*0,80 |  | 40.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek bod 2 až 84,61 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,77+0,61)/2*((84,61-49,41)))*0,80 |  | 19.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 84,41 až 145,27 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,41+0,77)/2*((145,27-84,41)))*0,80 |  | 28.726 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 145,27 až 241,43 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,70+0,41)/2*((241,43-145,27)))*0,80 |  | 42.695 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 4-5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+1,45)/2*50,11)*0,80 |  | 44.097 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 5 až 147,39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,05+0,76)/2*((147,39-49,41)))*0,80 |  | 31.746 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 147,49 až 193,45 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,79+0,05)/2*((193,45-147,49)))*0,80 |  | 15.443 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 193,45 až 195,13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,59+0,79)/2*((195,13-193,45)))*0,80 |  | 1.599 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 195,13 až 273,29 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,46+1,59)/2*((273,29-195,13)))*0,80 |  | 95.355 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 273,29 až 454,23 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,55+1,46)/2*((454,23-273,29)))*0,80 |  | 217.852 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 3 a řad 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad hl.1 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*44,00 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 57.286 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584417840
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 57.286 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.286 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 355.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.2062 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477807219
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | metodika měření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přes 1 m hloubky výkopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek bod 1 až 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,61+1,45)/2*49,41)*0,80 |  | 40.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 193,45 až 195,13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,59+0,79)/2*((195,13-193,45)))*0,80 |  | 1.599 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 195,13 až 273,29 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,46+1,59)/2*((273,29-195,13)))*0,80 |  | 95.355 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úsek 273,29 až 454,23 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,55+1,46)/2*((454,23-273,29)))*0,80 |  | 217.852 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky - zatím nejsou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pažení | Součet |  | 355.52 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 355.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245749314
| VV |  | Pažení |  | 355.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 572.857 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928679154
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2864.285 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617192173
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 572,857*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2864.285 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1031.143 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689873406
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 572,857*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1031.143 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 572.857 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902958168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 251.665 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -761321319
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -231.972 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -89.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.665 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 452.997 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404720361
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 572.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -231.972 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -89.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.665 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 251,665*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 452.997 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 227.242 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400804435
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,80*0,39*(244,50+455,00+22,00+22,00) |  | 231.972 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,045*0,045*743,50) |  | -4.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.242 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 409.036 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428340732
| VV |  | 0,80*0,39*(244,50+455,00+22,00+22,00) |  | 231.972 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,045*0,045*743,50) |  | -4.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.242 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 227,242*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 409.036 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 89.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843360462
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 244,50*0,80*0,15 |  | 29.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 455,00*0,80*0,15 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,00*0,80*0,15 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,00*0,80*0,15 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lože | Součet |  | 89.22 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20818 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 743.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.14127 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630857699
| VV |  | 699,50+44,00 |  | 743.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 743.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.066915 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835248621
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
17 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 132.756 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655298502
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
18 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1858.584 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069930543
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 132,756*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1858.584 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 132.756 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503209265
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vyfrézovaný asfalt | [14 empty] | P | 1
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
20 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0.489 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150843197
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5202 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
21 | K | 230205042 | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1915973963
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí. | [14 empty] | PSC | 1
22 | M | WVN.FP503062W | Trubka jednovrstvá PE 100 RC Wavin TS plyn SDR11 63x5,8 12m | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.02332 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1380373069
| P |  | Poznámka k položce: Trubka jednovrstvá PE 100 RC; hladká, použití pro plyn, barva oranžovo-žlutá - SDR11 63x5,8 12m | [14 empty] | P | 1
23 | K | 230205052 | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 8,2 mm | m | 699.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1382942428
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | řad 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 244,50 |  | 244.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 455,00 |  | 455 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 699.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | WVN.FP503082W | WTrubka jednovrstvá PE 100 RC avin TS plyn SDR11 90x8,2 12m | m | 699.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 1.4969 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 505368413
| P |  | Poznámka k položce: Trubka jednovrstvá PE 100 RC; hladká, použití pro plyn, barva oranžovo-žlutá - SDR11 90x8,2 12m | [14 empty] | P | 1
25 | K | 232-R01 | Napojení plynovoudu na stávající řád | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1956586369
26 | K | 230230017 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80 | m | 721.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1579281258
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 699,50+22,00 |  | 721.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | MD | Mimostaveništní doprava | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -286344753
28 | K | PD | Přesun dodávek | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2034954895
29 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1468435198
30 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1185501681

## 61 - Plynovodní přípolky
[18 empty] | {e891463c-90f2-4e81-a7ab-c2013a74dcce} | [5 empty] | Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 139,2 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 33,408 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Lože | Lože pod potrubí | m3 | 20,88 | 2
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
06 - SO 05 - Plynovod
Soupis:
61 - Plynovodní přípolky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
06 - SO 05 - Plynovod
Soupis:
61 - Plynovodní přípolky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
06 - SO 05 - Plynovod
Soupis:
61 - Plynovodní přípolky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.1463 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 139.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522267944
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | průměrná hloubka přípojky 1 m, nejsou podélné profily | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,00*174,00 |  | 139.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Výkop_rýhy | Součet |  | 139.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 133212011 | Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 14.976 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260826192
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | pro základy HUP (nepočítá se s odvozem, rozhrne se to vedle díry | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,60*0,80*39 |  | 14.976 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 13.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892017701
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | předpokla 10 % objemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop_rýhy*0,10 |  | 13.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.92 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 54.288 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155947760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.288 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 54.288 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954100008
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.288 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 217.152 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962897409
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.288 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 54,288*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 217.152 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 54.288 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946916309
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Lože |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsyp_porubí |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.288 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 84.912 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668475279
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | Výkop_rýhy |  | 139.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp_porubí |  | -33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Lože |  | -20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.912 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 33.189 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933304292
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 1
| VV | Obsyp_porubí | 0,80*0,24*174,00 |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,02*0,02*174,00) |  | -0.219 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.189 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 66.378 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640107202
| VV |  | 0,80*0,24*174,00 |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,02*0,02*174,00) |  | -0.219 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.189 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 33,189*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.378 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.0228 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 275311611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 | m3 | 14.976 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4721 | 37.0228 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113934484
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 0,80*0,60*0,80*39 |  | 14.976 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 20.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136179198
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | 0,80*0,15*174,00 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lože | Součet |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04872 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
13 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.03306 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169549644
14 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01566 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522272357
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 37.071 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42709717
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 1
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07482 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
16 | K | 230205025 | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 683261262
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí. | [14 empty] | PSC | 1
17 | M | 28613912 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.07482 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1041561792
18 | K | 230 - R01 | Objekt HUP včetně vystrojení | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -505283628
19 | K | 230230016 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1785790304
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. | [14 empty] | PSC | 1
20 | K | MD | Mimostaveništní doprava | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1861333745
21 | K | PD | Přesun dodávek | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1443359389
22 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1929764351
23 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 648809161

## 99 - Vedlejší náklady
{33b43226-80c8-4dfd-ab1a-52b41d3ca7b4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
99 - Vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 471 53 521
|  | SPAN s. r. o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
99 - Vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Objekt:
99 - Vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | SPAN s. r. o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -229490223
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1615900066

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2021-BO-001
Stavba: | Příprava Území-Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně
Datum: | 26. 4. 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra
03/ 30 | Dešťová kanalizace
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 122.475
| D1 |  | 0
| 0,90*0,15*237,00 |  | 31.995
| D2 |  | 0
| 0,80*0,15*230,00 |  | 27.6
| D3 |  | 0
| 0,80*0,15*236,00 |  | 28.32
| 0,80*0,15*86,00 |  | 10.32
| D4 |  | 0
| 0,80*0,15*202,00 |  | 24.24
0
Lože | Součet |  | 122.475
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 122.475
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1042.653
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5213.265
167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1042.653
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1876.775
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1042.653
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 802.866
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 457.76
| D1 |  | 0
| 0,90*0,60*236,00 |  | 127.44
| D2 |  | 0
| 0,80*0,55*230,00 |  | 101.2
| D3 |  | 0
| 0,80*0,70*236,00 |  | 132.16
| D4 |  | 0
| 0,80*0,60*202,00 |  | 96.96
Obsyp_porubí | Mezisoučet |  | 457.76
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 385.852
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1042.653
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5213.265
167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1042.653
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1876.775
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1042.653
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 802.866
Pažení | Plocha pažení | m2 | 2615.267
| metodika měření |  | 0
| plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 |  | 0
| pouze u hloubky přes 1 m |  | 0
0
| Stoka D1 |  | 0
| úsek Šs2 až Š1 |  | 0
| ((3,14+2,59)/2*24,29)*2 |  | 139.182
| úsek Š1 až Š2 |  | 0
| ((3,90+3,14)/2*38,85)*2 |  | 273.504
| úsek Š2 až Š3 |  | 0
| ((3,04+3,90)/2*41,50)*2 |  | 288.01
| úsek Š3 až Š4 |  | 0
| ((1,83+3,04)/2*40,27)*2 |  | 196.115
| úsek Š4 až Š5 |  | 0
| ((1,36+1,83)/2*40,26)*2 |  | 128.429
| úsek Š5 až Š6 |  | 0
| ((1,98+1,36)/2*16,23)*2 |  | 54.208
| Přepad |  | 0
| úsek 4,47-53,28 |  | 0
| ((2,39+0,97)/2*((53,28-4,47)))*2 |  | 164.002
| úsek 53,28-76,68 |  | 0
| ((2,32+2,39)/2*((76,68-53,28)))*2 |  | 110.214
| úsek 76,68 -0,24 |  | 0
| ((2,24+2,32)/2*23,56)*2 |  | 107.434
| úsek 0,24-4,24 |  | 0
| ((3,73+2,24)/2*4,00)*2 |  | 23.88
| úsek 4,24-5,65 |  | 0
| ((3,76+3,73)/2*((5,65-4,24)))*2 |  | 10.561
| úsek 5,65-12,01 |  | 0
| ((0,15+3,76)/2*((12,01-5,65)))*2 |  | 24.868
| úsek Š24 až Š35 |  | 0
| ((1,06+1,07)/2*17,22)*2 |  | 36.679
| úsek Š35 až Š36 |  | 0
| ((1,42+1,06)/2*53,64)*2 |  | 133.027
| úsek Š36 až Š37 |  | 0
| ((1,13+1,42)/2*53,65)*2 |  | 136.808
| Odvodnění D2 |  | 0
| úsek 0 - 3,46 |  | 0
| ((2,34+0,15)/2*3,46)*2 |  | 8.615
| úsek 3,46 - 10,18 |  | 0
| ((2,32+2,34)/2*((10,18-3,46)))*2 |  | 31.315
| úsek Š7 až Š8 |  | 0
| ((2,07+2,32)/2*54,67)*2 |  | 240.001
| úsek Š8 až 87,95 |  | 0
| ((1,76+2,07)/2*((87,95-64,84)))*2 |  | 88.511
| úsek 87,95 - 92,75 |  | 0
| ((0,72+1,76)/2*((92,75-87,95)))*2 |  | 11.904
| Odvodnění D3 |  | 0
| úsek Š7 až Š20 |  | 0
| ((1,48+1,74)/2*50,00)*2 |  | 161
| úsek Š20 až Š21 |  | 0
| ((1,19+1,48)/2*50,00)*2 |  | 133.5
| úsek Š21 až Š22 |  | 0
| ((1,08+1,19)/2*50,00)*2 |  | 113.5
0
Pažení | Součet |  | 2615.267
Použití figury:
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2615.267
151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2615.267
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 1845.519
| metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) |  | 0
0
| Stoka D1 |  | 0
| úsek Šs2 až Š1 |  | 0
| ((3,14+2,59)/2*24,29)*0,90 |  | 62.632
| úsek Š1 až Š2 |  | 0
| ((3,90+3,14)/2*38,85)*0,90 |  | 123.077
| úsek Š2 až Š3 |  | 0
| ((3,04+3,90)/2*41,50)*0,90 |  | 129.605
| úsek Š3 až Š4 |  | 0
| ((1,83+3,04)/2*40,27)*0,90 |  | 88.252
| úsek Š4 až Š5 |  | 0
| ((1,36+1,83)/2*40,26)*0,90 |  | 57.793
| úsek Š5 až Š6 |  | 0
| ((1,98+1,36)/2*16,23)*0,90 |  | 24.394
0
| Přepad |  | 0
| úsek 0-4,47 |  | 0
| ((0,97+0,15)/2*4,47)*0,80 |  | 2.003
| úsek 4,47-53,28 |  | 0
| ((2,39+0,97)/2*((53,28-4,47)))*0,90 |  | 73.801
| úsek 53,28-76,68 |  | 0
| ((2,32+2,39)/2*((76,68-53,28)))*0,90 |  | 49.596
| úsek 76,68 -0,24 |  | 0
| ((2,24+2,32)/2*23,56)*0,90 |  | 48.345
| úsek 0,24-4,24 |  | 0
| ((3,73+2,24)/2*4,00)*0,90 |  | 10.746
| úsek 4,24-5,65 |  | 0
| ((3,76+3,73)/2*((5,65-4,24)))*0,90 |  | 4.752
| úsek 5,65-12,01 |  | 0
| ((0,15+3,76)/2*((12,01-5,65)))*0,90 |  | 11.19
0
| Odvodnění D4 |  | 0
| úsek Š24 až Š35 |  | 0
| ((1,06+1,07)/2*17,22)*0,80 |  | 14.671
| úsek Š35 až Š36 |  | 0
| ((1,42+1,06)/2*53,64)*0,80 |  | 53.211
| úsek Š36 až Š37 |  | 0
| ((1,13+1,42)/2*53,65)*0,80 |  | 54.723
| úsek Š37 až Š38 |  | 0
| ((0,89+1,13)/2*76,99)*0,80 |  | 62.208
| úsek Š38 až Š39 |  | 0
| ((0,87+0,89)/2*23,22)*0,80 |  | 16.347
| úsek Š39 až Š40 |  | 0
| ((0,85+0,87)/2*29,84)*0,80 |  | 20.53
| úsek Š40 až Š41 |  | 0
| ((0,83+0,85)/2*22,82)*0,80 |  | 15.335
| Š41 až Š42 |  | 0
| ((0,65+0,83)/2*48,02)*0,80 |  | 28.428
0
| Odvodnění D2 |  | 0
| úsek 0 - 3,46 |  | 0
| ((2,34+0,15)/2*3,46)*0,90 |  | 3.877
| úsek 3,46 - 10,18 |  | 0
| ((2,32+2,34)/2*((10,18-3,46)))*0,90 |  | 14.092
| úsek Š7 až Š8 |  | 0
| ((2,07+2,32)/2*54,67)*0,90 |  | 108.001
| úsek Š8 až 87,95 |  | 0
| ((1,76+2,07)/2*((87,95-64,84)))*0,90 |  | 39.83
| úsek 87,95 - 92,75 |  | 0
| ((0,72+1,76)/2*((92,75-87,95)))*0,80 |  | 4.762
| úsek 92,75 až Š9 |  | 0
| ((0,60+0,72)/2*((119,31-92,75)))*0,80 |  | 14.024
| úsek Š9 až Š10 |  | 0
| ((0,44+0,60)/2*55,16)*0,80 |  | 22.947
| úsek Š10 až 180,00 |  | 0
| ((0,73+0,44)/2*((180,00-174,47)))*0,80 |  | 2.588
| úsek 180,00 - Š11 |  | 0
| ((0,38+0,73)/2*((229,64-180,00)))*0,80 |  | 22.04
| úsek Š11 až Š12 |  | 0
| ((0,32+0,38)/2*21,14)*0,80 |  | 5.919
| úsek Š12 až Š13 |  | 0
| ((0,07+0,32)/2*46,38)*0,80 |  | 7.235
| úsek Š13 až Š14 |  | 0
| ((0,05+0,07)/2*12,55)*0,80 |  | 0.602
0
| Odvodnění D3 |  | 0
| úsek Š7 až Š20 |  | 0
| ((1,48+1,74)/2*50,00)*0,80 |  | 64.4
| úsek Š20 až Š21 |  | 0
| ((1,19+1,48)/2*50,00)*0,80 |  | 53.4
| úsek Š21 až Š22 |  | 0
| ((1,08+1,19)/2*50,00)*0,80 |  | 45.4
| úsek Š22 až Š23 |  | 0
| ((0,91+1,08)/2*39,24)*0,80 |  | 31.235
| úsek Š23 až Š24 |  | 0
| ((1,07+0,91)/2*46,00)*0,80 |  | 36.432
| úsek Š24 až Š25 |  | 0
| ((1,09+1,07)/2*42,89)*0,80 |  | 37.057
| úsek Š25 až 281,94 |  | 0
| ((1,05+1,09)/2*((281,94-278,13)))*0,80 |  | 3.261
| úsek 281,94 - 284,98 |  | 0
| ((0,46+1,05)/2*((284,98-281,94)))*0,80 |  | 1.836
| úsek 284,98 až Š26 |  | 0
| ((0,02+0,46)/2*((321,02-284,98)))*0,80 |  | 6.92
| pak nic až úsek Š32 až Š33 |  | 0
| ((0,79+0,99)/2*28,16)*0,80 |  | 20.05
| úsek Š33 až Š34 |  | 0
| ((0,65+0,79)/2*15,23)*0,80 |  | 8.772
0
| Drenáž D2 - v rýze pro odvodnění D2 |  | 0
| Drenáž D2.1 - dle projektanta hl.1 m |  | 0
| 0,80*1,00*126,00 |  | 100.8
| Drenáž D3 - v rýze pro odvodnění D3 |  | 0
| Drenáž D3.1 |  | 0
| 0,80*1,00*29,00 |  | 23.2
| Drenář D4 - v rýze pro odvodnění D4 |  | 0
| Drenáž D4.1 |  | 0
| 0,80*1,00*124,00 |  | 99.2
| Odvodnění D3 - prdloužení o 144 m |  | 0
| 0,80*1,00*145,00 |  | 116
0
Výkop_rýhy | Součet |  | 1845.519
Použití figury:
132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 1845.519
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 184.552
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 802.866
Výkop_šachet | Výkop šachet | m3 | 0
Použití figury:
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 184.552
Výtlak_šachet | Výtlak šachet | m3 | 0
Žebro | Odvodňovací žebro | m3 | 462.418
| podsyp a zásyp drenáže až po terén - co se vykope, to se zasype |  | 0
| D2 - úsek Š11 až Š14 průměr 20 cm |  | 0
| úsek Š11 až Š12 |  | 0
| ((0,32+0,38)/2*21,14)*0,80 |  | 5.919
| úsek Š12 až Š13 |  | 0
| ((0,07+0,32)/2*46,38)*0,80 |  | 7.235
| úsek Š13 až Š14 |  | 0
| ((0,05+0,07)/2*12,55)*0,80 |  | 0.602
0
| Drenáž D2.1 - dle projektanta hl.1 m |  | 0
| 0,80*1,00*126,00 |  | 100.8
0
| Drenáž D3.1 |  | 0
| 0,80*1,00*29,00 |  | 23.2
0
| pak nic až úsek Š32 až Š33 |  | 0
| ((0,79+0,99)/2*28,16)*0,80 |  | 20.05
| úsek Š33 až Š34 |  | 0
| ((0,65+0,79)/2*15,23)*0,80 |  | 8.772
0
| Drenáž D4.1 |  | 0
| 0,80*1,00*124,00 |  | 99.2
0
| úsek Š38 až Š39 |  | 0
| ((0,87+0,89)/2*23,22)*0,80 |  | 16.347
| úsek Š39 až Š40 |  | 0
| ((0,85+0,87)/2*29,84)*0,80 |  | 20.53
| úsek Š40 až Š41 |  | 0
| ((0,83+0,85)/2*22,82)*0,80 |  | 15.335
| Š41 až Š42 |  | 0
| ((0,65+0,83)/2*48,02)*0,80 |  | 28.428
0
| Odvodnění D3 - prdloužení o 144 m |  | 0
| 0,80*1,00*145,00 |  | 116
Žebro | Součet |  | 462.418
Použití figury:
211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 462.418
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1042.653
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5213.265
167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1042.653
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1876.775
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1042.653
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 802.866
03/ 31 | Přípojky dešťové kanalizace
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 2.4
Lože | 0,80*0,15*20 |  | 2.4
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2.4
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 68
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 68
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 57.6
Obsyp_porubí | 0,80*0,45*160,00 |  | 57.6
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 54.383
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 68
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 68
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 128
| dle sdělení projektanta bude hloubka do 1 m - nejsou podélné profily |  | 0
| 0,80*1,00*8*20 |  | 128
Výkop_rýhy | Součet |  | 128
Použití figury:
132254102 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 128
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 12.8
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 128
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 640
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 230.4
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 128
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 68
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 68
Výkop_šachet | Výkop šachet | m3 | 147.08
| pro kanalizační šachty |  | 0
| výkop o ploše 2,00 x 2,00 m, hloubka dle výpisu šachet |  | 0
| Š1 |  | 0
| 2,00*2,00*1,42 |  | 5.68
| Š2 |  | 0
| 2,00*2,00*1,50 |  | 6
| Š3 |  | 0
| 2,00*2,00*1,65 |  | 6.6
| Š4a |  | 0
| 2,00*2,00*1,71 |  | 6.84
| Š4 |  | 0
| 2,00*2,00*1,73 |  | 6.92
| Š5 |  | 0
| 2,00*2,00*1,75 |  | 7
| Š6 |  | 0
| 2,00*2,00*1,05 |  | 4.2
| Š7a |  | 0
| 2,00 |  | 2
| Š7 |  | 0
| 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24
| Š8 |  | 0
| 2,00*2,00*1,46 |  | 5.84
| Š9 |  | 0
| 2,00*2,00*1,38 |  | 5.52
| Š10 |  | 0
| 2,00*2,00*2,40 |  | 9.6
| Š11 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š12 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š13 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š14 |  | 0
| 2,00*2,00*2,44 |  | 9.76
| Š15 |  | 0
| 2,00*2,00*2,15 |  | 8.6
| Š16 |  | 0
| 2,00*2,00*2,02 |  | 8.08
| Š17 |  | 0
| 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24
| Š18 |  | 0
| 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52
| Š19 |  | 0
| 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4
Výkop_šachet | Součet |  | 147.08
Výtlak_šachet | Výtlak šachet | m3 | 30.089
| výpočet výtlaku šachet |  | 0
Výtlak_šachet | (PI*0,50*0,50*((1,42+1,50+1,65+1,71+1,73+1,75+1,05+1,69+1,56+1,46+1,38+2,40+2,42+2,42+2,42+2,44+2,50+2,02+1,56+1,63+1,60))) |  | 30.089
03/ 33 | Čerpací stanice
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 89.22
| řad 1 |  | 0
| 244,50*0,80*0,15 |  | 29.34
| řad 2 |  | 0
| 455,00*0,80*0,15 |  | 54.6
| řad 3 |  | 0
| 22,00*0,80*0,15 |  | 2.64
| řad 4 |  | 0
| 22,00*0,80*0,15 |  | 2.64
Lože | Součet |  | 89.22
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 231.972
Obsyp_porubí | 0,80*0,39*(244,50+455,00+22,00+22,00) |  | 231.972
Pažení | Plocha pažení | m2 | 355.52
| metodika měření |  | 0
| plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 |  | 0
| přes 1 m hloubky výkopu |  | 0
0
| úsek bod 1 až 2 |  | 0
| ((0,61+1,45)/2*49,41)*0,80 |  | 40.714
| úsek 193,45 až 195,13 |  | 0
| ((1,59+0,79)/2*((195,13-193,45)))*0,80 |  | 1.599
| úsek 195,13 až 273,29 |  | 0
| ((1,46+1,59)/2*((273,29-195,13)))*0,80 |  | 95.355
| úsek 273,29 až 454,23 |  | 0
| ((1,55+1,46)/2*((454,23-273,29)))*0,80 |  | 217.852
| přípojky - zatím nejsou |  | 0
0
0
Pažení | Součet |  | 355.52
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 572.857
| metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) |  | 0
0
| řad 1 |  | 0
| úsek bod 1 až 2 |  | 0
| ((0,61+1,45)/2*49,41)*0,80 |  | 40.714
| úsek bod 2 až 84,61 |  | 0
| ((0,77+0,61)/2*((84,61-49,41)))*0,80 |  | 19.43
| úsek 84,41 až 145,27 |  | 0
| ((0,41+0,77)/2*((145,27-84,41)))*0,80 |  | 28.726
| úsek 145,27 až 241,43 |  | 0
| ((0,70+0,41)/2*((241,43-145,27)))*0,80 |  | 42.695
0
| řad 2 |  | 0
| úsek 4-5 |  | 0
| ((0,75+1,45)/2*50,11)*0,80 |  | 44.097
| úsek 5 až 147,39 |  | 0
| ((0,05+0,76)/2*((147,39-49,41)))*0,80 |  | 31.746
| úsek 147,49 až 193,45 |  | 0
| ((0,79+0,05)/2*((193,45-147,49)))*0,80 |  | 15.443
| úsek 193,45 až 195,13 |  | 0
| ((1,59+0,79)/2*((195,13-193,45)))*0,80 |  | 1.599
| úsek 195,13 až 273,29 |  | 0
| ((1,46+1,59)/2*((273,29-195,13)))*0,80 |  | 95.355
| úsek 273,29 až 454,23 |  | 0
| ((1,55+1,46)/2*((454,23-273,29)))*0,80 |  | 217.852
0
| řad 3 a řad 4 |  | 0
| předpoklad hl.1 m |  | 0
| 0,80*1,00*44,00 |  | 35.2
0
Výkop_rýhy | Součet |  | 572.857
04/ 40 | Splašková kanalizace
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 94.5
Lože | 700,00*0,90*0,15 |  | 94.5
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 94.5
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 632.663
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1075.527
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 346.5
Obsyp_porubí | 0,90*0,55*700,00 |  | 346.5
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 312.139
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 632.663
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1075.527
Pažení | Plocha pažení | m2 | 2125.934
| metodika měření |  | 0
| plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 |  | 0
0
| stoka 1 |  | 0
| úsek po Š1 |  | 0
| ((1,38+1,47)/2*10,31)*2 |  | 29.384
| úse Š1 až Š2 |  | 0
| ((1,09+1,38)/2*34,74)*2 |  | 85.808
| úsek Š2 až Š3 |  | 0
| ((1,08+1,09)/2*52,10)*2 |  | 113.057
0
| stoka 2 |  | 0
| úsek Šn až Š4 |  | 0
| ((1,47+1,86)/2*49,02)*2 |  | 163.237
| úsek Š4 až Š5 |  | 0
| ((1,13+1,47)/2*39,07)*2 |  | 101.582
| úsek Š5 a Š6 |  | 0
| ((0,75+1,13)/2*53,24)*2 |  | 100.091
0
| stoka 3 |  | 0
| úsek Šn až Š7 |  | 0
| ((1,32+1,86)/2*45,45)*2 |  | 144.531
| úsek Š7 až Š8 |  | 0
| ((0,97+1,12)/2*50,00)*2 |  | 104.5
| úsek Š8 až Š9 |  | 0
| ((0,55+0,97)/2*49,03)*2 |  | 74.526
0
| stoka 4 |  | 0
| úsek Šn až Š10 |  | 0
| ((1,56+2,11)/2*46,36)*2 |  | 170.141
| úsek Š10 až 51,30 |  | 0
| ((1,93+1,59)/2*((51,30-46,35)))*2 |  | 17.424
| úsek 51,30 až 53,00 |  | 0
| ((2,62+1,93)/2*((53,00-51,30)))*2 |  | 7.735
| úsek 53,00 až Š11 |  | 0
| ((2,55+2,62)/2*((79,80-53,00)))*2 |  | 138.556
| úsek Š11 až Š12 |  | 0
| ((2,27+2,55)/2*23,88)*2 |  | 115.102
| úsek Ś12 až Š13 |  | 0
| ((2,09+2,27)/2*15,02)*2 |  | 65.487
| úsek Š13 až Ś14 |  | 0
| ((2,05+2,09)/2*44,39)*2 |  | 183.775
| úsek Š14 až Š15 |  | 0
| ((1,89+2,05)/2*42,94)*2 |  | 169.184
| úsek Š15 až Š16 |  | 0
| ((1,61+1,89)/2*33,22)*2 |  | 116.27
| úsek Š16 až Š17 |  | 0
| ((1,35+1,61)/2*29,17)*2 |  | 86.343
0
| stoka 5 |  | 0
| úsek Š15 až Š19 |  | 0
| ((1,75+1,89)/2*23,74)*2 |  | 86.414
0
| stoka 6 |  | 0
| úsek Š7 až Š18 |  | 0
| ((1,24+1,32)/2*20,62)*2 |  | 52.787
0
Pažení | Součet |  | 2125.934
Použití figury:
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2125.934
151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2125.934
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 956.672
| metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) |  | 0
0
| stoka 1 |  | 0
| úsek po Š1 |  | 0
| ((1,38+1,47)/2*10,31)*0,90 |  | 13.223
| úse Š1 až Š2 |  | 0
| ((1,09+1,38)/2*34,74)*0,90 |  | 38.614
| úsek Š2 až Š3 |  | 0
| ((1,08+1,09)/2*52,10)*0,90 |  | 50.876
0
| stoka 2 |  | 0
| úsek Šn až Š4 |  | 0
| ((1,47+1,86)/2*49,02)*0,90 |  | 73.456
| úsek Š4 až Š5 |  | 0
| ((1,13+1,47)/2*39,07)*0,90 |  | 45.712
| úsek Š5 a Š6 |  | 0
| ((0,75+1,13)/2*53,24)*0,90 |  | 45.041
0
| stoka 3 |  | 0
| úsek Šn až Š7 |  | 0
| ((1,32+1,86)/2*45,45)*0,90 |  | 65.039
| úsek Š7 až Š8 |  | 0
| ((0,97+1,12)/2*50,00)*0,90 |  | 47.025
| úsek Š8 až Š9 |  | 0
| ((0,55+0,97)/2*49,03)*0,90 |  | 33.537
0
| stoka 4 |  | 0
| úsek Šn až Š10 |  | 0
| ((1,56+2,11)/2*46,36)*0,90 |  | 76.564
| úsek Š10 až 51,30 |  | 0
| ((1,93+1,59)/2*((51,30-46,35)))*0,90 |  | 7.841
| úsek 51,30 až 53,00 |  | 0
| ((2,62+1,93)/2*((53,00-51,30)))*0,90 |  | 3.481
| úsek 53,00 až Š11 |  | 0
| ((2,55+2,62)/2*((79,80-53,00)))*0,90 |  | 62.35
| úsek Š11 až Š12 |  | 0
| ((2,27+2,55)/2*23,88)*0,90 |  | 51.796
| úsek Ś12 až Š13 |  | 0
| ((2,09+2,27)/2*15,02)*0,90 |  | 29.469
| úsek Š13 až Ś14 |  | 0
| ((2,05+2,09)/2*44,39)*0,90 |  | 82.699
| úsek Š14 až Š15 |  | 0
| ((1,89+2,05)/2*42,94)*0,90 |  | 76.133
| úsek Š15 až Š16 |  | 0
| ((1,61+1,89)/2*33,22)*0,90 |  | 52.322
| úsek Š16 až Š17 |  | 0
| ((1,35+1,61)/2*29,17)*0,90 |  | 38.854
0
| stoka 5 |  | 0
| úsek Š15 až Š19 |  | 0
| ((1,75+1,89)/2*23,74)*0,90 |  | 38.886
0
| stoka 6 |  | 0
| úsek Š7 až Š18 |  | 0
| ((1,24+1,32)/2*20,62)*0,90 |  | 23.754
0
Výkop_rýhy | Součet |  | 956.672
Použití figury:
132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 956.672
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 110.375
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1103.752
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5518.76
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1986.754
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1103.752
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 632.663
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1075.527
Výkop_šachet | Výkop šachet | m3 | 147.08
| pro kanalizační šachty |  | 0
| výkop o ploše 2,00 x 2,00 m, hloubka dle výpisu šachet |  | 0
| Š1 |  | 0
| 2,00*2,00*1,42 |  | 5.68
| Š2 |  | 0
| 2,00*2,00*1,50 |  | 6
| Š3 |  | 0
| 2,00*2,00*1,65 |  | 6.6
| Š4a |  | 0
| 2,00*2,00*1,71 |  | 6.84
| Š4 |  | 0
| 2,00*2,00*1,73 |  | 6.92
| Š5 |  | 0
| 2,00*2,00*1,75 |  | 7
| Š6 |  | 0
| 2,00*2,00*1,05 |  | 4.2
| Š7a |  | 0
| 2,00 |  | 2
| Š7 |  | 0
| 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24
| Š8 |  | 0
| 2,00*2,00*1,46 |  | 5.84
| Š9 |  | 0
| 2,00*2,00*1,38 |  | 5.52
| Š10 |  | 0
| 2,00*2,00*2,40 |  | 9.6
| Š11 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š12 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š13 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š14 |  | 0
| 2,00*2,00*2,44 |  | 9.76
| Š15 |  | 0
| 2,00*2,00*2,15 |  | 8.6
| Š16 |  | 0
| 2,00*2,00*2,02 |  | 8.08
| Š17 |  | 0
| 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24
| Š18 |  | 0
| 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52
| Š19 |  | 0
| 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4
Výkop_šachet | Součet |  | 147.08
Použití figury:
133254104 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 147.08
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 110.375
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1103.752
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5518.76
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1986.754
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1103.752
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 632.663
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1075.527
Výtlak_šachet | Výtlak šachet | m3 | 30.089
| výpočet výtlaku šachet |  | 0
Výtlak_šachet | (PI*0,50*0,50*((1,42+1,50+1,65+1,71+1,73+1,75+1,05+1,69+1,56+1,46+1,38+2,40+2,42+2,42+2,42+2,44+2,50+2,02+1,56+1,63+1,60))) |  | 30.089
Použití figury:
133254104 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 147.08
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 632.663
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1075.527
04/ 41 | Přípojky splaškové kanaliizace
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 20.94
Lože | 174,50*0,80*0,15 |  | 20.94
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 20.94
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 41.88
167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 41.88
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 160.482
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 20.94
Obsyp_porubí | 0,80*0,15*174,50 |  | 20.94
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 17.431
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 41.88
167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 41.88
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 160.482
Pažení | Pažení | m2 | 426.263
| metodika měření |  | 0
| plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| pouze hloubka výkopu nad 1 metr |  | 0
0
| úsek N23 až 23 |  | 0
| ((2,42+2,57)/2*5,55)*2 |  | 27.695
| úsek Š11 až 24 |  | 0
| ((2,32+2,55)/2*5,56)*2 |  | 27.077
| úsek N25 až 25 |  | 0
| ((1,96+2,06)/2*5,55)*2 |  | 22.311
| úsek N26 až 26 |  | 0
| ((1,92+2,06)/2*5,55)*2 |  | 22.089
| úsek N27 až 27 |  | 0
| ((1,72+1,91)/2*5,55)*2 |  | 20.147
| úsek Š19 až 29 |  | 0
| ((1,57+1,75)/2*5,55)*2 |  | 18.426
| úsek Š16 až 30 |  | 0
| ((1,48+1,61)/2*4,55)*2 |  | 14.06
| úsek N31 až 31 |  | 0
| ((1,46+1,58)/2*4,55)*2 |  | 13.832
| úsek Š17 až 32 |  | 0
| ((1,40+1,35)/2*4,55)*2 |  | 12.513
| úsek N33 až 33 |  | 0
| ((1,83+1,93)/2*3,05)*2 |  | 11.468
| úsek N34 až 34 |  | 0
| ((1,85+1,99)/2*3,05)*2 |  | 11.712
| úsek N35 až 35 |  | 0
| ((1,92+2,08)/2*3,05)*2 |  | 12.2
| úsek N36 až 36 |  | 0
| ((1,96+2,03)/2*3,05)*2 |  | 12.17
| úsek Š12 až 37 |  | 0
| ((2,19+2,27)/2*4,52)*2 |  | 20.159
| úsek Š11 až 37 |  | 0
| ((2,17+2,55)/2*3,06)*2 |  | 14.443
| úsek N39 až 39 |  | 0
| ((2,44+2,56)/2*3,04)*2 |  | 15.2
| úsek Š2 až 1 |  | 0
| ((1,00+1,09)/2*5,55)*2 |  | 11.6
| úsek Š3 až 3 |  | 0
| ((1,02+1,06)/2*5,04)*2 |  | 10.483
| úsek Š5 až 6 |  | 0
| ((1,07+1,13)/2*4,49)*2 |  | 9.878
| úsek N7 až 7 |  | 0
| ((1,08+1,19)/2*4,50)*2 |  | 10.215
| úsek N8 až 8 |  | 0
| ((0,98+1,09)/2*3,55)*2 |  | 7.349
| úsek N9 až 9 |  | 0
| ((0,97+1,08)/2*3,57)*2 |  | 7.319
| úsek Š3 až 10 |  | 0
| ((1,03+1,08)/2*3,65)*2 |  | 7.702
| úsek Š5 až 13 |  | 0
| ((1,07+1,13)/2*4,12)*2 |  | 9.064
| úsek N14 až 14 |  | 0
| ((1,06+1,17)/2*4,11)*2 |  | 9.165
| úsek Š18 až 15 |  | 0
| ((1,19+1,24)/2*4,28)*2 |  | 10.4
| úsek Š18 až 16 |  | 0
| ((1,20+1,24)/2*2,97)*2 |  | 7.247
| úsek Š18 až 17 |  | 0
| ((1,18+1,24)/2*5,55)*2 |  | 13.431
| úsek N18 až 18 |  | 0
| ((1,17+1,26)/2*5,55)*2 |  | 13.487
| úsek N19 až 19 |  | 0
| ((1,00+1,12)/2*5,55)*2 |  | 11.766
| úsek N20 až 20 |  | 0
| ((0,98+1,12)/2*5,55)*2 |  | 11.655
Pažení | Součet |  | 426.263
Použití figury:
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 426.263
151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 426.263
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 202.362
| metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) |  | 0
| úsek Š9 až 21 |  | 0
| ((0,47+0,55)/2*5,55)*0,80 |  | 2.264
| úsek Š9 až 22 |  | 0
| ((0,53+0,55)/2*6,87)*0,80 |  | 2.968
| úsek N23 až 23 |  | 0
| ((2,42+2,57)/2*5,55)*0,90 |  | 12.463
| úsek Š11 až 24 |  | 0
| ((2,32+2,55)/2*5,56)*0,90 |  | 12.185
| úsek N25 až 25 |  | 0
| ((1,96+2,06)/2*5,55)*0,90 |  | 10.04
| úsek N26 až 26 |  | 0
| ((1,92+2,06)/2*5,55)*0,90 |  | 9.94
| úsek N27 až 27 |  | 0
| ((1,72+1,91)/2*5,55)*0,90 |  | 9.066
| úsek Š19 až 29 |  | 0
| ((1,57+1,75)/2*5,55)*0,80 |  | 7.37
| úsek Š16 až 30 |  | 0
| ((1,48+1,61)/2*4,55)*0,80 |  | 5.624
| úsek N31 až 31 |  | 0
| ((1,46+1,58)/2*4,55)*0,80 |  | 5.533
| úsek Š17 až 32 |  | 0
| ((1,40+1,35)/2*4,55)*0,80 |  | 5.005
| úsek N33 až 33 |  | 0
| ((1,83+1,93)/2*3,05)*0,90 |  | 5.161
| úsek N34 až 34 |  | 0
| ((1,85+1,99)/2*3,05)*0,90 |  | 5.27
| úsek N35 až 35 |  | 0
| ((1,92+2,08)/2*3,05)*0,90 |  | 5.49
| úsek N36 až 36 |  | 0
| ((1,96+2,03)/2*3,05)*0,90 |  | 5.476
| úsek Š12 až 37 |  | 0
| ((2,19+2,27)/2*4,52)*0,90 |  | 9.072
| úsek Š11 až 37 |  | 0
| ((2,17+2,55)/2*3,06)*0,90 |  | 6.499
| úsek N39 až 39 |  | 0
| ((2,44+2,56)/2*3,04)*0,90 |  | 6.84
| úsek Š2 až 1 |  | 0
| ((1,00+1,09)/2*5,55)*0,80 |  | 4.64
| úsek N2 až 2 |  | 0
| ((0,97+1,09)/2*5,04)*0,80 |  | 4.153
| úsek Š3 až 3 |  | 0
| ((1,02+1,06)/2*5,04)*0,80 |  | 4.193
| úsek Š6 až 4 |  | 0
| ((0,68+0,75)/2*5,88)*0,80 |  | 3.363
| úsek Š6 až 5 |  | 0
| ((0,69+0,75)/2*4,32)*0,80 |  | 2.488
| úsek Š5 až 6 |  | 0
| ((1,07+1,13)/2*4,49)*0,80 |  | 3.951
| úsek N7 až 7 |  | 0
| ((1,08+1,19)/2*4,50)*0,80 |  | 4.086
| úsek N8 až 8 |  | 0
| ((0,98+1,09)/2*3,55)*0,80 |  | 2.939
| úsek N9 až 9 |  | 0
| ((0,97+1,08)/2*3,57)*0,80 |  | 2.927
| úsek Š3 až 10 |  | 0
| ((1,03+1,08)/2*3,65)*0,80 |  | 3.081
| úsek Š6 až 11 |  | 0
| ((0,68+0,75)/2*5,80)*0,80 |  | 3.318
| úsek Š6 až 12 |  | 0
| ((0,69+0,75)/2*4,29)*0,80 |  | 2.471
| úsek Š5 až 13 |  | 0
| ((1,07+1,13)/2*4,12)*0,80 |  | 3.626
| úsek N14 až 14 |  | 0
| ((1,06+1,17)/2*4,11)*0,80 |  | 3.666
| úsek Š18 až 15 |  | 0
| ((1,19+1,24)/2*4,28)*0,80 |  | 4.16
| úsek Š18 až 16 |  | 0
| ((1,20+1,24)/2*2,97)*0,80 |  | 2.899
| úsek Š18 až 17 |  | 0
| ((1,18+1,24)/2*5,55)*0,80 |  | 5.372
| úsek N18 až 18 |  | 0
| ((1,17+1,26)/2*5,55)*0,80 |  | 5.395
| úsek N19 až 19 |  | 0
| ((1,00+1,12)/2*5,55)*0,80 |  | 4.706
| úsek N20 až 20 |  | 0
| ((0,98+1,12)/2*5,55)*0,80 |  | 4.662
0
Výkop_rýhy | Součet |  | 202.362
Použití figury:
132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 202.362
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 20.236
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 160.482
Výkop_šachet | Výkop šachet | m3 | 147.08
| pro kanalizační šachty |  | 0
| výkop o ploše 2,00 x 2,00 m, hloubka dle výpisu šachet |  | 0
| Š1 |  | 0
| 2,00*2,00*1,42 |  | 5.68
| Š2 |  | 0
| 2,00*2,00*1,50 |  | 6
| Š3 |  | 0
| 2,00*2,00*1,65 |  | 6.6
| Š4a |  | 0
| 2,00*2,00*1,71 |  | 6.84
| Š4 |  | 0
| 2,00*2,00*1,73 |  | 6.92
| Š5 |  | 0
| 2,00*2,00*1,75 |  | 7
| Š6 |  | 0
| 2,00*2,00*1,05 |  | 4.2
| Š7a |  | 0
| 2,00 |  | 2
| Š7 |  | 0
| 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24
| Š8 |  | 0
| 2,00*2,00*1,46 |  | 5.84
| Š9 |  | 0
| 2,00*2,00*1,38 |  | 5.52
| Š10 |  | 0
| 2,00*2,00*2,40 |  | 9.6
| Š11 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š12 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š13 |  | 0
| 2,00*2,00*2,42 |  | 9.68
| Š14 |  | 0
| 2,00*2,00*2,44 |  | 9.76
| Š15 |  | 0
| 2,00*2,00*2,15 |  | 8.6
| Š16 |  | 0
| 2,00*2,00*2,02 |  | 8.08
| Š17 |  | 0
| 2,00*2,00*1,56 |  | 6.24
| Š18 |  | 0
| 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52
| Š19 |  | 0
| 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4
Výkop_šachet | Součet |  | 147.08
Výtlak_šachet | Výtlak šachet | m3 | 30.089
| výpočet výtlaku šachet |  | 0
Výtlak_šachet | (PI*0,50*0,50*((1,42+1,50+1,65+1,71+1,73+1,75+1,05+1,69+1,56+1,46+1,38+2,40+2,42+2,42+2,42+2,44+2,50+2,02+1,56+1,63+1,60))) |  | 30.089
05/ 50 | Vodovod
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 90.6
| řad 1 |  | 0
| 245,00*0,80*0,15 |  | 29.4
| řad 2 |  | 0
| 462,00*0,80*0,15 |  | 55.44
| řad 3 |  | 0
| 23,00*0,80*0,15 |  | 2.76
| řad 4 |  | 0
| 25,00*0,80*0,15 |  | 3
Lože | Součet |  | 90.6
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 90.6
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 310.351
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 527.597
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 242.56
Obsyp_porubí | 0,80*0,40*758,00 |  | 242.56
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 236.675
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 310.351
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 527.597
Pažení | Plocha pažení | m2 | 1093.666
| metodika měření |  | 0
| plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 |  | 0
| přes 1 m hloubky výkopu |  | 0
0
| Řad 1 |  | 0
| lom 1 - lom 2 |  | 0
| ((1,15+1,35)/2*47,44)*2 |  | 118.6
| Řad 2 |  | 0
| lom 4 - lom 5 |  | 0
| ((0,90+1,35)/2*50,70)*2 |  | 114.075
| úsek 194,49 - 196,18 |  | 0
| ((1,66+0,86)/2*((196,18-194,49)))*2 |  | 4.259
| úsek 196,18 - 247,44 |  | 0
| ((1,65+1,66)/2*((247,44-196,18)))*2 |  | 169.671
| lom 6 - lom 7 |  | 0
| ((1,80+1,65)/2*((300,07-247,44)))*2 |  | 181.574
| ((1,67+1,80)/2*((348,04-300,07)))*2 |  | 166.456
| lom 7 - lom 8 |  | 0
| ((1,40+1,67)/2*((413,60-348,04)))*2 |  | 201.269
| ((1,52+1,40)/2*((442,93-413,60)))*2 |  | 85.644
| ((1,11+1,52)/2*((444,35-442,93)))*2 |  | 3.735
| lom 8 - lom 9 |  | 0
| ((1,65+1,11)/2*17,53)*2 |  | 48.383
Pažení | Součet |  | 1093.666
Použití figury:
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1093.666
151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1093.666
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 643.511
| metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) |  | 0
0
| Řad 1 |  | 0
| lom 1 - lom 2 |  | 0
| ((1,15+1,35)/2*47,44)*0,80 |  | 47.44
| lom 2 - lom 3 |  | 0
| ((0,52+1,15)/2*97,56)*0,80 |  | 65.17
| ((0,79+0,52)/2*99,31)*0,80 |  | 52.038
0
| Řad 2 |  | 0
| lom 4 - lom 5 |  | 0
| ((0,90+1,35)/2*50,70)*0,80 |  | 45.63
| lom 5 - lom 6 |  | 0
| ((0,73+0,90)/2*6,00)*0,80 |  | 3.912
| ((0,19+0,68)/2*53,47)*0,80 |  | 18.608
| úsek 147,46 - 194,49 |  | 0
| ((0,86+0,19)/2*((194,49-147,46)))*0,80 |  | 19.753
| úsek 194,49 - 196,18 |  | 0
| ((1,66+0,86)/2*((196,18-194,49)))*0,80 |  | 1.704
| úsek 196,18 - 247,44 |  | 0
| ((1,65+1,66)/2*((247,44-196,18)))*0,80 |  | 67.868
| lom 6 - lom 7 |  | 0
| ((1,80+1,65)/2*((300,07-247,44)))*0,80 |  | 72.629
| ((1,67+1,80)/2*((348,04-300,07)))*0,80 |  | 66.582
| lom 7 - lom 8 |  | 0
| ((1,40+1,67)/2*((413,60-348,04)))*0,80 |  | 80.508
| ((1,52+1,40)/2*((442,93-413,60)))*0,80 |  | 34.257
| ((1,11+1,52)/2*((444,35-442,93)))*0,80 |  | 1.494
| lom 8 - lom 9 |  | 0
| ((1,65+1,11)/2*17,53)*0,80 |  | 19.353
0
| Řad 3 |  | 0
| ((0,93+0,90)/2*22,43)*0,80 |  | 16.419
0
| Řad 4 |  | 0
| ((1,42+1,67)/2*24,39)*0,80 |  | 30.146
0
Výkop_rýhy | Součet |  | 643.511
Použití figury:
132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 643.511
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 64.351
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 643.511
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3217.555
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1158.32
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 643.511
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 310.351
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 527.597
05/ 51 | Vodovodní přípojky
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 17.76
| 0,80*0,15*148,00 |  | 17.76
Lože | Součet |  | 17.76
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 17.76
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 57.069
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 285.345
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 57.069
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 102.724
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 57.069
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 37.651
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 39.309
Obsyp_porubí | 0,80*0,332*148,00 |  | 39.309
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 39.123
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 57.069
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 285.345
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 57.069
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 102.724
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 57.069
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 37.651
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 94.72
| průměrná hloubka 0,80 m |  | 0
| 0,80*0,80*148,00 |  | 94.72
Výkop_rýhy | Součet |  | 94.72
Použití figury:
132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 94.72
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 9.472
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 37.651
06/ 60 | Plynovod
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 89.22
| řad 1 |  | 0
| 244,50*0,80*0,15 |  | 29.34
| řad 2 |  | 0
| 455,00*0,80*0,15 |  | 54.6
| řad 3 |  | 0
| 22,00*0,80*0,15 |  | 2.64
| řad 4 |  | 0
| 22,00*0,80*0,15 |  | 2.64
Lože | Součet |  | 89.22
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 89.22
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 251.665
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 452.997
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 231.972
Obsyp_porubí | 0,80*0,39*(244,50+455,00+22,00+22,00) |  | 231.972
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 227.242
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 251.665
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 452.997
Pažení | Plocha pažení | m2 | 355.52
| metodika měření |  | 0
| plocha lichoběžníku pažené stěny x 2 |  | 0
| přes 1 m hloubky výkopu |  | 0
0
| úsek bod 1 až 2 |  | 0
| ((0,61+1,45)/2*49,41)*0,80 |  | 40.714
| úsek 193,45 až 195,13 |  | 0
| ((1,59+0,79)/2*((195,13-193,45)))*0,80 |  | 1.599
| úsek 195,13 až 273,29 |  | 0
| ((1,46+1,59)/2*((273,29-195,13)))*0,80 |  | 95.355
| úsek 273,29 až 454,23 |  | 0
| ((1,55+1,46)/2*((454,23-273,29)))*0,80 |  | 217.852
| přípojky - zatím nejsou |  | 0
0
0
Pažení | Součet |  | 355.52
Použití figury:
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 355.52
151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 355.52
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 572.857
| metodika měření - použity vzorce programu KROS 4 |  | 0
| plocha rýhy v podélném profilu x šířka rýhy ( do hl.1,75 m šířka 0,80, do 4 m šířka 0,90) |  | 0
0
| řad 1 |  | 0
| úsek bod 1 až 2 |  | 0
| ((0,61+1,45)/2*49,41)*0,80 |  | 40.714
| úsek bod 2 až 84,61 |  | 0
| ((0,77+0,61)/2*((84,61-49,41)))*0,80 |  | 19.43
| úsek 84,41 až 145,27 |  | 0
| ((0,41+0,77)/2*((145,27-84,41)))*0,80 |  | 28.726
| úsek 145,27 až 241,43 |  | 0
| ((0,70+0,41)/2*((241,43-145,27)))*0,80 |  | 42.695
0
| řad 2 |  | 0
| úsek 4-5 |  | 0
| ((0,75+1,45)/2*50,11)*0,80 |  | 44.097
| úsek 5 až 147,39 |  | 0
| ((0,05+0,76)/2*((147,39-49,41)))*0,80 |  | 31.746
| úsek 147,49 až 193,45 |  | 0
| ((0,79+0,05)/2*((193,45-147,49)))*0,80 |  | 15.443
| úsek 193,45 až 195,13 |  | 0
| ((1,59+0,79)/2*((195,13-193,45)))*0,80 |  | 1.599
| úsek 195,13 až 273,29 |  | 0
| ((1,46+1,59)/2*((273,29-195,13)))*0,80 |  | 95.355
| úsek 273,29 až 454,23 |  | 0
| ((1,55+1,46)/2*((454,23-273,29)))*0,80 |  | 217.852
0
| řad 3 a řad 4 |  | 0
| předpoklad hl.1 m |  | 0
| 0,80*1,00*44,00 |  | 35.2
0
Výkop_rýhy | Součet |  | 572.857
Použití figury:
132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 572.857
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 57.286
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 572.857
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2864.285
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1031.143
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 572.857
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 251.665
58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 452.997
06/ 61 | Plynovodní přípolky
Lože | Lože pod potrubí | m3 | 20.88
| 0,80*0,15*174,00 |  | 20.88
Lože | Součet |  | 20.88
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 20.88
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 54.288
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 54.288
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 217.152
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 54.288
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 84.912
Obsyp_porubí | Obsyp | m3 | 33.408
Obsyp_porubí | 0,80*0,24*174,00 |  | 33.408
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 33.189
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 54.288
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 54.288
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 217.152
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 54.288
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 84.912
Výkop_rýhy | Výkop rýhy | m3 | 139.2
| průměrná hloubka přípojky 1 m, nejsou podélné profily |  | 0
| 0,80*1,00*174,00 |  | 139.2
Výkop_rýhy | Součet |  | 139.2
Použití figury:
132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 139.2
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 13.92
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 84.912