OBJEKT    : Bohumínská městská nemocnice
- přístavba ambulantního traktu
vč. příjezdové komunikace a parkoviště

Zakázka : 09920
Datum   : X.2020

Investor: Město Bohumín Masarykova 158 Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Stupeň  : 	DSP

místnosti:

viz.tabulka dále

Světelně technický projekt

Ing.Milan Blasbalg aut.ing.-denní osvětlení
Kastelána Heřmana 831/6,

Ostrava-Heřmanice
tel 737243452

Ing.Michael KOTAS aut.ing. -umělé osvětlení
Teslova 2b
702 00 OSTRAVA 1
tel 737417019

OBJEKT    : Bohumínská městská nemocnice
- přístavba ambulantního traktu
vč. příjezdové komunikace a parkoviště

Zakázka : 09920
Datum   : X.2020

Investor: Město Bohumín Masarykova 158 Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Stupeň  : 	DSP

Světelně technický výpočet

části:umělé osvětlení

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Teslova 2b

702 00 OSTRAVA 1
tel 737417019

Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů (půdorys v měřítku M 1:50) ,   konzultací s projektantem stavby  a světelně technického výpočtu denního osvětlení Ing. Milana Blasbalga.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41ed.3	:	automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3	1:	normální,

Umělé osvětlením

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12464-1 (36 0450) souvisejících norem a předpisů na základě výpočtu pomocí programu BuildingDesign Ing. Staňka ze Zlína, který využívá tokovou i bodovou metodu výpočtu.

Osvětlení prostor je navrženo jako přímé   LED svítidly. Barevná úprava místností je řešena ve smyslu ČSN 01 2725 s maximální možností využití instalovaného světelného toku a využívá světlých tónů stropů, stěn i podlah:

stropy		-bílé				 = 0.7

stěny		-bílé,světlé odstíny		 = 0,50

podlaha	-světlá dlažba,koberec 	 = 0,3

pracovní stoly	-světlé -matné			 = 0,50

koeficient údržby osvětlovacích soustav je počítán dle prostor.

V posuzovaných prostorech   jsou použita fy MODUS typ: QNA/700 34W/ 4100lm,52W/5800lm. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4 000 K, tzn. barevný tón světla je bílý.

Svítidla jsou montována  na strop-podhled.

Pro povrchy vnitřních prostorů se doporučuje užívat matných nelesklých úprav, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. Zejména se musí zabránit oslnění odrazem světla od lesklých povrchů ve spodní části zorného pole, na který je lidský zrak obzvláště citlivý, např. lesklá pracovní plocha, lesklá podlaha apod. Jednotné omezení oslnění UGRL nepřesahuje hodnoty uvedené v tabulkách .

Při výpočtech intenzity osvětlení bylo vycházeno z požadované udržované osvětlenosti Em , která je dána citovanou normou a která je uvedena rovněž v tabulce pro jednotlivé druhy místností a prováděné činnosti. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé z výpočtové části, která je přílohou světelně-technického projektu.

V místnosti 110 pracoviště RTG je celková intenzita udržované osvětlenosti Em=300lx dána normou .

V místnosti 118 expektační pokoj je celková intenzita udržované osvětlenosti Em=1000lx dána normou .

V místnostech 121,206,211 ordinace  a 213 pracoviště sestry je celková intenzita udržované osvětlenosti Em=500lx dána normou .

V místnosti 121 ordinace-drobné zákrokj je celková intenzita udržované osvětlenosti Em=1000lx dána normou .

Rovnoměrnost osvětlení místa úkolu a bezprostředního je rovna nebo vyšší než 0.7. 	Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé z výpočtové části, která je přílohou světelně-technického projektu

| Číslo místnosti | Druh prostoru | Ref.číslo | Em (lx) dle normy | UGRL dle normy | Ra dle normy | Em (lx) vypočtené | UGRL vypočtená | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Pracovi-ště RTG | 5.43.1 | 300 | 19 | 80 | 378 | 17.1 | vyhovuje |
| 118 | Expeotač-ní pokoj | 5.39.4 | 1000* | 19 | 90 | 1357 | 17.9 | vyhovuje |
| 206 | ordinace | 5.40.1 | 500 | 19 | 90 | 646 | 15.0 | vyhovuje |
| 213 | sesterna | 5.40.1 | 500 | 19 | 90 | 542 | 16.4 | vyhovuje |
| 211 | ordinace | 5.40.1 | 500 | 19 | 90 | 666 | 15 | vyhovuje |
| 121 | Ordinace-drobné zákroky | 5.46.2 | 1000 | 19 | 90 | 1359 | 17.9 | vyhovuje |
| 214 | Ordinace- | 5.40.1 | 500 | 19 | 90 | 586 | 17.4 | vyhovuje |

Údržba

Údržba osvětlení bude prováděna ze 2m žebříku . Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 65% své počáteční hodnoty, tj. min. 2x ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 3 roky.

Životnost světelných LED zdrojů podle výrobce je 50 000  hod. a při průměrném svícení 8 hodin denně se výměna svítidel provede za 15-18 let, tj. kdy intenzita osvětlení poklesne vlivem stárnutí zdrojů pod 65% své počáteční hodnoty. Vyhořelé svítidla budou nahrazeny novými.

Ovládání osvětlení je místní spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,2 m.

Výpočtová část

Viz příloha: