VÝMĚNA STOUPACÍCH ROZVODŮ VODY A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Dílčí část 	:	ZDRAVOTECHNIKA – výměna stoupacích rozvodů vody a dešťové kanalizace

Objekt	- název a adresa 	:	Bytový dům č.p. 1145, Bohumín,  parc. č. 1220/4, katastrální území Nový Bohumín

Stupeň	:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZPRACOVATEL :

Zpracovatel - název, adresa firmy		:	Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52

- vypracoval	:	Ing. Jiří Kolář, Tomáš Keppert

- mobil	:	+420 777 230 245

- e-mail	:	kolar@tzb-projekt.eu , keppert@tzb-projekt.eu

- autorizovaná osoba	:	Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788

OBJEDNATEL

Objednatel	- název, adresa		:	Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

- telefon / fax		:	+420 596 092 178

- kontaktní osoba		:	Ing. Alena Lašutová

- e-mail		:	lasutova.alena@mubo.cz

ČÍSLO VÝTISKU   		 1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Datum	:	leden 2021

Číslo zakázky	:	2135 / 2021

201_TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH

OBSAH	2

SEZNAM PŘÍLOH	2

VYSVĚTLIVKY  POUŽITÝCH  ZNAČEK	3

1.1.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE	3

1.1.1.	Úvod	3

1.1.2.	Podklady	3

1.1.3.	Použité normy, předpisy, vyhlášky	3

1.1.4.	Zařízení staveniště	3

1.1.5.	Napojení na dopravní technickou infrastrukturu	4

1.2.	VODOINSTALACE	4

1.2.1.	Koncepce řešení	4

1.2.2.	Demontáže	4

1.2.3.	Rozvody SV, TUV a C	4

1.2.4.	Zařizovací předměty	4

1.2.5.	Úprava vody	4

1.2.6.	Tepelné izolace, nátěry	4

1.3.	dešťová KANALIZACE	5

1.3.1.	Koncepce řešení	5

1.3.2.	Demontáže	5

1.3.3.	Rozvody kanalizace	5

1.3.4.	Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace	5

1.4.	měření,  regulace	5

1.4.1.	Měření vstupních médií	5

1.4.2.	Měření bytové spotřeby vody	5

1.5.	REGULAČNÍ  A  zabezpečovací  zařízení	6

1.5.1.	Regulace hydrauliky	6

1.6.	požadavky  na  ostatní  profese	6

1.6.1.	Stavební profese	6

1.7.	zkoušky  zařízení	6

1.7.1.	Tlakové zkoušky	6

1.8.	bezpečnost  práce	6

1.8.1.	montážní práce	6

1.8.2.	Bezpečnost – vodivé propojení	6

1.9.	Péče o životní prostředí	6

1.9.1.	Odpady	6

# SEZNAM PŘÍLOH

Textová část

2135	2021 	201	Technická zpráva

202	VÝPIS MATERIÁLU

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Výkresová část

2135	2021 	221	PŮDORYS 1.PP

2135	2021	222	PŮDORYS 1.NP

2135	2021	223	PŮDORYS 2-12.NP

2135	2021	224	PŮDORYS 13.NP

2135	2021	231	SVISLÝ ŘEZ_VODOINSTALACE, KANALIZACE

# VYSVĚTLIVKY  POUŽITÝCH  ZNAČEK

ZDT	zdravotechnika (voda, kanalizace…)

PD	projektová dokumentace

SV	studená voda

PV	požární voda

TUV	teplá užitková voda

C	cirkulace

NU	napojovací uzel

NP	nadzemní podlaží

PP	podzemní podlaží

## ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

### Úvod

cíl projektu	:	navrhnout výměnu stávajících stoupacích potrubních rozvodů SV, TUV, C, a dešťové kanalizace

umístění objektu	:	Bohumín, Bezručova č.p. 1145

účel objektu	:	bytový objekt s 60 bytovými jednotkami, 14 podlaží (13 bytových + 1 technické)

typ objektu	:	panelový dům – typ GOS

současný stav	:	stávající rozvody ležatého potrubí SV a TUV jsou provedeny z PPR potrubí. Navazující stoupací potrubí je provedeno z PPR potrubí, stávající rozvody dešťové kanalizace jsou provedeny z PVC potrubí a litinového potrubí, které jsou již za hranici životnosti a požadavek na rekonstrukci je opodstatněný.

současné rozvody vodoinstalace	:	- 1. PP – ležaté rozvody jsou provedeny pod stropem

- 1. až 13. NP – stoupací potrubí je vedeno v jádrech bytů (SV, TUV,C )

- 1. až 13. NP – ležaté bytové potrubí je vedeno v byt. jádrech (SV, TUV, C )

současné rozvody dešť kanalizace :	- 1. PP – litinové popř. PVC odpadní potrubí je napojeno na stáv. KG potrubí

- 1. až 13. NP – PVC odpadní potrubí je vedeno v bytech (v plechovém zákrytu)

### Podklady

požadavky investora	:	- výměna ležatých a stoupacích rozvodů studené a teplé užitkové vody vč. cirkulačního potrubí

- osazení protipožárních manžet na kanalizační potrubí dešťové kanalizace

- osazení protipožárních manžet na rozvody studené a teplé vody vč. cirkulace

- provést nový SDK zákryt při vedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bytovou jednotkou

- provést nové zadní stěny WC (přístup k jádrům) z SDK vč. obkladů a revizních dvířek

- stávající potrubí požární vody ponechat, vyměnit pouze hydrantové vřetenové ventily

- výměna ležatých a stoupacích rozvodů dešťové kanalizace

- stávající rozvody splaškové kanalizace ponechat stávající

- stávající bytové rozvody vody a kanalizace ponechat stávající

projekt. dokumentace	:	bylo provedeno zkreslení stávajícího stavu jednotlivých podlaží

místní šetření	:	provedeno zaměření ležatých a stoupacích rozvodů, provedena obhlídka byt. jednotky

### Použité normy, předpisy, vyhlášky

ČSN 01 3450	:	Výkresy vodovodu + ostatní související normy

ČSN 01 3450	:	Výkresy zdravotních instalací

ČSN 06 0320	:	Ohřívání užitkové vody – navrhování a výpočet

ČSN 06 0830	:	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody

ČSN 73 0873	:	Zásobování požární vodou

ČSN 73 6655	:	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660	:	Vnitřní vodovody

TPH 132 98	:	Ohřívání užitkové vody. Zásady pro navrhování

TPH 131 96	:	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

+ ostatní související normy, předpisy a vyhlášky

### Zařízení staveniště

rozsah staveniště	:	veškeré navrhované úpravy budou probíhat zevnitř objektu, s výjimkou umístění kontejneru na odpady, který bude umístěn před řešeným objektem

skladovací prostor	:	po dohodě s nájemníky a investorem bude realizační firmě bezúplatně poskytnut uzamykatelný prostor v 1.PP pro uskladnění materiálu

přístup	:	nájemníci zajistí ve všech bytech volný přístup k instalačním jádrům a volný prostor pro napojení zařizovacích předmětů, investor zajistí přístup k horizontálním rozvodům v 1PP.

### Napojení na dopravní technickou infrastrukturu

příjezd k objektu	:	objekt zůstává napojen na stávající inženýrské sítě a komunikace. Příjezd k objektu je umožněn k přednímu vstupu z ulice Revoluční cca 30m od objektu, po stávající komunikaci, která vede podél objektu.

## VODOINSTALACE

### Koncepce řešení

rozvody SV,TUV,C	:	byla navržena výměna stávajících ležatých a stoupacích rozvodů SV, TUV a C za nové plastové potrubí – veškeré rozvody budou vedeny ve stávajících trasách.

ohřev TUV	:	dodávka TUV je zajištěna místním ohřevem pomocí předávací stanice, ve správě BM Servis a.s.

parametry TUV	:	dle normy - teplota 45°C - 60°C

etapizace	:	s ohledem na nutnost denního zásobování bytů vodou je nutno provádět postupně demontáže a montáže jednotlivých sekčních částí tak, aby každá demontovaná část byla téhož dne nahrazena novou s následným večerním zprovozněním. Po celou dobu rekonstrukce bude zařízení provozováno na kombinaci staro-nového zařízení.

### Demontáže

potrubní rozvody 	:	veškeré ležaté a stoupací potrubní rozvody (volně vedené) ze stávajících PPR trubek budou demontovány a nahrazeny novým potrubím z PPR

:	nové rozvody SV, TUV a C budou napojeny za stávajícími kulovými kohouty na ležatém potrubním rozvodu

zařízení pro zpět. montáž	:	- bytové vodoměry – demontovat pouze v případě nutnosti

- WC

zařízení bez demontáže	:	- zařizovací předměty v bytech (umyvadla, vany, dřezy)

- vodovodní baterie

stavební konstrukce	:	v rámci rekonstrukce bude demontována příčka mezi instalační šachtou a WC, která bude nově nahrazena novou SDK stěnou s revizními dvířky 600x600mm a novým obkladem.

### Rozvody SV, TUV a C

potrubí SV, TUV, C 	:	budou použity plastové polypropylenové trubky Ekoplastik PPR PN16

potrubní rozvody 	:	potrubní rozvody budou vedeny shodně s původními trasami, potrubí bude použito plastové firmy Ekoplastik.

upevnění svislého potrubí	:	stoupací potrubí bude upevněno pevnými objímkami, dle výkresové dokumentace. Kluzné uložení bude provedeno volnými objímkami ve vzdálenostech dle tabulky uvedené ve výkresové dokumentaci, dilatace bude zajištěna pomocí kompenzačních smyček.

protipožární opatření	:	prostup vodovodních potrubí požárním stropem (mezi bytovými jednotkami) je opatřen pod stropní konstrukcí protipožární manžetou, která zamezí průniku zplodin požáru do vyššího sousedícího podlaží.

stavební konstrukce	:	v rámci rekonstrukce bude demontována příčka mezi instalační šachtou a WC, která bude nově nahrazena novou SDK stěnou s revizními dvířky 600x600mm a novým obkladem.

### Zařizovací předměty

zařiz. předměty v bytech	:	nejsou předmětem navrhované rekonstrukce

vodov. baterie v bytech	:	nejsou předmětem navrhované rekonstrukce

### Úprava vody

úprava SV a TUV 	:	vzhledem k naměřené tvrdosti vody není nutno řešit úpravu SV a TUV

### Tepelné izolace, nátěry

tepelné izolace	:	tloušťky tep. izolací jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci

nátěry	:	u plastového potrubí se neprovádějí

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTÍ KLUZNÝCH PODPOR [m]:

| DN | 25x3,5 | 35x4,4 | 40x5,5 | 50x6,9 | 63x8,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svislé potrubí | 0,91 | 1,04 | 1,23 | 1,36 | 1,49 |

## dešťová KANALIZACE

### Koncepce řešení

rozvody kanalizace	:	byla navržena výměna stávajících nevyhovujících stoupacích (PVC) a ležatých (PVC/litina) rozvodů a napojení odpadního potrubí na potrubí svodné (litina).

### Demontáže

potrubní rozvody 	:	veškeré PVC a litinové potrubí dešťové kanalizace bude demontováno a nahrazeno novým HT potrubím

zákryty rozvodů	:	veškeré plechové zákryty stoupacích kanalizačních potrubí budou demontována a nahrazena novými SDK zákryty

### Rozvody kanalizace

odpadní potrubí	:	veškerá odpadní potrubí dešťové kanalizace bude nahrazeno novým plastovým (HT) potrubím. Rozvody budou vedeny shodně s původními trasami, vedena v bytech (komora v zádveří), jejich upevnění bude zajištěno pomocí objímek.

svodné potrubí 	:	nové rozvody z HT potrubí budou napojeny na stávající (již vyměněnou) část svodného potrubí h KG.

protipožární opatření	:	prostup kanalizačního potrubí požárním stropem (mezi bytovými jednotkami) je opatřen pod stropní konstrukcí protipožární manžetou, která zamezí průniku zplodin požáru do vyššího sousedícího podlaží.

stavební konstrukce	:	v rámci rekonstrukce budou demontovány plechové zákryty stoupacích potrubí, které bude nově nahrazeny novými SDK zákryty 250x250mm a nově vymalovány.

### Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace

materiál rozvodů	:	veškeré potrubí bude provedeno z HT potrubí, určeného pro netlakovou kanalizaci v budovách. Bylo doporučeno pro dešťovou kanalizaci použít odhlučněné potrubí, vzhledem k výrazně vyšším nákladům bylo toto doporučení investorem zamítnuto.

tepelné izolace a nátěry	:	u HT potrubí se neprovádějí

spojení a montáž  	:	potrubí a tvarovky se spojují hrdlovými spoji.

podepření potrubí	:	pevný bod se umístí vždy pod hrdly před odbočkou. Kluzné body se umisťují na potrubí ve vzdálenostech 10xD u vodorovného potrubí a 15xD u potrubí svislého. Potrubí bude ke stavební konstrukci přichyceno objímkami. Při prostupech stavebních konstrukcí (stěny, stropy) je nutno zajistit dilataci potrubí např. ovinutím plstěnými pásy nebo mezi konstrukci a potrubí vložit např. lepenku. V prostupu nesmí být umístěna hrdla.

## měření,  regulace

### Měření vstupních médií

vodoměrná sestava SV	:	bude ponechána stávající, napojení nových rozvodů bude provedeno za stávající vodoměrnou sestavou

### Měření bytové spotřeby vody

bytové vodoměry	:	vodoměry pro SV a TUV zůstanou zachovány a po montáži budou zaplombovány

## REGULAČNÍ  A  zabezpečovací  zařízení

### Regulace hydrauliky

regulační ventily na C potrubí	:	v současnosti nejsou instalovány a nájemníci nepozorují žádné problémy s dodávkou teplé vody

## požadavky  na  ostatní  profese

### Stavební profese

utěsnění prostupů	:	dle požadavků investora bude v rámci rekonstrukce provedeno v případě potřeby utěsnění prostupů stoupacího potrubí jednotlivými stropními konstrukcemi

## zkoušky  zařízení

### Tlakové zkoušky

tlaková zkouška	:	po montáži nového zařízení, před napojením na hlavní přívod musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce odpovídající 1,5 násobku provozního tlaku, min. 1,0 MPa. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis.

propláchnutí	:  	před tlakovou zkouškou se potrubí propláchne zdravotně nezávadnou vodou a současně se odkalí. Před zahájením provozu se musí vodovod znovu propláchnout (3x) a dezinfikovat.

zkouška těsnosti kanaliz.	:	se provádí u připojovacího, odpadního a větracího potrubí, Po osazení zařizovacích předmětů, naplnění zápachových uzávěrek vodou a utěsnění potrubí v nejnižších místech se potrubí naplní přes nejníže položenou čistící tvarovku s nasazeným zkušebním víkem zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným a nehořlavým plynem s přetlakem 0,4 kPa, potrubí je plynotěsné, není – li v objektu vidět nebo cítit zkušební zabarvený nebo odorizující plyn

## bezpečnost  práce

### montážní práce

svařování	:	polyfůzní svařování plastového potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a svařování potrubí

montáže	:	montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami

### Bezpečnost – vodivé propojení

pospojování	:	v každém podlaží je v místnostech se sociálním zařízením provedeno místní doplňující pospojování. Toto pospojování slouží jako ochrana před dotykovým napětím kovových částí v místnostech se sociálním zařízením. Veškeré pospojování bude ponecháno stávající.

## Péče o životní prostředí

### Odpady

odpady	: 	veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou shromažďovány, zabezpečeny a předány k likvidaci oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

: 	během stavby budou vznikat odpady, které lze zatřídit dle Katalogu odpadů Vyhl.381/2001 Sb do následujících kategorií:

17 02   	Dřevo, sklo, plasty

17 02 03	Plasty

17 04   	Kovy, slitiny kovů

17 04 05	Železo a ocel

15 01   	Obaly

15 01 02	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest