ZŘÍZENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ PRO 3 POKOJE

GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ V BMN a.s.

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

a). TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:		Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Se sídlem:	Slezská 207, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby:		ulice Slezská č.p. 340; parc. č. 458, kat. ú. Starý Bohumín

1. Identifikační údaje stavby

Objednatel:	Bohumínská městská nemocnice, a.s.

- Se sídlem: 		Slezská 207, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček

Název stavby:	Zřízení hygienického zázemí pro 3 pokoje gynekologického oddělení v BMN a.s.

Místo stavby:	ulice Slezská 340; parc.č. 458, k.ú. Starý Bohumín

Stupeň projektové přípravy	Dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší část nového odkanalizování, část nových rozvodů vody a část nových rozvodů plynu pro nově opravenou kuchyň v Základní škole Mládežnická Havířov.

Jedná se o opravu podlahy v kuchyni základní školy. Objekt je řešen jako dvoupodlažní s plochou střechou. Stavba je celoplošně podsklepena.

3. Popis stávajícího stavu

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- 	projektová dokumentace pro provádění stavby – stavební část

- 	místní šetření

4. Návrh řešení

4.1 Vnitřní splašková kanalizace

V objektu vznikají splaškové vody komunálního charakteru. Nově dojde k napojení dvou koupelen, které vznikly u stávajících pokojů na oddělení gynekologie v budově nemocnice, pavilon A, v 3.NP.

Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT a KG. Odpady a přípojná potrubí jsou vedeny v instalačních šachtách, na stěně nebo jsou vedeny v podlaze. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí. Ležatá kanalizace v objektu bude uložena ve spádu min. 3%.

Zařizovací předměty se napojí na ležatou kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. U umyvadel bude napojení provedeno přes zápachové uzávěrky. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%.

Ležaté svody jsou navrženy z hrdlového potrubí PVC – KG systém. Potrubí bude uloženo v min. spádu 2%, min. krytí vrchu trub 0,30 m pod úrovní podlahy. Trouby budou uloženy do pískového lože tl. 100 mm, obsyp po stranách, hutněným pískem do výšky 200 mm nad horní líc potrubí. Zásyp rýh po úroveň konstrukce podlahy bude provedeno nestlačitelným materiálem – např. štěrkem nebo struskovým kamenivem. Prostupy kanalizačním potrubím přes základové konstrukce a pod nimi budou osazeny PE chráničky.

4.2 Zásobování vodou a vodoinstalace

Nově dojde k napojení dvou koupelen, které vznikly u stávajících pokojů na oddělení gynekologie v budově nemocnice, pavilon A, v 3.NP.

Nové vnitřní rozvody jsou navrženy z trub plastových PPR PN 16 pro pitnou vodu, spojovaných svarem na tupo. Nové stoupací potrubí vody pro koupelny bude napojeny na stávající rozvod, (předpoklad umístění pod stropem v 1.PP, v podhledu). Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 151/2001 Sb. Potrubí studené pitné vody bude izolováno návlekovou trubicí dle 
DN (tl. 9 mm). Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí. Jako uzavírací armatury budou použity přímé závitové kulové kohouty. Cirkulační potrubí TV bude zřizováno. Po dokončení montáže trubních rozvodů se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška.

Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, požární rozvod dle ČSN 73 0873, proplach s dezinfekcí a bakteriologickým rozborem odebraných vzorků.

Zabezpečení objektu požární vodou je stávající, nebude do rozvodů zasahováno. K navýšení odběru vody nedojde, jelikož pacienti předmětných pokojů chodí na sociální zařízení do jiné část oddělení. Dojde ke zvýšení komfortu pacientů na předmětných pokojích.

Jmenovitý výtok QA – dle normy ČSN EN 806-3, tab.2

Umyvadla (4 ks)	QA = 0,1 * 4 = 0,4 l/s		LU = 1 * 4 = 4

WC (2 ks)		QA = 0,1 * 2 = 0,2 l/s		LU = 1 * 8 = 2

Sprcha (2 ks)		QA = 0,2 * 2 = 0,4 l/s		LU = 2 * 2 = 4

1,0 l/s			        10 LU

5. Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

- Drážky ve zdivu

- Prostupy přes stropní konstrukci

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÁ DŮSLEDNÁ KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY.

6. Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Všechny zařizovací předměty určené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude na zadní straně kabiny, přístupné z invalidního vozíku. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. U záchodu s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupné sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm, madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno pevné madlo délky nejméně 500 mm. Vybavení u umyvadla, včetně umyvadlové baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla.

Sprchový kout bude mít půdorysný rozměr 900 x 900 mm. Vedle sprchového koutu musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku závěsem. Sprchový kout bude vybaven sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 x 450 mm ve výšce 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu, odsazení od stěny 40 mm. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti 550 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Bude osazeno i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. Délka sprchové hadice minimálně 1200 mm.