Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WCV - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy 700 x 356 mm, 
výška 340 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm/ 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

LŽ – liniový žlab

- liniový sprchový celonerezový žlab, okraj pro dlažbu, nerezová ocel třídy AlSi304

- v místě odtoku je plně rozebíratelný a čistitelný sifon, sifon s bočním odtokem, průtok sifonem min. 0,5 l/s, okraj žlabu je opatřen přírubou pro napojení stěrkové hydroizolace, sprchový žlab bude vybaven roštem z děrovaného plechu, v designu dle výběru investora, délka žlabu 900 mm

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie sprchová pro invalidy

- nástěnná sprchová termostatická baterie pro tělesně postižené

- ovládání průtoku pomocí páčky vyrobené z měkkého protiskluzového materiálu s ochranou proti opaření

- dvojitá páčka na ovládání teploty

- včetně hadiček na přívod vody, včetně ruční sprchy a hadice, délka sprchové hadice min. 1200 mm

Vybavení pro tělesně postižené

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

- sklopné madlo ke sprše, nerezové, délka 800 mm

- kombinované madlo do sprchy, vodorovná i svislá část, pro zavěšení sprchového sedátka, nerezové, svislá část délky min. 500 mm, vodorovná část délky 
min. 600 mm

- sprchové sedátko sklopné, montáž na madlo, kostra nerez, sedátko a opěrka s plastových modelů, sedátko o rozměrech 450 x 450 mm, barva bílá

- zrcadlo sklopné nad umyvadlem v koupelnách (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (v x š), rámeček nerez

Vybavení koupelen

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo

- odpadkový koš bez víka

- zásobník na papírové ručníky, případně háček na ručník

- háček na oděvy

- pevná skleněná zástěna (bezpečnostní sklo), dl. 900 mm (na straně kde není instalováno sklopné madlo ke sprše)

Vybavení pokojů

- zrcadlo pevné, rozměry 600 x 600 mm, bez rámečku

- zásobník na tekuté mýdlo

- zásobník na papírové ručníky, případně háček na ručník

- odpadkový koš s víkem

- odkládací police pod zrcadlo

Revizní dvířka do SDK stěny nebo podhledu

- rozměr dvířek 150 x 300 mm, 300 x 300 mm, bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž na stěnu pod obklad, dvířka do vlhkého prostředí, montáž do podhledu

- plné, jednokřídlé dvířka

Mřížka pro přivzdušňovací ventil

- plastová mřížka 300 x 300 mm, montáž do stěny s rámečkem (pro možnost kontroly přivzdušňovacího ventilu)

HL – přivzdušňovací ventil

-	přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou

- 	zařazení do třídy A1

- 	průtok vzduchu pro DN 110 dle zkoušek podle EN 12380 je 37 l/s

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC bezbariérové

- stavební výška 1120 mm

- s možností instalace madel a podpěr

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, postranní ocelové rámy pro upevnění sad ocelových desek, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod studené vody návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod teplé vody návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK