## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1131 | optimalizace TH - nemocnice Bohumín
| Objekt: |  | kotelna A | plynová kotelna 880 kW
290 | Rozpočet: |  | ÚV | část - vytápění
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | x
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15% |  | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15% |  | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21% |  | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21% |  | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 190000 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 4499443.64 | 944883.16 | 5444326.8 | 100
2 | kotelna A | plynová kotelna 880 kW |  |  | 0 | 4499443.64 | 944883.16 | 5444326.8 | 100
3 | ÚV | část - vytápění |  |  | 0 | 4499443.64 | 944883.16 | 5444326.8 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 4499443.64 | 944883.16 | 5444326.8 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## kotelna A ÚV Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1131 | optimalizace TH - nemocnice Bohumín | [24 empty] | STA
O: | kotelna A | plynová kotelna 880 kW | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | ÚV | část - vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 13240 |  | 16800 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 75.83 | [5 empty] | DIL
1 | 713431118T14 | izolace potrubí, minerální vlna, AL folie, DN 80 tl. 60 mm | m | 12 | 0 | 0 | 200 | 2400 | 300 | 3600 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.354 | 16.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 713431119T14 | izolace potrubí, minerální vlna, AL folie, DN 100 tl. 60 mm | m | 12 | 0 | 0 | 210 | 2520 | 300 | 3600 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.354 | 16.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 713431120T14 | izolace potrubí, minerální vlna, AL folie, DN 125 tl. 60 mm | m | 32 | 0 | 0 | 260 | 8320 | 300 | 9600 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.354 | 43.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 23683.12 |  | 3070.88 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.1 | [5 empty] | DIL
4 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 15 | 0 | 0 | 89.69 | 1345.35 | 161.31 | 2419.65 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 721223480T02 | neutralizační zařízení kondenzátu pro výkon kotlů do 1500 kW | Soubor | 1 | 0 | 0 | 20700 | 20700 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 721223425RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 1637.77 | 1637.77 | 151.23 | 151.23 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 162478.57 |  | 55885.43 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0.17 |  |  |  |  | 141.82 | [5 empty] | DIL
7 | 713431115T03 | izolace potrubí, minerální vlna, AL folie, DN 40 tl. 50 mm | m | 15 | 0 | 0 | 300 | 4500 | 160 | 2400 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.354 | 20.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 713431116T03 | izolace potrubí, minerální vlna, AL folie, DN 50 tl. 50 mm | m | 20 | 0 | 0 | 300 | 6000 | 160 | 3200 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.354 | 27.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 722130238R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 | m | 20 | 0 | 0 | 902.65 | 18053 | 604.45 | 12089 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Kalkul | 1.157 | 23.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 2367.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.17 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.239 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 722163105R00 | Potrubí z měděných vodovod. trubek D 28 x 1,5 mm | m | 6 | 0 | 0 | 644.07 | 3864.42 | 198.93 | 1193.58 | 21 | 0 | 0.00167 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.36764 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 722163106R00 | Potrubí z měděných vodovod. trubek D 35 x 1,5 mm | m | 20 | 0 | 0 | 926.68 | 18533.6 | 211.32 | 4226.4 | 21 | 0 | 0.00201 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3903 | 7.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 722163108R00 | Potrubí z měděných vodovod. trubek D 54 x 2,0 mm | m | 35 | 0 | 0 | 1903.95 | 66638.25 | 271.05 | 9486.75 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4996 | 17.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 6 | 0 | 0 | 30.39 | 182.34 | 59.31 | 355.86 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.129 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 722181214RU2 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 20 | 0 | 0 | 59.24 | 1184.8 | 65.26 | 1305.2 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.142 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 148.67 | 892.02 | 41.83 | 250.98 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.083 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 722231164R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 3359.4 | 6718.8 | 135.6 | 271.2 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 722235653R00 | Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 842.56 | 842.56 | 114.44 | 114.44 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 722235654R00 | Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 1296.4 | 5185.6 | 135.6 | 542.4 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 722235113R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 7 | 0 | 0 | 349.56 | 2446.92 | 114.44 | 801.08 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 722235114R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 9 | 0 | 0 | 538.4 | 4845.6 | 135.6 | 1220.4 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 722235116R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 1221.27 | 2442.54 | 213.73 | 427.46 | 21 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 722235523R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 308.56 | 308.56 | 114.44 | 114.44 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 722235524R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 560.4 | 560.4 | 135.6 | 135.6 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 722235526R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 1166.27 | 1166.27 | 213.73 | 213.73 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 722239103V01 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 elmagn. ventil TORK T-GP 105 | kus | 1 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 120 | 120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 722265314R00 | Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 25x260mm, Qn 3,5 | kus | 1 | 0 | 0 | 2631.77 | 2631.77 | 213.23 | 213.23 | 21 | 0 | 0.00553 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.423 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 722265315R00 | Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 32x260mm, Qn 5,0 | kus | 1 | 0 | 0 | 3080.04 | 3080.04 | 239.96 | 239.96 | 21 | 0 | 0.00644 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 55 | 0 | 0 | 0.4 | 22 | 21.2 | 1166 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.042 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 734223813R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. IVAR.CIM 727 DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 1925.56 | 3851.12 | 114.44 | 228.88 | 21 | 0 | 0.00086 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2151.73 | 4303.46 | 218.27 | 436.54 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 50 | 0 | 0 | 16.49 | 824.5 | 203.51 | 10175.5 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.426 | 21.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 2157.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2589.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 125528.67 |  | 164337.48 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 136.16 | [5 empty] | DIL
34 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 15 | 0 | 0 | 149.56 | 2243.4 | 251.94 | 3779.1 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.531 | 7.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 723150306R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 | m | 8 | 0 | 0 | 278.39 | 2227.12 | 264.61 | 2116.88 | 21 | 0 | 0.00734 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 | m | 8 | 0 | 0 | 529.74 | 4237.92 | 290.26 | 2322.08 | 21 | 0 | 0.01007 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.559 | 4.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 723150316R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4,5 | m | 4 | 0 | 0 | 1169.17 | 4676.68 | 492.83 | 1971.32 | 21 | 0 | 0.02165 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 3.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m | 1 | 0 | 0 | 201.01 | 201.01 | 146.99 | 146.99 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 723150371R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 | m | 1 | 0 | 0 | 806.07 | 806.07 | 310.93 | 310.93 | 21 | 0 | 0.01116 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.569 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 2191 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.062 | 4.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 18620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.482 | 33.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 723190912R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 45.31 | 45.31 | 152.19 | 152.19 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.276 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 723190916R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 64.07 | 256.28 | 260.43 | 1041.72 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.472 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 723190917R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 64.07 | 128.14 | 317.93 | 635.86 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.576 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 723213212R00 | Kohout kulový K-85-111-516, DN 50, přírub. ocelový | soubor | 3 | 0 | 0 | 5505.04 | 16515.12 | 604.96 | 1814.88 | 21 | 0 | 0.01937 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.096 | 3.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 723214122R00 | Filtr plynový C 26-604-540, DN 50, přírubový, ocel | soubor | 2 | 0 | 0 | 9033.23 | 18066.46 | 496.77 | 993.54 | 21 | 0 | 0.02825 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.9 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 723219103R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 | kus | 1 | 0 | 0 | 601.45 | 601.45 | 536.55 | 536.55 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.972 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 723219102T02 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 RTP 233, vstup 1 bar, výstup 0,3 bar, 250m3/h. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 34400 | 21 | 0 | 0.00424 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.428 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 723219102T04 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 zpětná klapa Z1 | kus | 1 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 1375 | 1375 | 21 | 0 | 0.00424 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.428 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 723219103V01 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 havarijní ventil EVPE 1065.02/P | kus | 1 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1140 | 1140 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0.972 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 723228501T02 | tlakoměr deformační D160, včetně ventilu 0 - 6 bar | Soubor | 2 | 0 | 0 | 1700 | 3400 | 300 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 723228501T03 | tlakoměr deformační D160, včetně ventilu 0 - 0,06 bar | Soubor | 2 | 0 | 0 | 1700 | 3400 | 300 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 723235111R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15 | kus | 4 | 0 | 0 | 323.37 | 1293.48 | 91.63 | 366.52 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.166 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 723235115R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 1643.26 | 6573.04 | 193.74 | 774.96 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.351 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 723235116R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2590.97 | 7772.91 | 234.03 | 702.09 | 21 | 0 | 0.00216 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 723241111T02 | skříň HUP ocelová rozměry 1600x1800mm | Soubor | 1 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 658.82 | 2635.28 | 83.18 | 332.72 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 100 | 0 | 0 | 16.49 | 1649 | 203.51 | 20351 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.426 | 42.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 2455 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 5 |  | HZS |  |  |  | POL10_
60 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 4170 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
61 | 905 T01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revizní knika kotle, plynovodu | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1 | 5 |  | HZS |  |  |  | POL10_
62 | 905 T02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Návrh provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
63 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 2864.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3437.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 330100 |  | 12666.49 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.91 | [5 empty] | DIL
64 | 724145041T01 | dodávka a montáž čerpadla ponorného HCP AL-32AN, 35m3/h. při H6, 400V | Soubor | 2 | 0 | 0 | 19200 | 38400 | 1500 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 724149201T03 | dodávka a montáž čerpadla oběhového ALPHA 2 - 32-80FN | Soubor | 1 | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 800 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 724311211T04 | nádrž tlaková expanzní PN 10 objem 33 litrů | Soubor | 2 | 0 | 0 | 2800 | 5600 | 400 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 724319114V01 | Montáž nádrže tlakové stojaté 750 litrů vč. bojleru 750 litrů, topný had 100 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 120000 | 240000 | 1500 | 3000 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 2.453 | 4.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 724399150T04 | automatický změkčovací filtr AZ 250, 2m3/hod., hadice 1", sůl 25 kg | Soubor | 1 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 2300 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 724399160T00 | montážní blok k změkč. filtru MB AQUA 1" | Soubor | 1 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 200 | 200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 724399170T00 | filtr HNW FF06-1AA | Soubor | 1 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 150 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 998724201R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | % | 3403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 2416.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 286000 |  | 104865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.3 | [5 empty] | DIL
72 | 728111125R00 | Dodávka a montáž potrubí plechového čtyřhranného do 2,00 m2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 7224 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.85 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 728211123R00 | Dodávka a montáž oblouku plechového čtyřhranného do 1,39 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1752 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.35 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 728314112R00 | Dodávka a montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 689 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.75 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 728512114T02 | Dodávka a montáž komínu, kouřovodu do DN 250 nerez, 3 složkový | Soubor | 20 | 0 | 0 | 8500 | 170000 | 4600 | 92000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 728512221T01 | dodávka, montáž motorické spalinové klapky DN 200 | Soubor | 4 | 0 | 0 | 29000 | 116000 | 800 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 2100000 |  | 301819.35 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | DIL
77 | 731219130T02 | dodávka a montáž kotle ocel. plyn. do 500kW 100 CIB 240, 220kW při 80-60 vč. příslušenství | Soubor | 4 | 0 | 0 | 525000 | 2100000 | 14000 | 56000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 731289115T02 | Dodávka a montáž hořáků na plyn do 500 kW zprovoznění kotle a hořáku | Soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 88000 | 21 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 9820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
80 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 22538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 95787.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
81 | 171156530300R | Jeřáb automobilní 12,5 t ADK 125 M | Sh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 4212 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Stroj |  |  |  | POL6_
82 | 005231050 | Revizní kniha kotle | Soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 48000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 289885.88 |  | 98394.43 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.04 |  |  |  |  | 77.25 | [5 empty] | DIL
83 | 732331525T01 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat 800 l REFLEX N800/5 | Soubor | 2 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 732349106V01 | Montáž anuloidu VI - průtok 50 m3/hod včetně anuloidu HVDT VI | soubor | 1 | 0 | 0 | 21700 | 21700 | 10630 | 10630 | 21 | 0 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 5.99 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 8.44 | 16.88 | 197.56 | 395.12 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 732421340T04 | Čerpadlo oběhové Grundfos DN 32 MAGNA 3 typ 32-100, 230V | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35800 | 35800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 732421341T03 | Čerpadlo oběhové Grundfos DN 40 MAGNA 3 typ 40-80F, 230V | Soubor | 1 | 0 | 0 | 37600 | 37600 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 732421341T04 | Čerpadlo oběhové Grundfos DN 40 MAGNA 3 typ 40-100F, 230V | Soubor | 1 | 0 | 0 | 43800 | 43800 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 732421343T02 | Čerpadlo oběhové Grundfos DN 65 MAGNA 3 typ 65-60, 230V | Soubor | 2 | 0 | 0 | 62700 | 125400 | 1500 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 100 | 0 | 0 | 13.69 | 1369 | 145.31 | 14531 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.304 | 30.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 904 T04 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci vypouštění a napouštění HV / TV | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.64 | 11392.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
92 | 904 T04 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci vypouštění a napouštění HV / TV | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.64 | 11392.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
93 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 3812.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 7052.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 98716.63 |  | 107630.72 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0.17 |  |  |  |  | 172.62 | [5 empty] | DIL
94 | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1296 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 946941102V01 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m demontáže | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 1242 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 12 | 0 | 0 | 937.34 | 11248.08 | 544.66 | 6535.92 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 12.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm | m | 12 | 0 | 0 | 1291.64 | 15499.68 | 635.36 | 7624.32 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.206 | 14.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 733121232R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm | m | 32 | 0 | 0 | 1765.41 | 56493.12 | 744.59 | 23826.88 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.7 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.4 | 44.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 733123115R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 38 x 2,6 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.666 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 733123116R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 44,5 x 2,6 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 431.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 733123122R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,6 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.373 | 10.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 733123125R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 1886 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.726 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 733124119R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40 | kus | 6 | 0 | 0 | 393.62 | 2361.72 | 551.38 | 3308.28 | 21 | 0 | 0.00178 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.009 | 6.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 733124122R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50 | kus | 6 | 0 | 0 | 532.18 | 3193.08 | 744.82 | 4468.92 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.363 | 8.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 733124125R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/50 | kus | 4 | 0 | 0 | 847 | 3388 | 1188 | 4752 | 21 | 0 | 0.00383 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.174 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 | m | 10 | 0 | 0 | 10.17 | 101.7 | 57.43 | 574.3 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.05 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.125 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 | m | 25 | 0 | 0 | 10.17 | 254.25 | 57.43 | 1435.75 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.12 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.125 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 8 | 0 | 0 | 589.82 | 4718.56 | 180.18 | 1441.44 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33332 | 2.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 733190401T00 | topná zkouška | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 276 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.042 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 32 | 0 | 0 | 2.42 | 77.44 | 28.98 | 927.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.053 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 100 | 0 | 0 | 13.69 | 1369 | 145.31 | 14531 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.304 | 30.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 909 V01 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace manipulace ve výškách | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.28 | 8020.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
114 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 1996.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 6688.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 176143.28 |  | 23928.11 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0.01 |  |  |  |  | 36.32 | [5 empty] | DIL
115 | 734251126R00 | Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 5/4 | kus | 5 | 0 | 0 | 3359.91 | 16799.55 | 135.09 | 675.45 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.268 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 734109214RT2 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 včetně kulového kohoutu | soubor | 6 | 0 | 0 | 5007.79 | 30046.74 | 602.21 | 3613.26 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.102 | 6.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 734109216RT2 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 včetně kulového kohoutu | soubor | 4 | 0 | 0 | 8369 | 33476 | 841 | 3364 | 21 | 0 | 0.02436 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.539 | 6.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 734109519T00 | Montáž přírub. armatur se 4 přírub. PN 1,6, DN 150 | Soubor | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2021 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 734163414R00 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 | 3877.14 | 7754.28 | 562.86 | 1125.72 | 21 | 0 | 0.01549 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.03 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 734163417R00 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 80 | soubor | 2 | 0 | 0 | 5801.29 | 11602.58 | 778.71 | 1557.42 | 21 | 0 | 0.02711 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.425 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 734193116R00 | Klapka zpět.přírub.IVAR BRA.F5.000 DN 50 s nav.pří | kus | 2 | 0 | 0 | 4890.2 | 9780.4 | 579.8 | 1159.6 | 21 | 0 | 0.01266 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.061 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 734193118R00 | Klapka zpět.přírub.IVAR BRA.F5.000 DN 80 s nav.pří | kus | 2 | 0 | 0 | 7444.81 | 14889.62 | 790.19 | 1580.38 | 21 | 0 | 0.02139 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.446 | 2.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 734193119R00 | Klapka zpět.přírub.IVAR BRA.F5.000 DN100 s nav.pří | kus | 1 | 0 | 0 | 9395.82 | 9395.82 | 1284.18 | 1284.18 | 21 | 0 | 0.02704 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.35 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 734213115R00 | Ventil automatický odvzdušňov.,IVAR VARIA Ni DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 219.74 | 1318.44 | 31.26 | 187.56 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.062 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 734223814R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. IVAR.CIM 727 DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 | 2789.4 | 8368.2 | 135.6 | 406.8 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 734223815R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. IVAR.CIM 727 DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 3853.06 | 3853.06 | 176.94 | 176.94 | 21 | 0 | 0.00189 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 538.4 | 2153.6 | 135.6 | 542.4 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 734290814R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1017 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00338 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.738 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 88.16 | 705.28 | 41.34 | 330.72 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.082 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 734293137R00 | Ventil směš.třícest.+ser.IVAR.KIT.MIX 3,Kv 18,DN32 | kus | 1 | 0 | 0 | 4698.61 | 4698.61 | 171.39 | 171.39 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.34 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 734293138R00 | Ventil směš.třícest.+ser.IVAR.KIT.MIX 3,Kv 28,DN40 | kus | 1 | 0 | 0 | 7041.73 | 7041.73 | 218.27 | 218.27 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 4 | 0 | 0 | 373.93 | 1495.72 | 192.07 | 768.28 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 5 | 0 | 0 | 1752.73 | 8763.65 | 218.27 | 1091.35 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 1993.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 757.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1008.48 |  | 3261.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.47 | [5 empty] | DIL
135 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 24 | 0 | 0 | 14.02 | 336.48 | 51.88 | 1245.12 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.103 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 783426160R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x | m | 32 | 0 | 0 | 21 | 672 | 63 | 2016 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.125 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu