## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D.1.4.  ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

VČ.BLESKOSVODU

- D.1.4.-01	 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02  HROMOSVOD

OBJEKT    :  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 A Č.P.411 V BOHUMÍNĚ

Stavební objekt: ŠTEFÁNIKOVA Č.P.290 V BOHUMÍNĚ

Zakázka : 02822
Datum   : IV.2022

Investor:	MĚSTO BOHUMÍN,  MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 		Barbora Kyšková

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas,  ČKAIT - 1100648

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

a) Základní technické údaje

Projekt řeší  nový hromosvod  na objektu 290 na Štefánikové ulici v Bohumíně. Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů a prohlídky na místě samém.

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:	 nebezpečný  pož.AB7

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

1 venkovní prostory AB7

Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS III. Systém ochrany před bleskem LPS III. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí hřebenová-mřížová jímací soustava, doplněná  strojenými a pomocnými jímači rovnoměrné rozložení bleskového proudu na stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 45m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena původními a strojeným zemničem prostřednictvím zemního pásku, uloženého předepsaným způsobem v zemi-strojený  zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů jsou uvedeny na výkrese).

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude hřebenová-mřížová, doplněná jímači a pomocnými jímači, vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost ok mřížové soustavy je max.15 x15 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPS III.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Pokud bude osazen nový anténní stožár bude  chráněn oddáleným jímačem.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS III je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 15 metrů, přičemž

svody mají být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Svody budou na podpěrách PV. Každý svod bude opatřen zkušební svorkou a dále napojen na uzemňovací

soustavu (na vývod pásku FeZn 30x4 mm- strojený zemnič ) . Průchod pásku z volného prostoru do země musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody  mimo komunikační prostor kde pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá budou v ochranné trubce. Tam kde možný pohyb osob jsou použity izolované svody CUI.

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46. Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pro hlavní ochrannou svorku je připravená zem v krabici na soklu objektu. Do hlavního rozvaděče je nutné pro ochranu proti přepětí nainstalovat I a II.stupeň přepěťové ochrany

Hromosvod

- AlMgSi 8 na PV22								m 36

- AlMgSi 8 na PV01								m 52

- AlMgSi 8 na PV15								m 16

- FeZn 10										m 25

- Svorka SZ s popis štítkem							ks 4

- Svorka SS									ks 28

- Svorka SO									ks 6

- Svorka SR03									ks 10

- Svorka SK									ks 7

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –strojený zemnič				m 35

- Ochranná trubka OT vč.držáku DoT						ks 2

- Vodič izolovaný CUI								ks 2

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla				m 3

- Ruční výkop 40x40 ve III.tř.zeminy vč záhozu				m 55

- Demontáž původního hromosvodu						hod16

- Krabice Ks125									ks 1

- Zemnící tyč ZT									ks 3

- Revize										hod