ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		MĚSTO BOHUMÍN,  MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

Název projektu:	ŠTEFÁNIKOVA Č.P.290 V BOHUMÍNĚ

Zpracoval:		ING. MICHAEL KOTAS

TESLOVA 2B, OSTRAVA

737 417 019

michaelkotas@volny.cz

Datum zpracování:	05.04.2022

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - budova občanské výstavby

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  15.8 m

šířka	W =  10.8 m		A D =  10 611.28 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  16.6 m		A M =  811 998.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  1.91 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  44.5 m

šířka	WJ =  10.65 m		A DJ =  13 758.14 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  16.6 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

3 x SVD-253-1N-MZS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.02	   0	   0	   0	0.0038	   0	   0	|   0.0242

R2 |	  ---  	0.0101	0.5067	12.407	  ---	0.0019	0.191	5.73	|   18.8471

R3 |	  ---  	0.0101	  ---  	  ---  	  ---  	0.0019	  ---  	  ---  	|   0.012

R4 |	0.0001	0.0101	0.0051	0.1241	   0	0.0019	0.0019	0.0573	|   0.2005

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.0203	   0	   0	   0	0.0038	   0	   0	   |	0.0242	   |   1

R2 |	   ---	0.0101	0.5067	12.407	  ---	0.0019	0.191	5.73	   |	18.8471	   |   100

R3 |	   ---	0.0101	 ---	 ---	 ---	0.0019	 ---	 ---	   |	0.012	   |   10

R4 |	0.0001	0.0101	0.0051	0.1241	   0	0.0019	0.0019	0.0573	   |	0.2005	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0001	0.0203	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0204

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0038	   0	   0	   |	0.0038

RS |	0.0001	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.0001

RF |	   ---	0.0203	 ---	 ---	 ---	0.004	 ---	 ---	   |	0.024

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-3-MZ

3x	SVD-253-1N-MZS

POZNÁMKY: