___________________________________________________________________

Stavba:	Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice a.s.

Místo stavby:  	parcela č. 460, Slezská č.p. 340

k.ú. Starý Bohumín

Investor:		Bohumínská městská nemocnice a.s, IČ: 26834022

Slezská 207

73581 Bohumín

Stupeň PD:		stavební povolení

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, červenec 2018

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L., Bc. Pustějovský, M.: Projektová dokumentace pro akci: „Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice a.s.“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0835: Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení

[6] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

[7] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- POPIS OBJEKTU, POPIS ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené dokumentace (ATRIS s.r.o.) jsou stavební úpravy místností pro instalaci a následný provoz technologie CT v objektu ředitelství a chirurgické ambulance v areálu nemocnice Bohumín.

Nově upravený prostor pro provoz CT se nachází v 1.NP v prostoru, kde se v minulosti nacházela RTG vyšetřovna. Jde o změnu užívání části stavby městské nemocnice. Přístup do objektu zůstává stávající, dojde pouze k výměně dveřních křídel.

Z hlediska provozu dojde ke změně využívání prostor vyšetřovny RTG na vyšetřovnu CT.

Dále budou „vyměněny“ místnosti skladu a denní místnosti. Tj. původní m.č. 129 – denní místnost bude nově sklad (m.č. 127) a původní sklad (m.č. 102) bude nově denní místnost (m.č. 102).

Objekt, jehož část je předmětem řešení, je se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený. V 1.NP je stávající chirurgická ambulance se zázemím, řešená část vyšetřovny CT se zázemím, sádrovna a místnosti související s provoze ambulancí (čekárna, Wc, denní místnost pro sestry a lékaře, sklady, apod.). Ve 2.NP jsou kanceláře.

Objekt byl rekonstruován v r. 1985, dle tehdy platných norem z řady požární bezpečnosti staveb, řešeno v TZPO: Návrh požární ochrany k jednostupňovému projektu rekonstrukce ambulance NsP Bohumín, autor TZPO: Ing. arch. Miroslav Kirdanov z října r. 1985.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (DP 1), požární výška objektu je h = 3,1 m, objekt je nevýrobního charakteru – zdravotnické zařízení.

  - Stavební úpravy

Bourací práce

Rozsah bouracích prací je graficky vyznačen ve výkresové části této projektové dokumentace. Jedná se o vybourání stávajících zděných příček včetně obkladů a stávajících omítek, případně o vybourání nových otvorů v těchto příčkách. Vybourání příček se provede až na konstrukci podlahy 1NP. V místnosti zabudování přístroje CT se odstraní stávající podlaha a vyřízne se základová deska. V místnostech pro lékaře a sesterně se provede stržení podlah. Při bourání podlahy je nutné předem zjistit průběh stávajících technických rozvodů vedených v této konstrukci. Půdorysný rozsah vybourání podlahy je patrný s výkresové dokumentace. Přesný rozsah je patrný z konstrukční části projektové dokumentace. Dveřní křídla se vysadí a vybourají se stávající zárubně. V nosné zdi v místnosti 107 se vybourá otvor o velikosti 1,2 x 1,25 m pro pozorovací okno. Provede se demontáž některých stávajících zařizovacích předmětů.

Svislé konstrukce

Nové dělící příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Tloušťky příček jsou uvedeny ve výkresové části. Jsou navrženy příčkovky tl. 100 mm. Dozdívky a zazdívky se provedou z pórobetonových příčkovek.

Vodorovné konstrukce

Jedná se o nové překlady nad otvory v příčkách a vnitřních nosných zdech, které jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů.

Úpravy povrchů

Vnitřní povrchy budou štukovými omítkami a speciální barytovou omítkou v místnosti vyšetřovny CT. Finální povrchovou úpravu bude tvořit 2 x nátěr. V hygienických prostorech bude keramický obklad po úroveň zárubně a dále štuková omítka + 2 x nátěr. Úprava povrchu stropů bude stávající opatřena nátěrem.

Úpravy povrchů vnějších nejsou předmětem PD.

Výplně otvorů

Jedná se o výměnu okna v místnosti č. 109 – místnost lékaře.

Nové okno budou plastové pětikomorové, zasklené izolačním dvojsklem nebo trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2K, s mikro ventilací a pojistkou proti chybné funkci otvírání dle výpisu oken. Okna budou opatřena vnitřními žaluziemi.

Všechna okna budou provedena v barvě bílé.

Podlahy

V místnosti CT a ovladovně bude provedena elektrostaticky vodivá vinylová podlaha. Krytina homogenní trvale vodivá lisovaná podlahovina s třídou zátěže dle EN 685: 34/43. Podlaha bude provedena na běžné akrylátové lepidlo pro vinylové podlahy, uzemňovací páska – lepidlo vodivé. V hygienických místnostech a úklidové místnosti bude provedena podlaha z keramické dlažby. Ve svlékacích boxech, čekárně, místnosti lékaře bude provedena elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha

P1 KERAMICKÁ DLAŽBA

- Keramická dlažba + flexibilní lepidlo tl. 10 mm

- Ochranná hydroizolační hmota tl. 0,2 mm

- Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 5 mm

- Penetrace stávajícího betonového podkladu

P2 HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FOSFÁTŮ

- Heterogenní akustický vinyl

- Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 5 mm

- Penetrace betonového podkladu

P3 SKLADBA PODLAHY S ELEKTROSTATICKY VODIVOU UZEMNĚNOU PODLAHOVOU KRYTINOU VNITŘNÍ EL. ODPOR V ROZSAHU 5x104 - 106 Ohm.

- Homogenní – trvala vodivá lisovaná vinylová podlahovina tl. 2,0 mm

- Akrylátové lepidlo pro vinylové podlahy, uzemňovací páska – lepidlo vodivé

- Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 5 mm

- Penetrace stávajícího betonového podkladu

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V rámci rekonstrukce bude objekt posuzován dle platných norem z řady požární bezpečnosti, konkrétně dle ČSN 73 0835, ČSN 73 0802 a norem souvisejících.

Nejedná se o zásah do nosných konstrukcí objektu, nemění se účel využití řešené části. Jedná se nadále o zdravotnické zařízení, dle dnes platných norem lze 1.NP posuzovat jako zdravotnické zařízení AZ 2.

Dle zprávy TZPO Ing. arch. Kirdanova je 1:NP rozděleno na dva požární úseky:

PÚ č.1 – úniková cesta (schodiště do 2.NP)

PÚ č.2 – chirurgická ambulance (celé podlaží včetně stávajícího RTG pracoviště)

Řešené 1.NP tvoří samostatný požární úsek oddělený stavebními konstrukcemi s požadovanou požární odolností a stávajícími dveřmi s odolností 15C2 (původní značení poplatné době rekonstrukce – r. 1985) do únikové cesty.

Stavebními úpravami nebude proveden zásah do stávajících požárních úseků, resp. do členění objektu. Ve 2.NP objektu nebudou prováděny žádné úpravy.

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 b)2) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti:

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o část objektu zdravotnického zařízení – vyšetřovny nemocnice.

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt zdravotnického zařízení (nemocnice), hodnoceno dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 730834.

ad a)	budou měněny stavební konstrukce, požární odolnost konstrukcí nebude snížena pod původní hodnotu.

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – příčky z pórobetonových tvárnic, SDK příčky. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému (DP 1).

ad c)	zásah do fasády objektu bude proveden (výměna okna v m.č. 109), velikost požárně otevřených ploch se nezmění (nezvětší o více než 10 %) odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	nově zřizované prostupy i stávající prostupy stěnami, musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, tzn., že musí být utěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1, A2. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost stejnou jako konstrukce, kterou prostupují, nepožaduje se však vyšší než 30 minut, dále viz bod 3.2.2 tohoto PBŘ.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072). Řešený prostoru CT vyšetřovny bude klimatizován (chlazen) cirkulační kanálovou jednotkou chlazení – Split systémem s venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotkou umístěnou na severozápadní fasádě objektu.

Pracovny ovladovny (m.č. 110) a popisovny (m.č. 109) jsou větratelné přirozeně okny a bude  s ohledem na vyšší tep. zisky klimatizovány (chlazeny) každá pracovna samostatnou vnitřní nástěnnou cirkulační klimatizační jednotkou napojenou na jedinou venkovní kompresor kondenzátorovou jednotku  – MutiSplit systémem umístěnou na severozápadní fasádě objektu.

Řešené prostory jsou součástí jednoho požárního úseku.

ad f)	nově zřizované prostupy i stávající prostupy stropy musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, tzn., že musí být utěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1, A2. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost stejnou jako konstrukce, kterou prostupují, nepožaduje se však vyšší než 30 minut, dále viz bod 3.2.2 tohoto PBŘ.

ad g)	únikové cesty z objektu jsou stávající, stavebními úpravami v 1.NP nedochází k prodloužení ani ke zúžení stávajících únikových cest..

Dále viz bod č. 3.3 tohoto PBŘ.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešeném objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 a je vyhověno.

  - Stavební konstrukce dle ČSN 73 0835

Na povrchové úpravy nebudou použity stavební hmoty s šířením plamene is větším než

- 75 mm.min-1 u stěn

- 50 mm.min-1 u podhledů

- Pro podlahové krytiny lze užít materiály třídy reakce na oheň A1fl – Cfl.

Nesmí být použito plastických hmot.

Dle technických podmínek výrobků jsou použity materiály třídy reakce na oheň A –B – vyhovující.

  - Dveře na únikové cestě

Nové dveře v 1.NP z chodby (m.č. 118) do vstupního zádveří – dveře posuvné z hlediska požární bezpečnosti staveb požaduji, aby

- posuvné dveře – v případě vzniku požáru byly mechanicky otevíratelné ze strany směru úniku. Požaduji transparentně označit místo ručního otevírání dveří,

- v případě mechanického otevření dveře zůstaly ve stavu „otevřeno“

Dveře jsou šířky 1600 mm, tj. min. 2,5 únikového pruhu. Původní dveře byly dvoukřídlové, šířky jednoho křídla 750 mm, celkem tedy 1500 mm. Nedojde ke zúžení únikové cesty.

  - Prostupy

Prostupy rozvodů musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn. že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 30 minut – požární úseky v objektu jsou zařazeny max. do II.SPB.

Otvor po instalaci (prostup) musí být dozděn nebo dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k vnějšímu povrchu potrubí po celé délce prostupu. Tímto utěsněním musí být zajištěna celistvost konstrukce a zachována její požární odolnost.

Zhotovitelem prováděných prací bude předložen doklad (prohlášení o shodě) o celistvosti a požární odolnosti konstrukce utěsnění prostupů. V případě, že prostupy nebudou dotěsněny jak je výše uvedeno, požaduji použít manžety a tmely s požární odolností min. EI 30 minut.

  - Elektroinstalace

V objektu nejsou protipožární zařízení vyžadující napájení el. proudem.

El. instalace v řešené části objektu bude realizována dle požadavků příslušných platných norem a bude doložena příslušná platná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

  - Přenosné hasicí přístroje

Výpočet nezbytného množství přenosných hasicích přístrojů je proveden pro výše uvedené prostory dle čl.12.8 ČSN 73 0802 :

nr = 0,15 ( S.a.c3)1/2

kde	 nr - počet PHP

S - půdorysná plocha

a - součinitel dle 6.4. ČSN 73 0802

c3- součinitel podle 6.6.6. ČSN 73 0802

1.NP:

S = cca 360 m2		c3 = 1,0

a = 0,9

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2   = 0,15 (360 . 0,9 .1,0)1/2 = 3 ks PHP (zaokrouhleno)

V posuzovaném 1.NP objektu budou vhodně umístěny celkem 3 ks PHP a to s min. hasební schopností 21 A. Bude vždy doložen doklad o revizi PHP s vyhovujícím výsledkem.

- Závěr

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy místností pro instalaci a následný provoz technologie CT v objektu ředitelství a chirurgické ambulance v areálu nemocnice Bohumín vyhovující za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a požadavků, jedná se o:

- utěsnění prostupů

- u měněných a nových konstrukcí, úprav povrchů dodržení podmínek na požadavky dle příslušných norem – viz bod č. 3.2

- osazení 3 ks PHP (pokud jsou stávající, doložit doklad o pravidelné revizi)

- zajištění provozuschopnosti posuvných dveří

===================================