## BOHUMÍNSKÁ NENOCNICE - CT
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POZICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č.1 - CHLAZENÍ (KLIMATIZACE) S VĚTRÁNÍM VYŠETŘOVNY CT, PŘEVLÉKACÍCH KABINEK A WC U CT.
1.01 | D.1.4.c)-02 | Klimatizační zařízení Split systém invertor sestávající se: Vnější kompresor-kondenzátorová jednotka - inverter, Qchl=12,50kW, Qt=13,0 W (jmen.), el. 3,63 kW/400V/50Hz do -15°C | ks | 1 | 0 | 0 |  | 95 | 95
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Konzola na za teplenou stěnu - žárově pozinkovaná 10kg | komp | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 10
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.02a | D.1.4.c)-02 | Vnitřní klimatizační jednotka kanálová, Qchl=12,50kW, Qt=13,0kW(jmen.), Qv=1410 až 2040 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 46 | 46
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Karta řízení chodu externího ventilátoru ke vnitřní klimatizační jednotce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Adaptér přívodu externího přívodu vzduchu k vnitřní klim. Jednotce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.02b | D.1.4.c)-02 | Kabelový ovladač na stěnu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva) vč. Montáže
|  | - plyn : 15,9 mm | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 29.9
|  | - kapalina : 9,5 mm | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 20.8
|  | Prodrátování komunikační kabeláží + napájení vnitřních jednotek - EL | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9
|  | Zprovoznění celého systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | D.1.4.c)-02 | Radiální potrubní ventilátor DN160mm, skříň hranatá oběž.kolo s motorem na otevíravém izolovaném (40mm - min. vlna) spodním víku -hrdla kruhová DN 160mm, tl. ventilátoru 185mm, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, Qv=170m3/h,pz=310Pa, el.příkon 135W/230V/50Hz, ERP2018 vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 6.7 | 6.7
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Regulátor otáček - plynulý (230V/1A) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Rychloupínací spona DN160 - odklopná pozinkovaná vyložena gumou. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.04 | D.1.4.c)-02 | Radiální potrubní ventilátor DN125mm, skříň hranatá oběž.kolo s motorem na otevíravém izolovaném (40mm - min. vlna) spodním víku -hrdla kruhová DN 125mm, tl. ventilátoru 150mm, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, Qv=150m3/h,pz=230Pa, el.příkon 89W/230V/50Hz, ERP2018 vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Regulátor otáček - plynulý (230V/1A) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.05 | D.1.4.c)-02 | Elektrický ohřívač do potrubí s regulací přímo na skříni DN 160mm, výkon-příkon 2,1kW/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.4 | 3.4
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.06 | D.1.4.c)-02 | Filtrační kazeta do potrubí DN 160 - pozinkovaná skříň otvíravá pro kazetový filtr, vč. kapsového filtru tř. F7 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Čidlo tlaku se spínačem pro filtrační box. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.07 | D.1.4.c)-02 | Protidešťová žaluzie Pozinkovaná hranatá 155x155 mmpro potrubí DN 160mm vč. Síta proti ptákům oka 10x10mm. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.08 | D.1.4.c)-02 | Přechod pro žaluzii 160x160mm na kruhové potrubí DN160 - délka500mm - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 | 2.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.09 | D.1.4.c)-02 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm - délka 900mm, s hrdly pro nasunutí potrubí, plášť z pozink. Plechu, útlum 16 dB v 1000Hz | ks | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 12
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.10 | D.1.4.c)-02 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 155x155, pro DN125 - bílá | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.25
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.11 | D.1.4.c)-02 | Regulátor konst. průtoku vzduchu - mechanický DN 160mm (170m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.12 | D.1.4.c)-02 | Přívodní - rozváděcí box z ALP panelů jako zaslepené potrubí z obou stran 1192x220mm - délka 350 mm (vnitřní rozměry) s otvorem 1192x178mm pro montáž na jednotku a 4 otvory s nádstavci z pozink. plechu DN 200-délka 50mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 4.5 | 4.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.13 | D.1.4.c)-02 | Odsávací box z ALP panelů jako zaslepené potrubí 1425x325/300mm (vnitřní rozměry) s otvorem 1354x210mm pro montáž pružné manžety | ks | 1 | 0 | 0 |  | 4.5 | 4.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.14 | D.1.4.c)-02 | Pružná manžeta 1354x210 - délka 100mm, pozink. Příruby, pogumuvaná tkanina | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.15 | D.1.4.c)-02 | Výúsť vířivá - přívodní s nastavitelnými prohnutými lamelami čtvercová deska 500x500 s horizontálním napojením vč.napojovací krabice pozink. s klapkou (bílá deska, černé lamely) - hrdlo DN 200 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 5.2 | 20.8
|  | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
1.16 | D.1.4.c)-02 | Vyúsť čtyřhranná 1425x325mm s z lakovaného plechu - jednořadá bez regulace s upevňovacím rámečkem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 9.8 | 9.8
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.17 | D.1.4.c)-02 | Talířový ventil kovový lakovaný DN100 - odvodní, vč. pozink. zděře | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6
|  | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
1.18 | D.1.4.c)-02 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm vč. up.rámečku | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.19 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 200mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 8 | 0 | 0 |  | 1.1 | 8.8
|  | Montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
1.20 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 3 | 0 | 0 |  | 0.85 | 2.55
|  | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
1.21 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 127mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 3 | 0 | 0 |  | 0.75 | 2.25
|  | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
1.22 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná DN 100mm, AL plech | bm | 2 | 0 | 0 |  | 0.34 | 0.68
|  | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - CHLAZENÍ (KLIMATIZACE) OVLADOVNY A POPISOVNY (MÍSTNOSTI LÉKAŘE).
2.01 | D.1.4.c)-02 | Klimatizační zařízení MultiSplit systém invertor sestávající se: Vnější kompresor kondenzátorová jednotka inverterová pro dvě vnitřní klima jednotky. Jmenovitý chladící a topný výkon Qchl=5,0kW, Qt=5,6kW, el. příkon 1,42kW,230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 42 | 42
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | Konzola na za teplenou stěnu - žárově pozinkovaná 10kg | komp | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 10
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.02 | D.1.4.c)-02 | Vnitřní klimatiz. jednotka nástěnná, jmenovité výkony: Qchl=2,0 kW, Qt=2,5kW, Qv=234 až 546 m3/hod, vč. Infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 8
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.03 | D.1.4.c)-02 | Vnitřní klimatiz. jednotka nástěnná, jmenovité výkony: Qchl=3,5 kW, Qt=4,0kW, Qv=246 až 672 m3/hod, vč. Infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 8
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva) vč. Montáže
|  | - plyn : 12,7 mm | bm | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 25.3
|  | - plyn : 9,5 mm | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.2
|  | - kapalina : 6,4 mm | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 16.2
|  | Prodrátování komunikační kabeláží + napájení vnitřních jednotek - EL | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4
|  | Zprovoznění celého systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ VZT :
| D.1.4.c)-02 | TR SPIRO DN 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek do 30% a spojek - vsuvek s drážkou pro těsnění vč. přelepu AL páskou, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 3.75 | 0 | 0 |  | 1.6 | 6
|  | Montáž | bm | 3.75 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | TR SPIRO DN 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek do 30% a spojek - vsuvek s drážkou pro těsnění vč. přelepu AL páskou, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 0.7 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.47
|  | Montáž | bm | 0.7 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | TR SPIRO DN 160 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek do 30% a spojek - vsuvek s drážkou pro těsnění vč. přelepu AL páskou, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 4.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | 12.42
|  | Montáž | bm | 4.6 | 0 |  | 0
| D.1.4.c)-02 | TR SPIRO DN 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek do 30% a spojek - vsuvek s drážkou pro těsnění vč. přelepu AL páskou, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 7.4 | 0 | 0 |  | 3.4 | 25.16
|  | Montáž | bm | 7.4 | 0 |  | 0
|  | Závěsový materiál na bm | bm | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 25.96
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 85.29
[8 empty] | ostatní: | 418.05
Nátěry
|  | Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013(RAL určí architekt) | m2 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 0.08529 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 0.41805 | 0 | 0
Izolace:
| D.1.4.c)-02 | Tepelná izolace - z vypěňovaného kaučuku tl. 19mm | m2 | 10 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
Stavební výpomoc:
|  | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 10 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0
|  | HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku | hod. | 8 | 0 |  | 0
|  | Zaregulování průtoků vzduchu | hod. | 2 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ CT BOHUMÍNSKÉ
MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 5,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Zaregulování průtoků vzduchu | 0
15 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2018-09-20
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK