- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace pro stavební povolení vychází z požadavků investora na větrání a klimatizaci zadaných prostor. Investor vyžaduje především klimatizaci (chlazení) dotčených prostor z důvodů instalované technologie a minimální výměnu čerstvého vzduchu v prostorách CT vyšetřovny s odvodem znehodnoceného vzduchu z převlékacích kabin. Navržené řešení je investorem odsouhlaseno.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými  předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

Dokumentace slouží k získání stavebního povolení – nikoliv k realizaci.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- půdorys objektu a řezy  – ACAD

- Příslušná techn. literatura, předpisy, normy  apod.

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 29 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-  Entalpie vzduchu  53,2 kJ kg-1

-  nadmořská výška 200 m.n.m

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ  č. 1 -  CHLAZENÍ (KLIMATIZACE)  S VĚTRÁNÍM VYŠETŘOVNY CT, PŘEVLÉKACÍCH KABINEK A WC U CT.

Vyšetřovna CT bude klimatizována (chlazena) cirkulační kanálovou jednotkou chlazení – Split systémem s venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotkou umístěnou na severozápadní  fasádě objektu. Jednotka bude napojena Cu-potrubím a kabely na  venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku. Vnitřní klimatizační jednotka zajistí cirkulaci vzduchu a jeho úpravu (filtraci a  chlazení) a dále i přívod čerstvého vzduchu (do 10% celkového cirkulačního množství vzduchu) pomocí sestavných potrubních komponentů (filtr kazetový  F7, rad. potrubní hlukově izolovaný ventilátor, el. ohřívač a regulátor průtoku vzduchu). Přívod takto upraveného vzduchu se děje přímo do cirkulační jednotky. Sání čerstvého vzduchu se bude dít na severozápadní fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii. Vlastní distribuce upraveného vzduchu z jednotky se bude dít přes kruh. izolované potrubí VZT a tlum. hadice do  čtyř vířivých výustí s nastavitelnými lamelami resp. nastavitelným obrazem proudění vzduchu. Odvod vzduchu z vyšetřovny se bude dít přes převlékací kabiny a WC pomocí potrubního hlukově izolovaného ventilátoru, který bude výše uvedené prostory odsávat v podtlaku přes potrubí VZT a talířové ventily. Výfuk znehodnoceného vzduchu se bude dít na fasádu objektu pře samočinnou uzavírací žaluzii. Vyšetřovna bude tedy větrána v přetlaku. Systém bude vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky – invertorem a aut. sepnutím přívodního a odvodního ventilátoru a dále monitorováním zanesení filtru přívodku vzduchu. El. ohřívač je rovněž vybaven vlastní regulací s možností přednastavit přívodní teplotu vzduchu.Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí nástěnného programovatelného mikroprocesorového ovladače. Systém bude pracovat s ekologickým chladivem freonového typu R 410a s možností pracovat do -15°C.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - cirkulace : 1410 až 2040 m3/hod

- výměna vzduchu : - přívod  170 m3/hod

- odvod   150 m3/hod

- výměna vzduchu :  - vyšetřovna CT: - cirkulace : až 19 x/hod

- čerstvý    : 1,65x/hod (170m3/hod - konstantně)

-  WC na 1 mísu 50m3/hod, na 1 umyv. 30m3/hod, na převlékací

kabinku 35m3/hod

- teplota prostoru výpočtová  : 24±1°C (přívodní čerstvý vzduchu do jednotky 20°C)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    0,2 až 0,35 m/s

- výpočtový chladící výkon :  11,0 kW

- instalovaný chladící/topný výkon :  12,0/13,5 kW

- výpočtový/ instalovaný topný výkon přívodu vzduchu:  2,0/2,1 kW (elektricky)

- el. příkon                             : - klimajednotka - venkovní 3,7kW/400V/50Hz

- vnitřní 187W/230V/50Hz

- přívodní ventilátor 135W/230V/50Hz

- odvodní  ventilátor  89W/230V/50Hz

- el ohřívač 2,10kW/400V/50Hz

2.2. ZAŘÍZENÍ  č. 2 -  CHLAZENÍ (KLIMATIZACE)  OVLADOVNY A POPISOVNY (MÍSTNOSTI LÉKAŘE).

Výše uvedené pracovny jsou větratelné přirozeně okny a bude  s ohedem na vyšší tep. zisky klimatizovány (chlazeny) každá pracovna samostatnou vnitřní nástěnnou cirkulační klimatizační jednotkou napojenou na jedinou venkovní kompresor kondenzátorovou jednotku  – MutiSplit systémem umístěnou na severozápadní fasádě objektu. Vnitřní jednotky bude napojeny Cu-potrubím a kabely na  venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku a zajistí  cirkulaci vzduchu a jeho úpravu (filtraci a  chlazení). Systém bude vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky - invertorem. Ovládání vnitřních jednotek bude každé samostatně pomocí  programovatelných mikroprocesorových infra ovladačů. Systém bude pracovat s ekologickým chladivem freonového typu R 410a s možností pracovat do -15°C.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : až 510 m3/hod - cirkulace

- výměna vzduchu :  - cirkulace až 10,0x/hod.

- teplota prostoru výpočtová :  26°C ± 1°C

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :   0.2 až 0.5 m/s

- instalovaný chladící/topný výkon :  - sladovna 2,25/2,4 kW

- pracovna lékaře – popisovna 1,75/2,0 kW

- celkový 4,0/4,4kW

- el. příkon :  - Multisplit 1,06kW/230V/50Hz

Ostatní prostory dodtčené přestavbou spojenou s instalací CT jsou větrány přirozeně okny  - zejména WC s předsíňkami a sprcha. Ostatní prostory budovy „D“ v areálu Bohumínské městské nemocnice nejsou předmětem řešení této dokumentace.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky jištění VZT zařízení vč. elektro ohřívače a spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu a na výkresech.

Kompresorovou jednotku split systému pro CT napojena buď na 400V/50Hz (zař.č.1) a kompresorová jednotka Multi systému  na 230V/50Hz (zař.č.2). Malé ventilátory a ohřívač napojit  na 230V/50Hz a spouštět spolu s se zař.č.1.

- 3.2. NÁROKY NA ZT.

- provést odvod kondenzátu  od klimatizačních jednotek – 3 jednotky.

3.3. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro VZT potrubí a pro potrubí s chladivem do stěn.

- Zajistit krytí VZT potrubí a potrubí s chladivem podhledy.

- Provést revizní otvory v podhledu k jednotce ventilátorům, fitru, el. ohřívači a regulátoru průtoku vzduchu.

- opravit fasádu po montáži venkovních jednotek.

- MATERIÁL, NÁTĚRY, TLUMENÍ HLUKU A   PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ   OPATŘENÍ.

4.1. MATERIÁL.

Potrubí pro běžné větrání  je navrženo z pozink. plechu sk. IB – ON 120405. Potrubí kruhové je možno do sebe spojovat zasunutím  - pomocí spojek  a následným zatmelením a přelepením smršťovací páskou. Tloušťky izolací budou u přívodů čerstvého vzduchu ve vnitřním prostoru u potrubí resp. zařízení kde se upravuje vzduch – chlazení min. 19 mm – izolace s vypěněného kaučuku. Potrubí pro vedení freonového chladiva je měděné s izolací (vypěněný kaučuk).

4.2. NÁTĚRY.

Nátěry se budou provádět dle specifikace. V zásadě platí, že bude opatřené nátěrem jen viditelné  nezaizolované potrubí dle přání investora.

- 4.3. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt přístavby leží v zóně nemocničního areálu z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění  NV č. 217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy nepřesáhne 40 dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m od zdrojů, což je méně než 40 dB(A) - VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí zařízení a řazením tlumičů hluku či tlumících hadic do potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne ve dne 45 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení) v 1m a u kompresorů chlazení 51dB(A) v 1m. U nejbližšího exponovaného místa v objektu ve vzdálenosti cca 5m bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 40 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE. V noci bude zařízení v útlumovém režimu – hladina akut. tlaku v 1m bude menší jak 45 dB(A) – VYHOVUJE a ve vzdálenosti cca 20bm menší jak 35db(A) - VZHOVUJE. Útlum bude opět zabezpečen především útlumem vzdáleností (nebližší budova s lůžkovou částí je cca 30m), tlumiči hluku či tlumícími hadicemi vloženými do potrubí VZT.

- 4.4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0872 není třeba provádět žádná protipožární opatření  - jedná se o jeden protipožární úsek.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Kompaktní větrací jednotky zař.č. 1 až 6  vč. elektro ohřívačů vzduchu budou  vybaveny  automatickou regulací (teploty,  signalizací zanesení filtrů, protimrazovou ochranou rekuperátorů, řízení by-passové klapky, uzavíracími klapkami na přívodu a odvodu vzduchu příp. cirkulační klapkou vč. servopohonů, řízení ot. ventilátorů) vč. dotykových ovladačů. regulace bude mít možnost komunikovat přes ModBus z nadřazeným systémem MaR.  Řízení pomocí nadřazeného systému vč. vizualizace zajistí samostatná projektová dokumentace MaR.

Klimatizační – chladící jednotky jsou vybaveny vlastní mikroprocesorovou regulací a ovladači v každé místnosti samostatně. Teplotu prostoru je v každé z místností možno nastavit individuálně. Přívodní a odvodní ventilátor je spínán s jednotkou (s možností vypnutí v noci). El. ohřívač je vybaven vlastní regulací výkonu dle požadované teploty za ohřívačem. Filtr na přívodu čerstvého vzduchu je vybaven diferenciálním takovým čidlem se signalizací koncové tlakové ztráty.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č. 217/2016, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 75 0348 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na ekodesign větracích jednotek

V Ostravě  13.6.2018                                                                  Vypracoval: Ing. Hejtmánek M.