___________________________________________________________________

Stavba:	Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň Bohumín

Místo stavby:		parcela č. 80,

k.ú. Skřečoň

Investor:	Základní škola Skřečoň, Bohumín 1 .máje 217, okres Karviná, příspěvková organizace; IČ: 75029138

1. máje 217

Bohumín, Nový Bohumín

Stupeň PD:	pro provádění stavby

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, leden 2018

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L.: Projektová dokumentace pro akci „Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň Bohumín“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. v platném znění

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.268/2011 Sb. v platném znění

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

[6] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- POPIS STAVBY, ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) pro provedení stavby jsou vnitřní úpravy v objektu základní školy, spočívající ve stavebních úpravách odborné učebny, přičemž nedochází ke změně architektonického a funkčního řešení. V prostoru stávajících WC bude zřízeno bezbariérové WC. Řešené prostory se nacházejí v 1.NP objektu školy.

Objekt je se třemi nadzemními podlažími, nepodsklepený. Konstrukční systém objektu je nehořlavý (DP 1), objekt je požární výšky cca h = 6 m.

Objekt školy byl projektován před účinností norem v oblasti požární bezpečnosti staveb, objekt není dělen do samostatných požárních úseků. Stavebními úpravami se nezvýší kapacita žáků v objektu.

  - Stavební konstrukce, popis úprav

Bourací práce

Předmětem bouracích prací bude odstranění stávajících nášlapných ploch a podlahových souvrství v řešených prostorech školy, původní PC učebně a WC (skutečnost se může od předpokladu lišit, po demontáži nášlapné vrstvy podlahy bude přizván projektant k posouzení stavu a rozhodnutí o dalším postupu). Současně bude provedeno vybourání stávajících výplní otvorů ve stěnách a souvrství podlahy v místnosti WC, kde bude vytvořeno nové bezbariérové WC. V zájmových místnostech bude provedeno oškrábání stávajících maleb a oklepaní nesoudržných částí omítek a keramických obkladů. Dojde k demontáži určených dveří, vč. zárubní.

Svislé konstrukce

Stávající omítky v zájmových místnostech – budou oklepány a bude provedeno vyrovnání a doplnění poškozených míst.

Vodorovné konstrukce

Demontáž stávajících nášlapných vrstev v zájmových místnostech. Po demontáži nášlapné vrstvy bude přizván projektant k posouzení podlahy, v případě vhodnosti použití bude provedeno pouze očištění, vyrovnání a nová nášlapná vrstva. V případě, že podlaha bude nevyhovující, bude provedeno odstranění veškerých vrstev až na nosnou konstrukci, která bude očištěna a vyrovnána a na ni bude provedena nová skladba, která nesmí být provedena těžší než stávající skladba.

Podhledy

V zájmových místnostech jsou navrhnuté nové akustické podhledy, aby bylo zajištěno správné doby dozvuky dle normových hodnot. Jednotlivé typy akustických podhledů jsou specifikovány v technických podmínkách výrobků:

Podhledová konstrukce se skrytými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané do nosného rastru jsou opatřeny skrytou asymetrickou hranou.

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky,  s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,15, NRC>= 0,15, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 38 [dB], barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých bíle lakovaných kovových hlavních profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10, apod.. Příčné L-profily se vkládají do hran desek, vzdálenost hlavních profilů je vymezena distančními profily. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé barvě..

Podlahy

V zájmových místnostech objektu budou prováděny nové nášlapné vrstvy z PVC a keramické dlažby. V učebně bude provedena nová nášlapná vrstva z PVC dle PD – tato podlaha musí splňovat součinitel smykového tření 0,5. V nově prováděném bezbariérovém WC bude provedena nová keramická dlažba, která bude splňovat třídu povrchu R10. Nová dlažba bude provedena v rozměru 300 x 300 mm.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyrovnání stávajících omítek a příprava podkladu před provedením maleb. Nesoudržné části omítek budou oklepány. V bezbariérovém WC budou provedeny nové vnitřní obklady - keramické o rozměru 300x300 mm.

Provede se nová výmalba ve všech řešených místnostech. Součástí vnitřních úprav bude provedení zapravení svislých konstrukcí po demontáži stávajících instalačních vedení a bouracích pracích.

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří dle PD. Nové vnitřní dveře budou provedeny s ocelovou zárubní. Podrobnější specifikace dveří viz Výpis dveří.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou výše uvedené úpravy dále řešeny a posuzovány dle ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 a norem souvisejících.

  - Zařazení ve smyslu ČSN 73 0834, březen 2011

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a a b) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti:

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o nevýrobní prostory – objekt školy

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách o více než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt hodnocený dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 730834.

ad a)	nebudou měněny žádné stavební konstrukce ani jejich prvky, požární odolnost nebude snížena pod původní hodnotu

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – zděné příčky oddělující nové WC- Příčky jsou zděné z pórobetonového zdiva tl. 150 mm. Třída reakce na oheň nosných stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F (použité nové materiály jsou třídy reakce na oheň A1, A2, B). Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému (DP 1).

ad c)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění (nezvětší) se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	nově zřizované prostupy stěnami nebudou prováděny, objekt není rozdělen do samostatných požárních úseků.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – viz bod ad d).

ad g)	stavebními úpravami nedojde k navýšení počtu osob v objektu, k prodloužení ani zúžení stávajících únikových cest. Měněné dveře budou stejných rozměrů jako původní.

Užití jedné únikové cesty z místnosti učebny není v rozporu s požadavky tab. č. 17 ČSN 73 0802.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby - zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno.

  - Elektrická instalace

V učebně a novém WC bude elektroinstalace realizována dle požadavků příslušných platných norem a bude doložena příslušná platná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

- ZÁVĚR

Vnitřní úpravy multifunkční učebny a vybudování nového bezbariérového WC v 1.NP objektu základní školy vyhoví požadavkům požární bezpečnosti staveb.

====================