## Seznam dokladů projektové dokumentace D-01

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	Technická zpráva

- D.1.4.-02	PŮDORYS

Akce  : BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE – GYNEKOLOGIE -ÚPRAVA KOUPELEN

INVESTOR :  MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

Zakázka : 08222

Seznam  : D-01

Datum   : X.2022
Stupeň  : DPS

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

Místo podnikání (provozovna): 	   Teslova 1129/2B Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je nová elektroinstalace koupelny a WC v objektu gynekologie v nemocnici v Bohumíně.  Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů a prohlídce na místě samém.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje				hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním.

proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální,

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

INSTALOVANÝ VÝKON:MDO				Pi = 0.1 kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ  MDO       			Pp = 0.1 kW

Zkratové poměry:

V místě rozvaděčů RM31  6kA.

Napojení

Napojení koupelen a WC gynekologie se provede z původního rozvaděče RM31 na doplněný jističochránič B10/1/003 v poli MDO kabelem CYKY-J3x1.5 pod omítkou.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  LED svítidly. Ovládání osvětlení bude místními spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,3 m(horní okraj). Svítidla budou  upevněna do podhledu . Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K. Velikost udržované osvětlenosti Em 200lx je stanovena na základě prováděné činnosti.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je  zajištěno  pomocí bezúdržbových LED svítidel  se zálohou chodu 1 hod. s autonomním zdrojem . Nouzového osvětlení musí být barevně označeno žlutým páskem nebo terčíkem viditelným ze země.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude kabely CYKY   nad podhledem a pod omítkou.

Signalizační zařízení sestra-pacient

Dojde k přemístění signalizačních tlačítek dle nových dispozic viz dokumentace. Kontrolní modul u dveří a otickoakustická signalizace nad dveřmi zůstává v původním místě.

VZT

Ventilátor bude umístěný  místnosti koupelen a bude spínám hygrostatem při zvýšení vlhkosti. Ventilátor bude napojen na osvětlení..

Ochrana před bleskem

neosahuje

Provádění stavebně-montážních prací

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005Sb.

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50 110-1 ed.2

Na provedené elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v součinnosti s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět, včetně používání strojního zařízení, v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 363/2005 Sb.

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel 1 CYKY J 3x1.5		nad podhledem ,pod omítkou			m 50

- Kabel 1 CYKY O 3x1.5		nad podhledem ,pod omítkou			m 4

- Kabel  SYKY2x2x0.5	 	nad podhledem ,pod omítkou			m 25

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 20

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 4

- Krabicová rozvodka 	68 pod omítku		 				ks 3

- Krabicová přístrojová 	68			 				ks 5

- Krabicová odbočná	68			 				ks 3

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 01					ks 2

- Ukončení kabelů do 5x1.5							ks 2

- Ukončení kabelů do 3x1.5							ks 1

- EL1 Svítidlo  LED  SPMI 2000KO, 20W/2100lm IP43				ks 4

- EL2 Svítidlo  LED  SPMI 1500KO, 15W/1500lm IP43				ks 3

- EL3 Svítidlo LED 3W  nouz. vestavné se zál.chodu 60min  IP42 		ks 2

- Doplnění jističochrániče B10/1/003A typ „A“ nebo „B“  vč.mont.a zapojení do rozvaděče RM31											ks1

- Tubka PVC 2316									m 6

- Hygrostat  HYG									ks 1

- Ventilátor nástěnný 30W/230V s žaluzií vč.mont a zapojení				ks1

- Vyhledání původních okruhů 							hod 4

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Drážka ve zdivu 4x4cm								m 25

- Kapsy ve zdivu  70 mm								ks 11

- Prostup ve zdivu tl. 30 cm								ks 1

- Prostup ve zdivu tl. 15 cm								ks 1

- Vrtání děr .8 do cihel stěny vč.hmoždinek					ks 4

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem

Vzhled svítidel

EL1,2						EL3