# Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006Sb.

Obsah:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006Sb.	1

A	Průvodní zpráva	2

A.1	Identifikační údaje	2

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

B	Souhrnná technická zpráva	4

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	18

B.4	Dopravní řešení	19

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	19

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	20

B.7	Ochrana obyvatelstva	20

B.8	Zásady organizace výstavby	21

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	23

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

#### název stavby

„DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA ve Starém Bohumíně-

půdní vestavba šaten zaměstnanců“

#### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ulice Slezská 23, Bohumín

parc. č. 46, k.ú. Starý Bohumín

#### předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy nevyužitých půdních prostor domova pro seniory Cesmína spojené s vestavbou centralizovaného zázemí pro zaměstnance.  Hygienické zázemí bude obsahovat šatny pro cca 40 zaměstnanců, žen, včetně nezbytného zázemí (WC, sprchy a umývárny).

Cílem navrhované koncepce je v budoucnu upravit i některé stávající prostory v nadzemních podlažích na doplňující prostory pro osoby se zdravotním postižením s nejvyšší mírou podpory tak, aby vyhovovaly požadavkům  „Materiálně–technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.  Kapacita zařízení zůstává, tzn. 58 klientů v seniorském věku, jejichž mobilita se v čase mění. Momentálně je 27 klientů částečně mobilních za pomoci jiné osoby či pomůcky (chodítka, vozíky), 28 klientů je zcela imobilních a 3 klienti jsou mobilní.

Návrh dispozice byl konzultován s pracovníky (uživateli) Domova pro seniory Cesmína a s pracovníky MěÚ Bohumín odboru rozvoje a investic, odboru majetkového a odboru sociálního. Zápisy z projednání jsou součástí dokladové části.

Jedná se o změnu již dokončené stavby. Stavba bude dále sloužit jako trvalá.

### Údaje o stavebníkovi

#### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

#### jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)

#### obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Město Bohumín, IČ: 14605945

Masarykova 158, 735 01 Bohumín

IČ: 14605945

### Údaje o zpracovateli společné dokumentace

#### jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Kubinová+partneři, s.r.o., IČ 2682330

Středulinského 966/26

700 30 Vítkovice

#### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Helena Kubinová, ČKAIT 1100844 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

#### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení:

Ing. Helena Kubinová, ČKAIT 1100844 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavb

Ing. Daniel Kočica, ČKAIT 1103852 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Požárně bezpečnostní řešení:

Ing. Drahomíra Rašková, ČKAIT 1102696- autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb

Ústřední vytápění:

Ing. Radim Prouza, ČKAIT  1100711 – autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

Zdravotechnika

Ing. Daniel Kočica, ČKAIT 1103852 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Vzduchotechnika:

Ing. Daniel Kočica, ČKAIT 1103852 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Elektroinstalace - silnoproud:

Jarmila Mazurková

Elektroinstalace - slaboproud:

Ing. Lubomír Javorek

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – „DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA ve Starém Bohumíně-

Půdní vestavba šaten zaměstnanců“

## Seznam vstupních podkladů

- Studie , zak.č. Ku-978-18-P vypracovaná společností Kubinová+partneři,s.r.o. v září 2018

- Vlastní obhlídka stavební

- Vlastní zaměření stavby- Konzultace s investorem

-  Konzultace se správci jednotlivých inženýrských sítí

- Mykologický průzkum  (zpracovatel: Ing. Radim Kaluža)

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Řešené území se nachází v historické centrální části katastru Starý Bohumín, poblíž Náměstí Svobody. Hlavní vstup do objektu domova pro seniory č.p.23 je ze strany ulice Slezská. Zásobování objektu a vstup pro imobilní osoby je zajištěn z ulice Krátká. V blízkosti areálu je státní hranice s Polskem a vodní tok – koryto řeky Odry.

Domov pro seniory je umístěn na  parcele č.: 46

#### údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

O územní rozhodnutí pro vestavbu šaten a hygienického zázemí pro zaměstnance domova pro seniory není nutno žádat.

#### údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

V současnosti je lokalita s výše uvedenými pozemky dle platného územního plánu města Bohumín, využívána jako plocha s označením (cituji):

Plochy smíšené obytné SO - Význam využití ploch – stabilizovaný stav-  smíšené obytné

SO-37

Podmínky pro využití ploch:

1. převažující účel využití (hlavní využití)

® plochy smíšené obytné

2. přípustné využití:

® pro bydlení

® pro občanské vybavení:

• veřejná vybavenost (sociální služby, zařízení péče o děti, zdravotnická zařízení, správa, kultura církevní stavby)

• komerční zařízení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, nevýrobní služby, administrativa)

® pro tělovýchovu a sport včetně:

_ technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu k zajištění provozu plochy

_ dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, parkoviště pro os. automobily, chodníky, cyklistické stezky, manipulační plochy apod.) _ veřejných prostranství, ploch okrasné a rekreační zeleně a mobiliáře v rozsahu souvisejícím s velikostí a účelem veřejného prostranství

® pro umístění staveb, popř. přeměnu bydlení na rodinnou individuální rekreaci v plochách SO-1-SO-14 pokud v odst. 3. a 4. není stanoveno jinak

3. nepřípustné využití:

® stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

® stavby a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu a

skladování, stavby pro velkoobchod, maloobchodní velkoplošné a velké prodejny;

maloobchodní prodejny specializované střední, velké a velkoplošné, dopravní

terminály a centra dopravních služeb, apod.

® pro výstavbu nových RD v plochách SO-148

® pro realizaci nových bytů v plochách SO-1 - SO-13, SO-63 – SO-79

® pro činnosti v plochách SO-62 a SO-124, které by mohly rušit pietu na veřejném pohřebišti (zejména hlukem)

4. podmíněně přípustné využití:

® v ploše SO-21 respektovat územní rezervu pro koridor SK-R1

® v plochách SO-30 a SO-32 respektovat koridor W-O2 pro provedení zkapacitnění vodního toku

® v ploše SO-39 respektovat průchod koridoru SK-Z7 pro provedení silnice I.třídy ® v ploše SO-87 respektovat koridor T-Z35 pro výstavbu přeložky VN 22kV

® v plochách SO-117, 121, 120, 124, respektovat průchod koridorů,W-O10, WO12

pro stavby protipovodňových hrází

® v plochách SO-121, 111, 115 respektovat průchod koridoru SK-Z43 pro rozšíření

komunikace a umístění kanalizace

5. podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany

krajinného rázu:

® koeficient míry zastavění pozemků KZP se stanovuje pro:

• plochy SO- 1-14, SO-16-107, SO-109-117, SO-120-134, 148-160, 163-170,

173, 175-177 KZ=0,35

• plochy SO-135-147, 161, 162, 171, 172, 178 KZ=0,5

• plochu SO-179 KZ= 0,35

® koeficient min. zastoupení zeleně na ploše pozemku KZ = 0,25

® výšková hladina zástavby se stanovuje pro plochy:

• SO- 135-140, 142-145, 162 – max 20m nad okolním terénem

• SO- 1-14, SO-16-107, SO-109-117, SO-120-134, SO-148-160, SO-163-170,

SO-173, SO-175-177, max. 12m nad okolním terénem

• SO-141, 146, 147, 161, 171, 172, 178, 179 max. 15m nad okolním terénem

Význam využití ploch – zastavitelné plochy Plochy smíšené obytné

SO-Z2 –

SO-Z19

Podmínky pro využití ploch:

1. převažující účel využití (hlavní využití)

® plochy smíšené obytné

2. přípustné využití:

® pro bydlení

® pro občanské vybavení:

• veřejná vybavenost (sociální služby, zařízení péče o děti, zdravotnická zařízení, správa, kultura a církevní stavby)

• komerční zařízení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, nevýrobní služby, administrativa),

• pro tělovýchovu a sport

• maloobchodní prodejny velké a maloobchodní prodejny specializované střední - pouze v ploše SO-Z3

včetně:

_ technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu k zajištění provozu plochy _ dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy ploch (místní

komunikace, parkoviště pro os. automobily, chodníky, cyklistické stezky, manipulační plochy apod.)

_ veřejných prostranství, ploch okrasné a rekreační zeleně a mobiliáře v rozsahu souvisejícím s velikostí a účelem veřejného prostranství

3. nepřípustné využití:

® stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

® stavby a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování, stavby pro velkoobchod, maloobchodní velkoplošné prodejny;

maloobchodní prodejny specializované velké a velkoplošné, dopravní terminály a centra dopravních služeb, apod.

4. podmíněně přípustné využití:

® stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby, nevýrobní služby ostatní, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením

® k zajištění vhodného umístění a vymezení přiměřené velikosti a dostupnosti plochy veřejného prostranství se v zastavitelných plochách, SO-Z3 a SO-Z5

stanovují tyto podmínky:

• pro každou z těchto ploch bude samostatně vymezena min. jedna plocha veřejného prostranství

• vnitřní struktura veřejného prostranství (poloha a využití prostranství, uspořádání a vazby na dopravní a technickou infrastrukturu a situování staveb a zařízení slučitelných s účelem veřejného prostranství) bude upřesněna

v rámci zpracování podrobné dokumentace

• min. plocha veřejného prostranství, mimo plochy pozemních komunikací, se stanovuje:

_ 2000m2 pro plochu SO-Z3

_ 1000m2 pro plochu SO-Z5

® využití plochy SO-Z3 je podmíněno:

• respektováním stávajícího vedení VN22kV, včetně jeho ochranných pásem do doby jeho přeložení provedením nové kabelové přípojky VN22kV včetně umístění DST v poloze upřesněné podrobnou dokumentací

• zabezpečením průchodu nového horkovodu (poloha trasy horkovodu bude upřesněna podrobnou dokumentaci)

• akceptaci průchodu nového vodovodního řadu přes plochu, včetně umístění

zařízení souvisejícího s jeho provozem (poloha vedení technické infrastruktury a zařízení bude upřesněna podrobnou dokumentaci)

• zabezpečením průchodu nového kanalizačního sběrače přes plochu, včetně umístění zařízení souvisejícího s jeho provozem (poloha komunikace bude upřesněna podrobnou dokumentaci)

® využití plochy SO-Z4 je podmíněno

• respektováním stávajícího vedení VN22kV, včetně jeho ochranných pásem do doby jeho přeložení

® využití plochy SO-Z5 je podmíněno:

• respektováním stávajícího vedení VN22kV, včetně jeho ochranných pásem ® využití ploch SO-Z7, SO-Z10 a SO-Z13 je podmíněno:

• respektováním stávajícího vedení VN22kV, včetně jeho ochranných pásem ® využití plochy SO-Z14 je podmíněno:

• akceptací průchodu stávajícího vodovodního řadu

Uvedené podmínky pro plochy SO-Z3, SO-Z4, SO-Z5, SO-Z7, SO-Z7, SO-Z10,

SO-Z13 a SO-Z14 platí, pokud v rámci zpracování podrobné dokumentace

nebude navrženo a realizováno vhodnější řešení, aniž by došlo ke zhoršení

obsluhy technickou infrastrukturou v samotné ploše a v navazujícím území.

5. podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany

krajinného rázu:

® koeficient míry zastavění pozemků KZP = 0,5

® koeficient min. zastoupení zeleně na ploše pozemku KZ = 0,25

® výšková hladina zástavby se stanovuje:

• max.20m nad okolním terénem, pro plochu SO-Z17

• max.18m nad okolním terénem, pro plochu SO-Z 3, 5, 6, 7

• max.15m nad okolním terénem, pro plochu SO-Z4,

• max.13m nad okolním terénem, pro plochu SO-Z2, SO-Z8-16, SO-Z18, 19

ZÁVĚR:

Projektant při posuzování záměru z hlediska souladu s platným územním plánem města BOHUMÍN dospěl k závěru, že předložený záměr není v rozporu se záměry územního plánování a je slučitelný s hlavním využitím plochy, kterým je situování a realizace stavby zařízení občanského vybavení sloužící veřejnosti, jejichž zřizovatelem je město, poskytující sociální péči.

Umístění domova pro seniory vyhovuje znění Vyhlášky č. 501/2006 SB., o obecných požadavcích na využití území. Řešený objekt je situován v území, které leží téměř v centru městské části (tzn. blízkost úřadů, zdravotní služby, kultura, obchody, městská policie, dopravní spojení, ….)

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zapracovány přímo do grafické a textové části této projektové dokumentace. Jejich výčet a zohlednění je patrný ze stanovisek přiložených v dokladové části (E). Jde především o vyjádření následujících orgánů:

- KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00   Ostrava -  S O U H L A S Í

č.j. KHSMS 14935/2019/KA/EPID ze dne 15.04.2019

souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

- Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené v Nařízení vlády č. 272/20111 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Po dobu provádění stavebních prací bude zajištěn zvýšený úklidový režim přilehlých komunikačních chodeb

- NIPI - BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s

Havlíčkova 4481/44,58601 Jihlava, IČ 27163059 – S O U H L A S Í

ZN.053190032, ze dne 21.3.2019, vyřizuje Barbara Stýblová

- MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, odbor stavební, Masarykova 158, Bohumín

Č.j. MUBO/16926/2019 ze dne 7.5.2019 vydal  KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

* odbor životního prostředí a služeb- č.j. MUBO/10612/01ŽPS/BA ze dne 2.4.2019

vydal SOUHLASNÁ ZÁVAZNÁ STANOVISKA:

- ochrana přírody a krajiny ( ing. Palán) – z hlediska §4 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny, záměr se nedotýká žádného významného krajinného prvku

- myslivost (ing. Palán) z hlediska zákona č.449/2001 Sb.o myslivosti veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny

- ochrana ovzduší ( p. Balgová) - z hlediska zákona č.201/2012 Sb.o ochraně ovzduší nejsou veřejné zájmy  záměrem dotčeny- není umísťován nový zdroj vytápění

- odpadové hospodářství ( Bc.Ševčíková) z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech nejsou veřejné zájmy záměrem ohroženy, je ale nutno:

v zařízení staveniště vytvořit podmínky a technicky vybavit místa pro třídění a shromažďování odpadu a na základě vyzvání předložit MěÚ doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady vznikajících v rámci stavby

- Ochrana lesa  ( Mgr. Liszoková) z hlediska zákona č.289/1995 Sb. o lesích  - veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny- stavba není situována 50 m od lesa

- Ochrana zemědělského půdního fondu  ( Mgr. Liszoková) z hlediska zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou veřejné zájmy  záměrem dotčeny-

- Ochrana vod  ( Bc. Petrušek) z hlediska zákona č.254/2001 Sb. o vodách-   veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny- závazné stanovisko se nevydává, protože záměr neovlivní vodní poměry v dané lokalitě ani stav povrchových či podzemních vod

* odbor dopravy- SDĚLENÍ- č.j.MUBO/10612/02/2019/ODP/Sk ze dne 25.3.2019

Nevydává závazné stanovisko, protože stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích.

* odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, státní památková péče- Rozhodnutí podle § 14 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů- č.j. MUBO/16434/2019 ze dne 3.5.2019

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Nová okna budou dřevěná, nový návrh oken bude předložen k odsouhlašení zástupcům státní památkové péče.

Připomínky k uvedené stavbě nemají i ostatní odbory MěÚ Bohumín, zejména:

- Majetkový odbor na úseku správa bytového fondu

- Majetkový odbor na úseku městských kanalizací

- Majetkový odbor na úseku prodeje a pronájmu pozemku ve vlastnictví města

- Majetkový odbor na městských tepelných rozvodů

- Majetkový odbor na úseku věcných břemen

- Odbor životního prostředí a služeb na úseku správy komunikací

- HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883/8,73301 Karviná- dne 16.4.2019, č.j. HSOS-3356-2/2019, vydal  ZÁVAZNÉ SOUHLASNÉ STANOVISKO- Sádrokarkonové protipožární konstrukce a požární ucpávky musí provést odborná firma, která u kolaudace doloží osvědčení o provedení prací na stavbě a dále oprávnění k aplikaci použitého systému, vystavené výrobcem.

#### výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Stavba nevyžaduje vypracování geologických ani historických průzkumů. Pro potřeby tohoto stupně projektové dokumentace byl proveden řádný MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM a za provozu zařízení prováděný průzkum stavebně technického řešení konstrukcí a skladeb.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území

Řešená půdní vestavba nemá a nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry území

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanaci ani demolici ani kácení dřevin.

#### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Jedná se o půdní vestavbu, proto řešit odnětí ze ZPF je není potřeba.  Stavba není situovaná na pozemku určeném k plnění funkce lesa.

#### územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Objekt je napojen na dostupné inženýrské sítě (zemní plyn, elektro, voda a kanalizace). Dopravní obslužnost a přístup pro pěší je stávající. Vstup do objektu je zajištěn z místní komunikace ul. Slezská. Vstup pro imobilní osoby je řešen ze strany dvora spojovací přístupovou vnitřní chodbou, která je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, provedená v mírném spádu a ústí do lůžkového výtahu.

U dvorního vstupu do objektu je lůžkový výtah, který vertikálně bezbariérově propojuje vstupní prostory v přízemí s prostory 2. a 3NP i  podkroví.

Vjezd do dvora je z ulice Krátká. Je zde zajištěno zásobování domova a pohyb imobilních klientů. Zaměstnancům a návštěvám klientů je umožněno parkovat v docházkové vzdálenosti na vyhrazených parkovištích, tzn. na parkovacích místech ve vlastnictví města. Vzhledem k cílové skupině uživatelů tohoto bydlení není počítáno s parkováním klientů domova pro seniory.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Netýká se stavby, stavba je již realizována

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

parc. č. 46

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Řešená stavba nevyžaduje vznik nového ochranného pásma

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí)

Projektová dokumentace řeší vestavbu šaten a hygienického zázemí pro zaměstnance domova pro seniory Cesmína do nevyužitých půdních prostor. Jedná se o změnu dokončené stavby vyvolanou změnou užívání.

Objekt není památkově chráněn, proto stavebně historický průzkum není součástí této dokumentace.

Objekt je umístěn ve Starém Bohumíně v ochranném pásmu městské památkové zóny.

#### účel užívání stavby

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy nevyužitých půdních prostor domova pro seniory Cesmína spojené s vestavbou centralizovaného zázemí pro zaměstnance.  Hygienické zázemí bude obsahovat šatny pro cca 40 zaměstnanců, žen, včetně nezbytného zázemí (WC, sprchy a umývárny).

Cílem navrhované koncepce je v budoucnu upravit i některé stávající prostory v nadzemních podlažích na doplňující prostory pro osoby se zdravotním postižením s nejvyšší mírou podpory tak, aby vyhovovaly požadavkům  „Materiálně –technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

Kapacita zařízení zůstává, tzn. 58 klientů v seniorském věku, jejichž mobilita se v čase mění. Momentálně je 27 klientů částečně mobilních za pomoci jiné osoby či pomůcky (chodítka, vozíky), 28 klientů je zcela imobilních a 3 klienti jsou mobilní.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou, všechny konstrukce a zařízení jsou navrženy s životností odpovídající účelu stavby

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré požadavky a podmínky dotčených orgánů byly průběžně zapracovávány do textové a výkresové části této dokumentace. Jejich výčet a zohlednění je patrný ze stanovisek popsaných v části B.11.c. této zprávy a přiložených v dokladové části (E). Jde především o vyjádření následujících orgánů:

1)	KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2)	NIPI - BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s

3)	MěÚ BOHUMÍN –KOORDINOVANÉ STANOVISKO

4)	HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů (Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.)

Řešená stavba není chráněna jinými právními předpisy (například zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, či zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podobně).

Návrh byl konzultován i s pracovníkem odborné organizace státní památkové péče . K uvedené stavbě bylo doloženo i vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, pod zn. NPÚ-381/24028/2019 ze dne 12.4.2019 s podmínkou uvedenou v koordinovaném stanovisku:

Nová okna budou dřevěná, nový návrh oken bude předložen k odsouhlašení zástupcům státní památkové péče.

#### navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.)

Vestavba šaten SO01:

užitná plocha šaten            	         61,76 m2

užitná plocha umýváren a WC:    11,30 m2

rekonstrukce :

užitná plocha WC           	         3,22 m2

chodba                                          11,74 m2

úklidová místnost:    	         1,37 m2

Cílem navrhované koncepce je v budoucnu upravit i některé stávající prostory v nadzemních podlažích na doplňující prostory pro osoby se zdravotním postižením s nejvyšší mírou podpory tak, aby vyhovovaly požadavkům  „Materiálně –technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.  Kapacita zařízení zůstává, tzn. 58 klientů v seniorském věku, jejichž mobilita se v čase mění. Momentálně je 27 klientů částečně mobilních za pomoci jiné osoby či pomůcky (chodítka, vozíky), 28 klientů je zcela imobilních a 3 klienti jsou mobilní.

- počet zaměstnanců:

- maximálně 12 v 1 směně (třísměnný provoz)

- *)Sociální zařízení je dimenzováno pro max 15 zaměstnanců zajišťujících pečovatelské a zdravotnické služby (v současnosti se jedná výhradně o ženy) V případě, že by byly v domově v budoucnu na tyto pozice přijati zaměstnanci muži, je nutno jim vyčlenit prostor pro uložení šatstva

#### základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Nedojde k navýšení spotřeby elektrické energie na přípravu TUV, osvětlení, chlazení.

Plocha střechy se nezvětšuje, střešní svody jsou na místech původních, proto toto řešení bude ponecháno.

Odpady:

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Prašnost:

I přesto, že jsou v tomto projektu navrženy stavební technologie a materiály ze kterých nelze předpokládat nadměrný výskyt prašnosti je nezbytné veškeré práce a manipulace s materiálem na stavbě provádět takovým způsobem, aby nedošlo k překročení krátkodobé, půlhodinové maximální koncentrace polétavého prachu 500 mg/m3. Tomu je možné zamezit například následujícími způsoby:

Technická opatření – neprůhledné oplocení staveniště, zaplachtování lešení, skrápění staveništních komunikací, čistění kol stavebních strojů před výjezdem ze staveniště apod.

Technologická opatření – důsledné zakrývání jak skladovaných, tak dopravovaných sypkých materiálů plachtami, skrápění stavebních materiálů před manipulací s nimi (např. cement, kamenivo) apod.

Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. vzniknou při realizaci a během provozu následující odpady:

| kód druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
|  | Odpady z provozní činnosti |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
|  | Odpady ze stavební činnosti |  |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Keramika | O |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O |
| 17 04 07 | Směs kovů | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 05 04 | Zemina vytěžená s kameny | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály netoxické | O |
| 17 09 04 | Směsný stavební odpad | O |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | O |
| 20 01 28 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | O |
| 20 01 38 | Dřevo | O |
| 20 03 99 | Směsný odpad, obaly | O |

#### základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

předpokládané zahájení stavby: I kvartál 2020

předpokládaná doba výstavby: 1 rok

#### orientační náklady stavby

cca 3 mil. Kč vč. DPH

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení)

Pozemek se dle platného územní plánu nachází v území, kde je regulativy územního plánu doporučeno využití těmito druhy staveb.

Urbanisticky se jedná o nárožní objekt umístěný na rohu ulice Krátká v uliční frontě Slezské ulice téměř hned za výjezdem z náměstí Svobody. Stavba je půdorysného tvaru písmene L a  je umístěná v městské části Starý Bohumín- statutárního města Bohumín. Budova č.p23 se nachází v ochranném pásmu historického centra Starého Bohumína. K památkovým hodnotám ochranného pásma Starého Bohumína patří historický půdorys a jemu odpovídající hmotové a prostorové řešení stavby. Objekt je ze strany zahrady a dvora oplocen. Přístup do objektu je z ulice Slezská, vjezd do dvora z ulice Krátká.

Dopravní obslužnost a přístup pro pěší je stávající. Vstup do domova pro zaměstnance i  veřejnost je zajištěn z místní komunikace ul. Slezská. Vstup pro imobilní osoby je řešen ze dvora přes vstupní chodbu s podlahou provedenou v mírném spádu, která je napojena na lůžkový výtah.

Objekt domova pro seniory je řešen bezbariérově. Venkovní plochy jsou stávající a jsou z větší části řešeny jako bezbariérové, vše v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem ke stáří objektu je velký předpoklad, že během výstavby dojde k poškození terénu v zahradě a v okolí stavby, proto projekt uvažuje s tím, že povrchy přístupových chodníků a zpevněných ploch budou vyměněny a budou provedeny i nezbytné zahradnické úpravy zeleně v zahradě.

#### architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení)

Stavba je umístěna v katastrálním území Starý Bohumín na pozemku par.c. 46. Je situována v blízkosti centra městské části.

Z hlediska architektonického se jedná o zajímavou stavbu, která svoji hmotou i výškou „zapadá“ do ulice Slezská. Projektant proto všechny stavební aktivity ( hlavně umístění oken) orientoval směrem do dvora tak, aby nenarušil důležité pohledové zóny.

Návrh dispozice objektu vychází z požadavků investora a z doporučeného postupu č. 3/2018 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí – odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení,,

Členění uliční fasády bude zachováno, protože i nadále projektant uvažuje s efektem světla a stínu.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Návrh dispozice objektu vychází z požadavků investora a z doporučeného postupu č. 3/2018 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí – odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.

V rámci vestavby šaten do půdních prostor se zlepší podmínky zaměstnanců zajišťujících pečovatelskou a zdravotní službu v domově. Domov pro seniory Cesmína je  speciální služba, která patří do sociální politiky kraje a kterou provozuje a bude provozovat město Bohumín.

Vstup do objektu pro zaměstnance, návštěvníky i obyvatele je stávající, je zajištěn ze strany ulice Slezská, ale není řešen jako bezbariérový. V případě potřeby je nutno využít bezbariérového přístupu za dvora.

Podkroví, běžná patra i přízemní prostory jsou v této fázi projektu stávající, tzn. bez úprav.

Prostory v 1PP budou i nadále využity jako technické zázemí domu.

Jednotlivá podlaží jsou propojeny levotočivým asymetrickým dvouramenným schodištěm a lůžkovým výtahem. Výtah je průchozí. Výtah ústí v chodbě u schodišťového prostoru. Vstup obyvatel a zaměstnanců je společný.

Objekt neobsahuje výrobní technologii.

### Bezbariérové užívání stavby

#### Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.)

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb a v souladu s doporučeným postupem č. 3/2018 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení. Zde se hovoří, že je nutno bydlení způsobit cílové skupině obyvatel, tzn. je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor přizpůsoben pro běžné využití atd. Doporučení pro sociální služby v případě přítomnosti imobilních klientů: velikost vnitřních dveří 110 cm (šíře postele kvůli přesunům klientů).

### Bezpečnost při užívání stavby

Při dodržování všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací lze stavbu bezpečně užívat po dobu její životnosti. Základem řešení je respektování platných ČSN a hygienických předpisů.

Stavba jako celek i její části musí po dobu užívání splňovat požadavky na jednotlivé provozy, popřípadě zařízení, které se nesmějí vzájemně rušit  nad přípustnou míru stanovenou obecními, zvláštními předpisy ( např. nařízení vlády) a ČSN 73 4301 a ČSN 73 4302. Stavba jako celek i její části musí být dále užívány v souladu s obecně technickými předpisy a hygienickými požadavky (větrání, vytápění) při minimalizaci energetické náročnosti budovy dle ČSN 73 0540 až ČSN 73 0544 a ČSN 06 0210.

### Základní charakteristika objektů

#### stavební řešení

SO 01 – půdní vestavba šaten

Objekt č.p. 23/9 byl postaven cca před 100 léty na půdoryse tvaru písmene L. Je celoplošně podsklepený, v současnosti třípodlažní s částečně využitým podkrovím a je zastřešen asymetrickou mansardovou  střechou s vikýři orientovanými do ulice Slezská.

Projektová dokumentace řeší vestavbu šaten a hygienického zázemí pro zaměstnance do části stávajících půdních prostor.

Z důvodů nutnosti výměny střešního pláště a slušných prostorových možností půdy, bylo dohodnuto, že vestavba šaten bude provedena nezávisle na nosné konstrukci krovu tak, aby v případě potřeby byla provedena bezproblémová oprava střechy spojená s provedením nové střešní krytiny.

#### konstrukční a materiálové řešení

#### Jelikož je velký předpoklad, že skladba stávající podlahy půdy nevyhoví novému zatížení šaten a vodorovné ztužení stávajícího krovu je řešeno pomocí vazných trámů osazených nad stávající podlahou, bylo z ekonomických důvodů rozhodnuto, že tyto dva problémy vyřeší realizace nové nosné konstrukce podlahy (mezistropu) situovaného nad vaznými trámy- podrobně viz D.1.2.

Stávající svislé konstrukce jsou reprezentovány především tradičními zděnými, cihelnými stěnami. Nové zdivo včetně výplňového je vyhotoveno z lehkých, pórobetonových tvárnic případně z keramických tvarovek.

Veškeré otvorové výplně je navrženo vyměnit za novodobé, splňující tepelně technické a také akustické požadavky. Rámy výplní otvorů budou provedeny ze dřeva.

Střecha je stávající provedena z lehké azbestocementové šablony na tradičním vázaném krovu.

Fasáda provedena z kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou, silikonovou omítkou.

#### mechanická odolnost a stabilita

Všechny nově provedené konstrukce splňují veškeré normativní nároky požadované příslušnými předpisy. Původní konstrukce nevykazují známky poškození vlivem jejich stáří.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení.

#### technické řešení

VYTÁPĚNÍ

Zdrojem tepla je stávající kotelna na zemní plyn, umístěný v technické místnosti v 1PP.

Ohřev teplé vody pro potřeby šaten zaměstnanců bude zajištěn v zásobníkovém ohřívači o objemu 500 l. Zásobník TV bude připojen na rozvody studené a teplé vody. Řešení regulace bude součástí nabídky dodavatele.

Řešené prostory budou osazeny deskovými topnými tělesy, které budou napojeny na stávající domovní rozvody.

Podrobně viz samostatný projekt vytápění.

ZTI

V rámci projektu zdravotně technických instalací je řešen vnitřní rozvod vody a odkanalizování půdní vestavby. Jedná se o stávající objekt. V rámci projektu je řešen pouze vnitřní domovní rozvod vody a kanalizace – bez zásahu do veřejných části přípojek. Napojení je řešeno na stávající domovní rozvody vody z objektu a na stávající vnitřní kanalizaci.

Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny stávajícími dešťovými svody (bez zásahu).

V projektu jsou respektována platná nařízení, normy a předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Závazné pokyny pro montáž, která musí být prováděna v souladu s ČSN 73 7760 „Vnitřní kanalizace „ a ČSN 73 6660 „ Vnitřní vodovody“ jsou uvedeny v této technické zprávě a na jednotlivých výkresech. Případné změny, které by nastaly z jakékoliv příčiny při montáži, je nutno projednat s projektantem.

Podrobně viz samostatný projekt ZTI.

ELEKTROINSTALACE

Jedná se o kompletní světelnou a technologickou elektroinstalaci půdní vestavby v objektu.

Ochrana proti přepětí

Pro el. rozvody v celém objektu je navržena základní dvoustupňová ochrana proti přepětí. Řešení je dle normy pro ochranu před bleskem ČSN - EN 62 305, zabývající se vnitřní ochranou proti účinkům atmosférické elektřiny.

Tam, kde to bude charakter provozu el. zařízení vyžadovat, je lokálně řešena i ochrana proti přepětí 3.

Ochranné pospojování hlavní a doplňkové

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je ve všech vnitřních prostorech objektu provedeno hlavní pospojování dle ČSN 33 2000–4-41.

Kromě toho je také provedeno místní pospojování vodiči CY 6 (případně CY 4) žluto-zelenými v požadovaném rozsahu, a to v koupelnách, případně i jinde dle příslušných předpisů).

Ve vestavbě  je instalován rozvaděč RB, který je napojen z elektroměrového rozvaděče s podružným měřením REP. Odsud je pak provedena veškeré elektroinstalace. Ta zahrnuje osvětlení, běžné zásuvkové rozvody.

Podrobně viz samostatný projekt elektro.

VZDUCHOTECHNIKA

Prostory sociálních zařízení, které nejsou větrány přirozeně okny jsou odvětrány podtlakově podhledovými, axiálními ventilátory (nuceně), tyto jsou napojeny do potrubí. Výfuk vzduchu je proveden nad úroveň střešního pláště. Pro koupelnu je stanovena výměna vzduchu 80 m3/hod, pro WC 50 m3/hod. Odsátý vzduch je nahrazován z okolních prostor, přisávaný přes podříznuté dveře bez prahu nebo přes mřížku nade dveřmi. Spouštění ventilátorů je zajištěno společně se zapnutím vnitřního osvětlení s doběhem cca 10 minut.

Podrobně viz samostatný projekt elektro.

#### výčet technických a technologických zařízení

- vnitřní kanalizace

- vnitřní vodovod

- vnitřní elektroinstalace

- ústřední vytápění

- vzduchotechnika

- zdravotechnika

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řešený objekt byl vystavěn cca v roce 1921 jako budova soudu. Později byl užíván Nemocnicí s poliklinikou v Bohumíně jako lůžkové kožní oddělení, které bylo kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu v Bohumíně č.j. Výst. 2402/94 – Wa ze dne 18.1.1995 změněno v účelu užívání na Domov důchodců Bohumín. Tato změna užívání proběhla v souladu s ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny I bez požadavku na členění do požárních úseků dle technické zprávy požární ochrany zpracované Petrem Kopiou 23. 2. 1994.

V listopadu 2004 byla Ing. Jiřím Neslaníkem vypracovaná Technická zpráva – Požárně bezpečnostní řešení pro akci „Půdní vestavba kanceláře a skladu ve 4.NP Domova důchodců Slezská 23, Starý Bohumín“ Součástí tohoto projektu bylo i vytvoření chráněné únikové cesty typu A ze stávajícího schodiště.

Objekt Slezská 23 není jako celek členěn do požárních úseků. V objektu je do samostatných požárních úseků oddělena pouze plynová kotelna, výtahová šachta, strojovna výtahu, místnost náhradního zdroje, prostory půdní vestavby a schodiště s navazujícím východem. Ostatní prostory nejsou děleny do požárních úseků.

Celý objekt je vertikálně propojen jedním schodištěm. Jedná se o chráněnou únikovou cestu typu A s přirozeným odvětráním otvíravými okny na mezipodestách. 1. až 4.NP je dále propojeno lůžkovým výtahem s náhradním zdrojem elektrické energie – nejedná se o evakuační výtah.

V objektu je instalována elektrická požární signalizace (EPS) - automatické i tlačítkové hlásiče. V objektu jsou v nadzemních podlažích (1.- 4.NP) umístěny nástěnné požární hydranty typu D25 s plochými hadicemi. Na chodbách objektu je nouzové osvětlení.

- Vestavba šaten bude provedena nezávisle na nosné konstrukci krovu tak, aby v případě potřeby byla provedena bezproblémová oprava střechy spojená s provedením nové střešní krytiny.

- Jelikož je velký předpoklad, že skladba stávající podlahy půdy nevyhoví novému zatížení šaten a vodorovné ztužení stávajícího krovu je řešeno pomocí vazných trámů osazených nad stávající podlahou, bylo z ekonomických důvodů rozhodnuto, že tyto dva problémy vyřeší realizace nové nosné konstrukce podlahy (mezistropu) situovaného nad vaznými trámy.

Stávající svislé konstrukce jsou reprezentovány především tradičními zděnými, cihelnými stěnami. Nové zdivo včetně výplňového je vyhotoveno z lehkých, pórobetonových tvárnic případně z keramických tvarovek.

Řešené prostory budou osazeny deskovými topnými tělesy, která budou napojena na stávající domovní rozvody. Zdrojem tepla je stávající kotelna zemní plyn. V rámci projektu je řešen pouze vnitřní domovní rozvod vody a kanalizace – bez zásahu do veřejných částí přípojek. Napojení je řešeno na stávající domovní rozvody vody z objektu a na stávající vnitřní kanalizaci. Prostory sociálních zařízení, které nejsou větrány přirozeně okny, budou odvětrány podtlakově podhledovými, axiálními ventilátory (nuceně), tyto budou napojeny do potrubí. Výfuk vzduchu je proveden nad úroveň střešního pláště.

Nové využití původních prostor pro zázemí zaměstnanců v 1.NP není součástí této projektové dokumentace.

Požární bezpečnost půdní vestavby je řešena dle Vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0834 v návaznosti na ČSN 73 0802. Jelikož půdní vestavba bude sloužit pouze pro zaměstnance, není nutné uplatňovat požadavky ČSN 73 0835 kapitoly 10 – Zařízení sociální péče.

###### Dle ČSN 73 0802 i ČS 73 0804 je výška objektu h = 13,6 m, z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt proveden v nehořlavém konstrukčním systému v souladu s čl. 7.2.12b) ČSN 73 0802.

Stávající objekt byl projektován před účinností současně platného kodexu norem o požární bezpečnosti staveb, posuzovaná půdní vestavba je z hlediska požární bezpečnosti staveb řešená dle ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny II v návaznosti na ČSN 73 0802.

Požární uzávěr

- požární dveře oddělující řešený prostor od půdního prostoru a od schodiště budou umístěny:

- mezi chodbou (m.č. 4.01) a půdním prostorem (m.č. 4.06) typ EW 15 DP3-C,

- mezi chodbou (m.č. 4.01) a stávajícím schodištěm (CHÚC) typ EI 15 DP3-C.

Požární dveře budou opatřené samozavíracím zařízením – doporučený je uzavírací mechanismus odpovídající klasifikaci C3 (dle ČSN EN 16034 životnost min. 50 000 cyklů).

- pro zajištění přirozeného osvětlení jsou na místech bez oken navrženy 3 střešní světlovody (v chodbě 4.01, v šatně 4.04 a v hygien. zařízení 4.05) vedoucí od požárního podhledu přes půdní prostor na střechu. Tyto světlovody budou po celém obvodu a délce opláštěny požárním sádrokartonem s požární odolností 30 minut.

Úniková cesta vyhoví současně platným normám. V posuzovaných prostorách půdní vestavby musí být vyznačena úniková cesta bezpečnostní tabulkou dle Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Zařízení pro protipožární zásah

- Přístup k objektu je řešen stávající místní komunikací Slezská a Krátká.

- Potřeba požární vody je stanovena dle ČSN 73 0873.

- Vnitřní odběrné místo se pro půdní vestavbu nepožaduje v souladu s čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873

- (p*S=1 744).

Venkovní odběrní místo musí být zajištěno podzemním hydrantem osazeném na vodovodním potrubí min. DN 80 ve vzdálenosti max. do 200 od objektu. Nejbližší podzemní hydrant se nachází ul. Slezské cca 3 m od hlavního vstupu objektu na řádu DN 100 a další podzemní hydrant je na náměstí Svobody.

3. Přenosné hasicí přístroje – v prostoru půdní vestavby budou umístěny 2 ks PHP práškové s náplní 6 kg hasiva s min. hasicí schopností 21A, 113B – doporučuji umístit 1 ks na chodbě 4.01 a druhý v šatně 4.04.

4. V objektu je instalován stávající rozvod elektrické požární signalizace (tlačítkové i samočinné hlásiče) napojený na stávající ústřednu EPS ve 3.NP. Nové opto-kouřové hlásiče umístěné v šatně a na chodbě a tlačítkový hlásič umístěný na chodbě budou napojeny na stávající systém EPS. Zařízení nebude ovládat žádná nová navazující zařízení.

Řešení EPS viz samostatná část projektové dokumentace.

Podrobně viz samostatná zpráva PBŘ v části D.1.3 této projektové dokumentace

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba je navržena a splňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi, ve znění pozdějších předpisů jako je Zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  Podrobněji viz energetický průkaz

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

#### Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání objektu je řešeno přirozeně, okny. Hygienické prostory, které není možné větrat přirozeně, budou vybaveny nuceným podtlakovým větráním (viz projekt VZT).

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ochrana před pronikáním radonu z podloží do obytných částí objektu je zajištěna díky existenci řádně větraných sklepních prostor a také díky dodatečné izolaci za pomocí těžkých asfaltových pasů.

#### ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby

#### ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se stavby

#### ochrana před hlukem

Hluková zátěž provozu dopravy na okolních komunikací se nebude projevovat v půdní vestavbě šaten zaměstnanců, ustanovení normy ČSN 73 0532 nebude překračovat v chráněném vnitřním prostoru stavby limitní hodnoty pro den LAeq,16h = 40 dB a pro noc LAeq,8h = 30 dB.

#### protipovodňová opatření

Netýká se stavby

#### ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Stavba nevyžaduje

## Připojení na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na dostupné inženýrské sítě (voda, elektro, kanalizace) stávajícími přípojkami. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou v tuto chvíli známy.

#### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

vodovodní přípojka – stávající-    dl. 9,5m (vodovodní řád DN80PE, ul. Slezská)

přípojka elektro- stávající-            dl. 3,5m

kanalizační přípojka- stávající-     dl. 8m ( jednotná kanalizace DN 400 bet, ul. Slezská)

## Dopravní řešení

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní obslužnost a přístup pro pěší je stávající. Vstup do objektu je zajištěn z místní komunikace ul. Slezská. Vstup pro imobilní osoby je řešen ze strany dvora a je rovněž stávající vstupní chodbou provedenou v mírném spádu.

U dvorního vstupu do objektu je stávající lůžkový výtah, který vertikálně bezbariérově propojuje přízemí s prostory 2. a 3NP, i s vestavbou v podkroví. Objekt č.p. 23/9 je řešen bezbariérově.

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení je stávající, bezkolizní, ale není zde zajištěna možnost parkování vozidel lékařské nebo záchranné služby na vlastním pozemku. Objekt je napojen dopravně na ulici Slezská. Obslužnost zahrady je řešena z ulice Krátká. Propojení zahrady s ulici Slezská je nově řešeno bezbariérově.

#### doprava v klidu

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt č.p. 23/9 je součástí uliční fronty ulice Slezská a také k umístění objektu v městské části Starý Bohumín není zde zajištěna možnost parkování na vlastním pozemku ani pro zaměstnance organizace ani pro návštěvy klientů. S parkováním klientů není vzhledem k jejich hendikepu počítáno. Zaměstnancům a návštěvám klientů bude doporučeno parkovat v docházkové vzdálenosti na vyhrazených parkovacích místech ve vlastnictví města.

#### pěší a cyklistické stezky

Netýká se stavby

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### terénní úpravy

#### použité vegetační prvky

#### biotechnická opatření

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

#### vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)

#### vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby

#### způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Netýká se stavby

#### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se stavby

#### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Navržené stavební úpravy nevyžadují nová bezpečnostní pásma podle jiných právních předpisů

## Ochrana obyvatelstva

#### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při zkoumání stavby v rámci přípravy nevznikl nový požadavek na ochranu obyvatelstva ani nebylo shledáno zhoršení ochrany. Dokumentace splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Na staveništi je uvažováno s těmito stálými zařízeními :

- 1 x stavební výtah .............................................. 8,0 kW

- míchačka 125 l ................................................... 2,0 kW

- kompresor .......................................................... 1,5 kW

- ostatní drobné nářadí .......................................... 4,0 kW

-------------------------------------

15,5 kW

koeficient současnosti ................................	0,6

výpočet spotřeby el.energie    15,5 x 0,6 = 9,3 kW

Zásobování vodou – stávající vodovodní přípojkou

Zásobování elektrickou energií - stávající přípojkou elektro.

Veškerá tato média budou pro potřeby stavby opatřená podružným¨měřením.

#### odvodnění staveniště

Stavba nevyžaduje.

#### napojení staveniště na stávajících dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně napojeno z ulice Krátká

Zásobování vodou – stávající

Zásobování elektrickou energií - stávající.

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při dodržení projektovaných technologií výstavby nebude mít stavba vliv na okolní stavby a pozemky.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nevyžaduje

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při realizaci vestavby objektu nebude třeba provést zábor chodníku před objektem na ulici Slezská ani na ulici Krátká.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Z důvodů práce na střeše , které je nutné pro provedení stavebních prací, bude provedeno upozornění- chodci tak budou muset přejít na protější chodník anebo do komunikace.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Prašnost:

I přesto, že jsou v tomto projektu navrženy stavební technologie a materiály ze kterých nelze předpokládat nadměrný výskyt prašnosti je nezbytné veškeré práce a manipulace s materiálem na stavbě provádět takovým způsobem, aby nedošlo k překročení krátkodobé, půlhodinové maximální koncentrace polétavého prachu 500 mg/m3. Tomu je možné zamezit například následujícími způsoby:

Technická opatření – neprůhledné oplocení staveniště, zaplachtování lešení, skrápění staveništních komunikací, čistění kol stavebních strojů před výjezdem ze staveniště apod.

Technologická opatření – důsledné zakrývání jak skladovaných, tak dopravovaných sypkých materiálů plachtami, skrápění stavebních materiálů před manipulací s nimi (např. cement, kamenivo) apod.

Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. vzniknou při realizaci a během provozu následující odpady:

| kód druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
|  | Odpady ze stavební činnosti |  |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Keramika | O |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O |
| 17 04 07 | Směs kovů | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 05 04 | Zemina vytěžená s kameny | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály netoxické | O |
| 17 09 04 | Směsný stavební odpad | O |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | O |
| 20 01 28 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | O |
| 20 01 38 | Dřevo | O |
| 20 03 99 | Směsný odpad, obaly | O |

#### bilance zemích prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Volné plochy kolem stavby budou přiměřeně upraveny a ozeleněny.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Řešená stavba a ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba ani její provoz nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při výstavbě nedošlo k narušení ochranných pásem a nevzniknou ani nároky na zřízení nových. Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.

- Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené v Nařízení vlády č. 272/20111 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Po dobu provádění stavebních prací bude zajištěn zvýšený úklidový režim přilehlých komunikačních chodeb

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

viz samostatná zpráva BOZP v příloze

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Staveniště a výstavbou dotčené stavby nemají požadavek na bezbariérovost.

#### zásady pro dopravně inženýrské opatření

V době zpracování projektu nebyly známy požadavky, bude předmětem plánu POV dodavatele.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

speciální podmínky pro provádění stavba nevyžaduje

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

stavba bude realizována v jedné etapě

## Celkové vodohospodářské řešení

Nejedná se o vodohospodářskou stavbu, nakládání s dešťovými vodami je stávající, bez zásahů