## Rekapitulace
"DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ - PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ" - SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE - D.1.4.5 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.5 – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Akce: | "DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ - PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ"
Investor: | Město Bohumín
Masarykova 158, 735 01 Bohumín
IČ: 146 05 945
Místo stavby: | ul. Slezská 23
Bohumín
k.ú. Starý Bohumín, p.č.46
Gen.projektant: | Kubinová+Partneři, s.r.o.
Středulinského 966/26
700 30 Ostrava Vítkovice
IČ: 26872030
Stupeň: | Dokumentace pro stavební povolení
Cenová soustava: | Vlastní
REKAPITULACE
Elektrická požární signalizace (EPS) |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  | 0

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
|  |  |  | materiál |  | montáž
č. | POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE + INSTALAČNÍ MATERIÁL | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. | Hlásiče, detekce | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hlásič kouře optický s izolátorem, adresovatelný pro analogové systémy srozšířeným spektrem detekovaných kouřů určený pro automatickou signalizaci požáru. Reaguje nazplodiny hoření - viditelné ineviditelné částice kouře (aerosoly) naprincipu detekce rozptýleného modrého záření. IP43, rozměry ø98 × 42 mm, -25 °C až +70 °C. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče, IP43 (IP44 s krycí deskou), rozměry ø98 x 18 mm, -25 ºC až + 70 ºC. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (napěťový i proudový) pro manuální vyhlášení požárního poplachu. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Popisovací pole pro patice hlásičů, popis adres hlásičů - komplet | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Ostatní | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zkušební plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře, 769870.10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Instalační materiál | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
9. | J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel, balení 250m | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | PVC trubka ohebná MonoFlex 32mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | PVC trubka ohebná MonoFlex 25mm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | trubka tuhá 4025 PVC | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | PVC příchytka 5325 FB, tmavě šedá | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | krabice 8101 PVC, krabice pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození, PVC samozhášivé, tmavě šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Kabelové kovové příchytky certifikované, např. KOPOS, HILTI pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru (počet co 30cm / 1ks) | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | KOPOS, č. KSK 100, KRABICE, IP66 (8595568919144) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Popisné štítky všech kabelů a vývodů / přívodů v rámci EPS, plastový kabelový štítek včetně posné pásky - popisky musí odpovídat kabelové knize, popisné štítky koncových zařízení EPS, blíže nespecifikovatelné výkony, apod. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Pomocný instalační materiál pro rozvaděče RK a MX skříně, kotvy, hmoždinky, wago svorky, DIN lišty, elektro stahovací pásky, texi šrouby samořezné, atd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Protipožární systémy (Hilti, apod.) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách, CP611A GB protipožární hmota | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Protipožární štítek 91100 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Dokumentace skutečného stavu protipožárních systémů, certifikáty, prohlášení o shodě, zakreslení schémat v CAD (6 paré) | hod. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Stavební přípomoce | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obklad, obvodové zdivo, průchody plechovou konstrukcí, izotermický plech, atd., 30 - 60 - 90cm | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Vrtání ocelové konstrukce, uchycení hlásičů na Fe konstrukci, vrtání pro pomocné příchytky kabelových tras, atd., pr. 6/8 mm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | HZS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Uvedení do trvalého provozu, ústředny EPS včetně SW nastavení a přeprogramování, SW konfigurace a propojení se stávající ústřednou, apod. | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Přepojení stávající ústředny a hlásičů, přepojení hlásicích linek po dobu rekonstrukce a stavby - tzn. provizorní úpravy technologie v rámci zachování provozu, demontáže stávajících hlásičů a kabelových vedení, apod. | hod. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly, - průvodní předávací dokumentace | hod. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Přezkoušení a uvedení do provozu, koordinované funkční zkoušky EPS, koordinace zkoušek s ostatními profesemi a s návaznými technologiemi (MaR, VZT, SHZ, Elektro, apod.) | hod. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Stavební přípomoce, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, práce spojené s návrhem kabelových tras, prostupy stávajícími konstrukcemi, koordinace s návaznými technologiemi, apod. | hod. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Inženýrská činnost, koordinace prací s ostatními profesemi, technický dozor stavby, kontrolní dny, apod. | hod. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EPS | hod. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Technická projektová dokumentace skutečného stavu EPS, dílenská technická dokumentace EPS (vychází ze stávající dokumentace ) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Kompletní koordinované funkční zkoušky, revize včetně protokolu, zkušební provoz, spolupráce s revizním technikem a s HZS - odbor stavební prevence | hod. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Cestovné / dopravné | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka:
Přesné umístění všech aktivních prvků systému EPS (čidla, tlačítka, apod.) jsou na výkresech uvedeny informativně a musí být při realizaci provedena vzájemná koordinace v rámci interiéru, stavby a dispozičním možnostem daného prostoru včetně regálových soustav
Všechny prostupy procházející požárně oddělujícími úseky musí být zapraveny protipožárními systémy - ucpávkami, certifikovanými
Páteřní trasa od stávajícího rozvaděče EPS do nové haly bude instalovaná v kabelovém žlabu min.62,5/50 včetně nosníků a položek pro kompletní dodávku, trasa musí být v provedení se zachováním funkčnosti při požáru. Trasa žlabů bude vedena ve stávajících prostorách skladu a přes prostory expedice - při realizaci je nutná koordinace s uživatelem, správou a údržbou areálu, kdy msuí být vytýčeny přesné trasy a prostupy nosnými konstrukcemi.
Jedná se o rozšíření stávající instalace v rámci objektu domova, technologie Lites s ústřednou MHU115 s napojením hlásičů EPS do stávající kruhové linky na chodbě u stávajícího tísňového ručního hlásiče TH. Ve výkrese nejsou uvedené konkrétní SW adresy hlásičů a tyto bude nutné doprogramovat na základě SW nastavení a konfigurace stávající technologie - bude provedeno při realizaci. Veškeré práce je nutné koordinovat a konzultovat se stávající servisní organizací EIKO a je nepřípustné bez jejich vědomí a vědomí uživatele do technologie zasahovat.
V prostoru chodby 4.01 je stávající opticko kouřový hlásič, který bude zdemontován včetně kabeláží, které budou přepojeny na novou hlásicí linku (stávající kabely jsou nainstalované na povrchu v PVC lištách, apod.)
Výkaz výměr je nedílnou součástí výkresové dokumentace a rozšíření vestavby ve 4N.P. navazuje na stávající a funkční technlogii s řídící ústřednou Lites MHU 115