PŘÍLOHA č.1 – VÝPOČTOVÁ ČÁST

BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE – PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

parc. č. 476/1, 467, 466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470, 462, 477/2, 1117/1, k.ú. Starý Bohumín

Investor: Město Bohumín; IČ: 002 97 569

___________________________________________________________________________

Stavební objekt:			LDN Bohumín

Požární výška			h [m] =     7,75

Konstrukční systém:		Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání objektu

1. nadzemní podlaží

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

1.01    vstup                                        0,0      17,4

1.02    hala se schodištěm                           0,0      53,1

1.03    kancelář                                     0,0      22,8

1.04    společenská m                                0,0     119,9

1.05    chodba                                       0,0       7,7

1.05-09 pokoje lékařů                                0,0      48,1

1.10    úklid                                        0,0      12,4

1.11    WC M                                         0,0       7,5

1.12    WC Ž                                         0,0      12,2

1.13    WC I                                         0,0       4,0

1.26    vstup pro Z                                  0,0      16,8

1.27    chodba                                       0,0      33,1

1.28    kancelář                                     0,0      11,6

1.29    kancelář                                     0,0      11,2

1.30    kancelář                                     0,0      11,2

1.31    kancelář                                     0,0      11,2

1.32    archiv                                       0,0       9,1

1.33    zasedací m                                   0,0      34,5

1.34    kancelář                                     0,0      17,0

1.35    WC Ž                                         0,0       5,1

1.36    WC M                                         0,0       5,2

1.37    kancelář                                     0,0      15,7

1.38    kancelář                                     0,0      14,4

1.39    chodba                                       0,0      15,2

1.40    šatna M                                      0,0      14,4

1.41    soc. záz. M                                  0,0       7,0

1.42    úklid.m                                      0,0       3,5

1.43    šatna Ž                                      0,0      48,8

1.44    soc. zázemí Ž                                0,0      17,9

1.45    sklad DKP                                    0,0      90,3

1.46    kancelář                                     0,0      22,6

1.47    rezvodna EL                                  0,0       9,6

1.48    strojovna VZT                                0,0      81,0

1.51    NZ výtah                                     0,0       2,8

1.52    server SBL     	                             0,0      12,1

1.53    technická m - vakuum                         0,0       3,5

1.54    technická m - vakuum                         0,0       3,4

2. nadzemní podlaží

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

2.01    schodiště                                    0,0      38,8

3. nadzemní podlaží

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

2.01    schodiště                                    0,0      38,8

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, Změna Z3 2020

npn =   3

npp =   0

np  =   3

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 administrat. zázemí

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                   S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.27     1  chodba                  33,1     5,0  01.10       0,80    2,0

1.28     1  kancelář                11,6    40,0  01.01       1,00    3,0

1.29     1  kancelář                11,2    40,0  01.01       1,00    3,0

1.30     1  kancelář                11,2    40,0  01.01       1,00    3,0

1.31     1  kancelář                11,2    40,0  01.01       1,00    3,0

1.32     1  archiv                   9,1    80,0  01.05       1,00    0,0

1.33     1  zasedací m              34,5    20,0  01.08       0,90    0,0

1.34     1  kancelář                17,0    40,0  01.01       1,00    0,0

1.35     1  WC Ž                     5,1     5,0  14.02       0,70    5,0

1.36     1  WC M                     5,2     5,0  14.02       0,70    5,0

1.37     1  kancelář                15,7    40,0  01.01       1,00    3,0

1.38     1  kancelář                14,4    40,0  01.01       1,00    3,0

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]__________________

4,0   2,0     1

4,0   2,0     1

4,0   2,0     1

4,0   2,0     1

6,0   2,0     1

0,9   1,0     1

0,9   1,0     1

6,0   2,0     1

4,0   2,0     1

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   179,41

So [m2]  =    33,75

ho [m]   =     1,95

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    34,50

p  [kg.m-2] =    31,64

an  =     0,978

a   =     0,973

b   =     0,721

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    22,21

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,51

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,07

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2649,35

Největší počet užitných podlaží           z =   8

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997___

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1____________

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel__________

1.28    kancelář           11,6    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

1.29    kancelář           11,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

1.30    kancelář           11,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

1.31    kancelář           11,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

1.34    kancelář           17,0    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

1.37    kancelář           15,7    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

1.38    kancelář           14,4    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

Únikové cesty

Součinitel a = 0,973

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    17

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     10,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

č. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]______________________

1   1 NÚC ---     26,3   20,0  1,0  1,5   17    63   S  rov. Ano

Odstupy

pv [kg.m-2] =  22,2

č. l  hu   Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m][m]  [m2]  [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]_________

1  15,0   2,0    30    12   40   39    22  0,81 1,17  74,31   1,25   1,21 10.4.4a (čl.10.4.8)

2  13,5   2,0    27    16   59   59    22  0,81 1,17  74,31   2,13   2,13 10.4.4a

3   3,0   2,0     6     6  100  100    22  0,81 1,17  74,31   2,36   2,36 10.4.4a

4   2,0   2,0     4     4  100  100    22  0,81 1,17  74,31   1,95   1,95 10.4.4a

5   4,1   3,0    12    12  100  100    22  0,81 1,17  74,31   3,39   3,39 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 - P4

2 - P8

3 - 3/2 - 100%

4 - 2/2 - 100%

5 - 4,1/3 - 100%

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    179,4

p  [kg.m-2] =     31,6

Součin p.S =   5676,0

Výška objektu h [m] =      7,8

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3______

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.2 - šatny

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.   č.p. Účel                    S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]___

1.39     1  chodba                  15,2     5,0  01.10       0,80    2,0

1.40     1  šatna M                 14,4    50,0  14.01b      1,00    3,0

1.41     1  soc. záz. M              7,0     5,0  14.02       0,70    2,0

1.42     1  úklid.m                  3,5    15,0              1,00    0,0

1.43     1  šatna Ž                 48,8    50,0  14.01b      1,00    3,0

1.44     1  soc. zázemí Ž           17,9     5,0  14.02       0,70    5,0

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]___________________

2,0   2,0     1

6,0   2,0     1

2,3   1,0     1

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   106,68

So [m2]  =    10,30

ho [m]   =     1,78

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    48,81

p  [kg.m-2] =    53,00

an  =     0,985

a   =     0,990

b   =     1,030

c   =     1,000

V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení.

Podle čl. 6.2.7a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje

výpočtové pvs místnosti č. 1.43

pvs [kg.m-2] =   54,1

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    54,10

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    63,25

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,40

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2555,30

Největší počet užitných podlaží           z =   3

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997___

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1____________

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel___________

1.40    šatna M            14,4   15  16.1       0,0  1,35   20 Ne

1.43    šatna Ž            48,8   39  16.1       0,0  1,35   53 Ne

Únikové cesty

Součinitel a = 0,990

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    73

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      1,5

Snížení K o 25 % podle čl. 9.11.5 a)

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

č. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]______________________

1   1 NÚC ---     40,5   11,0  1,0  3,0   73    91   S  rov. Ano

Odstupy

pv [kg.m-2] =  54,1

č.  l   hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I    d     d*  Pozn.

[m] [m]  [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

1  10,0   2,0    20     8   42   42    54  0,51 0,73 118,70   2,36   2,36 10.4.4a

2   3,0   2,0     6     6  100  100    54  0,51 0,73 118,70   3,18   3,18 10.4.4a

3   2,3   1,0     2     2  100  100    54  0,51 0,73 118,70   1,92   1,92 10.4.4a

4   1,0   2,0     2     2  100  100    54  0,51 0,73 118,70   1,81   1,81 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 - P4

2 - 3/2 - 100%

3 - 2,3/1 - 100%

4 - 1/2 - 100%

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    106,7

p  [kg.m-2] =     53,0

Součin p.S =   5654,0

Výška objektu h [m] =      7,8

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3_____

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,5

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.3 - sklad DKP + kancelář

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                    S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.45     1  sklad DKP               90,3    75,0  01.07a      1,00    2,0

1.46     1  kancelář                22,6    40,0  01.01       1,00    3,0

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]_________________

2,0   2,0     2

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   112,85

So [m2]  =     4,00

ho [m]   =     2,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    90,25

p  [kg.m-2] =    70,19

an  =     1,000

a   =     0,997

b   =     1,338

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    93,61

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = V.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,74

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,13

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2517,27

Největší počet užitných podlaží           z =   2

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997__

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1___________

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel_________

1.46    kancelář           22,6    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

Únikové cesty

Součinitel a = 0,997

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     5

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     22,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

č. č.p.Typ  tu   l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]____________________

1   1 NÚC ---     25,2    0,0  1,0  1,5    5    60   S  rov. Ano

Odstupy

pv [kg.m-2] =  93,6

č.  l   hu  Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m] [m] [m2]  [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]_________

1   4,1   2,0     8     4   49   49    94  0,39 0,56 154,53   2,71   2,71 10.4.4a

2   1,0   2,0     2     2  100  100    94  0,39 0,56 154,53   2,12   2,12 10.4.4a

3   1,6   2,1     3     3  100  100    94  0,39 0,56 154,53   2,79   2,79 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 - P5

2 - 1/2 - 100%

3 - dveře - 100%

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    112,8

p  [kg.m-2] =     70,2

Součin p.S =   7921,0

Výška objektu h [m] =      7,8

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.4 - elektro

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                    S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.47     1  rezvodna EL              9,6    25,0  15.02a      0,80    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =     9,58

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =     9,58

p  [kg.m-2] =    25,00

an  =     0,800

a   =     0,800

b   =     0,776

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    15,52

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    77,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    48,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3720,00

Největší počet užitných podlaží           z =  12

Odstupy

pv [kg.m-2] =  15,5

č.  l   hu   Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m] [m]  [m2]  [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

1   1,1   2,1     2     2   95   95    16  0,99 1,44  60,57   1,16   1,16 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 - dveře - 100%

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

S  [m2]  =     9,58

Součin p.S =    239,5 kg

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.5 - strojovna VZT

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                    S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.48     1  strojovna VZT           81,0    15,0  15.01       0,90    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    81,00

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,69

Sm [m2]  =    81,00

p  [kg.m-2] =    15,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,403

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    18,93

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =  10

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     81,0

p  [kg.m-2] =     15,0

Součin p.S =   1215,0

Výška objektu h [m] =      7,8

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,3

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.6 – elektro slaboproud

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                     S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.52     1  server SBL            12,1     55,0   15.03      1,10    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S [m2]   =    12,13

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    12,13

p  [kg.m-2] =    55,00

an  =     1,100

a   =     1,100

b   =     0,857

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    51,88

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    55,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    36,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1980,00

Největší počet užitných podlaží           z =   3

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     12,1

p  [kg.m-2] =     55,0

Součin p.S =    667,2

Výška objektu h [m] =      7,8

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.7 - vakuum

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                      S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.53     1  technická m - vakuum     3,5    15,0  15.07       0,90    0,0

1.54     1  technická m - vakuum     3,4    15,0  15.07       0,90    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =     6,98

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =     3,54

p  [kg.m-2] =    15,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,577

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     7,79

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =  23

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

S  [m2]  =     6,98

Součin p.S =    104,7 kg

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.8 - náhradní zdroj výtahu

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                   S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.51     1  NZ výtah                 2,8    10,0  15.06a      0,90    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =     2,76

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =     2,76

p  [kg.m-2] =    10,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,568

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     5,11

Požární úsek je podle čl. 6.7 bez požárního rizika

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = neomezeno (čl. 7.3.4 a)

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = neomezeno (čl. 7.3.4 a)

Největší počet užitných podlaží           z =  35

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.9 spol.m a zázemí

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                    S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.03     1  kancelář                22,8    40,0              1,00    0,0

1.04     1  společenská m          119,9    30,0  03.06       1,10    5,0

1.10     1  úklid                   12,4    15,0              1,00    3,0

1.11     1  WC M                     7,5     5,0              0,70    2,0

1.12     1  WC Ž                    12,2     5,0              0,70    2,0

1.13     1  WC I                     4,0     5,0              0,70    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   178,88

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   119,86

p  [kg.m-2] =    30,69

an  =     1,067

a   =     1,047

b   =     1,700

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    54,60

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    59,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    38,13

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2249,75

Největší počet užitných podlaží           z =   3

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997__

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1___________

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel________

1.03    kancelář           22,8    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

1.04    společenská m     119,9    0  3.4        2,0  0,00   60 Ne

Únikové cesty

Součinitel a = 1,047

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    65

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      2,8

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1

č. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]_____________________

1   1 NÚC ---     37,7    0,0  1,0  1,0   65   106   S  rov. Ano

Odstupy

pv [kg.m-2] =  54,6

č.  l   hu  Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m] [m] [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

1  10,5   3,0    32    25   78   78    55  0,50 0,73 119,25   5,74   5,74 10.4.4a

2   4,1   3,0    12    12  100  100    55  0,50 0,73 119,25   4,58   4,58 10.4.4a

3   2,0   1,0     2     2  100  100    55  0,50 0,73 119,25   1,82   1,82 10.4.4a

4   4,7   3,0    14    14  100  100    55  0,50 0,73 119,25   4,89   4,89 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 - P2

2 - 4,1/3 - 100%

3 - 2/1 - 100%

4 - P6

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    178,9

p  [kg.m-2] =     30,7

Součin p.S =   5489,1

Výška objektu h [m] =      7,8

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,1

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.12/N3

Požární výška  h  [m]    =     7,75

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

1    70,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

2    38,8       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

3    38,8       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                      S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

1.01     1  vstup                   17,4     5,0              0,80    2,0

1.02     1  hala se schodištěm      53,1     5,0              0,80    2,0

2.01     2  schodiště               38,8     5,0              0,80    0,0

2.01     3  schodiště               38,8     5,0              0,80    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   148,15

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    53,09

p  [kg.m-2] =     5,95

an  =     0,800

a   =     0,816

b   =     1,278

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     6,21

Požární úsek je podle čl. 6.7 bez požárního rizika

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = neomezeno (čl. 7.3.4 a)

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = neomezeno (čl. 7.3.4 a)

Největší počet užitných podlaží           z =  29

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

S  [m2]  =   148,15

Součin p.S =    881,8 kg

p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.17 - ústředna EPS

Požární výška  h  [m]    =     7,80

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.    č.p. Účel                    S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

033      1  ústředna EPS             2,0    25,0  15.02a      0,80    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =     2,00

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,00

Sm [m2]  =     2,00

p  [kg.m-2] =    25,00

an  =     0,800

a   =     0,800

b   =     0,707

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    14,14

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    77,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    48,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3720,00

Největší počet užitných podlaží           z =  13

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ

Objekt na parc.č. 466 k.ú, Starý Bohumín

Objekt dílen

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.     č.p. Účel                      S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

001       1  dílny                  170,0    30,0  09.04a      0,80    3,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   170,00

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,50

Sm [m2]  =   170,00

p  [kg.m-2] =    33,00

an  =     0,800

a   =     0,809

b   =     1,653

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    44,15

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Odstupy

pv [kg.m-2] =  44,1

č.  l   hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3   I     d     d*  Pozn.

[m] [m]   [m2]  [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]______

1   1,5   1,8     3     3  100  100    44  0,56 0,81 107,15   2,02   2,02 10.4.4a

2   1,8   2,2     4     4  100  100    44  0,56 0,81 107,15   2,44   2,44 10.4.4a

3  18,5   3,5    65    19   40   29    44  0,56 0,81 107,15   3,56   2,32 10.4.4a (čl.10.4.8)

---------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - dveře

3 - rovina plocha

Objekt na parcele č. 464/1 k.ú. Starý Bohumín

Administrativa

Požární výška  h  [m]    =     6,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    42,00

Odstupy

pv [kg.m-2] =  42,5

č.   l   hu  Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m] [m] [m2]  [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

1   1,8   1,5     3     3  100  100    42  0,57 0,83 105,09   1,99   1,99 10.4.4a

2   1,8   2,2     4     4  100  100    42  0,57 0,83 105,09   2,41   2,41 10.4.4a

3  32,0   9,0   288   122   42   42    42  0,57 0,83 105,09   9,08   9,08 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 – okno jako 100%

2 – dveře jako 100%

3 – rovina požárně otevřených ploch

Kotelna

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.     č.p. Účel                     S     pn    pol. A.1    an      ps

[m2] [kg.m-2]               [kg.m-2]

003       1  kotelna                161,0    15,0  15.10c      1,10    0,0

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   161,00

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =   161,00

p  [kg.m-2] =    15,00

an  =     1,100

a   =     1,100

b   =     1,700

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    28,05

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Odstupy

pv [kg.m-2] =  28,1

č.   l    hu   Sp   Spo  po  po*   pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]  [m]  [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

1   1,5   0,9     1     1  100  100    28  0,71 1,03  84,46   1,21   1,21 10.4.4a

2  13,0   0,9    12     8   69   69    28  0,71 1,03  84,46   1,34   1,34 10.4.4a

---------------------------------------------------------------------------

1 - okno jako 100%

2 - rovina požárně otevřených ploch

________________________________________________________________________

Export: NX802PRO v.z3.2020, (c) 1994-2020 Radim Bochňák, www.e-riziko.cz