## Seznam dokladů projektové dokumentace D-01

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	Technická zpráva

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	PŮDORYS 2.NP

- D.1.4.-04	PŮDORYS 3.NP

- D.1.4.-05	PŮDORYS TŘECHY

- D.1.4.-06	OCHRANA PROTI BLESKU

- D.1.4.-07	PŮDORYS 1.NP OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- D.1.4.-08	PŮDORYS 2 A 3.NP OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- D.1.4.-09	ROZVADĚČ RH

- D.1.4.-10	ROZVADĚČ R1 MDO

- D.1.4.-11	ROZVADĚČ R1 DO

- D.1.4.-12	ROZVADĚČ R2 MDO

- D.1.4.-13	ROZVADĚČ R2 DO

- D.1.4.-14	ROZVADĚČ R3 MDO

- D.1.4.-15	ROZVADĚČ R3 DO

- D.1.4.-16	ROZVADĚČ R4 MDO

- D.1.4.-17	ROZVADĚČ R4 DO

- D.1.4.-18	ROZVADĚČ R21 MDO

- D.1.4.-19	ROZVADĚČ R21 DO

- D.1.4.-20	ROZVADĚČ R22 MDO

- D.1.4.-21	ROZVADĚČ R22 DO

- D.1.4.-22	ROZVADĚČ R23 MDO

- D.1.4.-23	ROZVADĚČ R23 DO

- D.1.4.-24	ROZVADĚČ R24 MDO

- D.1.4.-25	ROZVADĚČ R24 DO

- D.1.4.-26	ROZVADĚČ R31 MDO

- D.1.4.-27	ROZVADĚČ R31 DO

- D.1.4.-28	ROZVADĚČ R32 NDO

- D.1.4.-29	ROZVADĚČ R32 DO

- D.1.4.-30	ROZVADĚČ R33 NDO

- D.1.4.-31	ROZVADĚČ R33 DO

- D.1.4.-32	ROZVADĚČ R34 NDO

- D.1.4.-33	ROZVADĚČ R34 DO

- D.1.4.-34	ROZVADĚČ RHAV

- D.1.4.-35	ROZVADĚČ RVZT

- D.1.4.-36	ROZVADĚČ RZÁS

- D.1.4.-37	SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ 1.NP

- D.1.4.-38	SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ 2.NP

- D.1.4.-39	SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ 3.NP

- D.1.4.-40	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ

Akce  : BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

INVESTOR :  MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

Zakázka : 0222

Seznam  : D-01

Datum   : I.2022
Stupeň  : DPS

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

Místo podnikání (provozovna): 	   Teslova 1129/2B Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je  elektroinstalace v objektu projektovaného LDN v nemocnici v Bohumíně.  Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů, požadavků  technologů, investora , jednání s investorem a zatřídění místností pro lékařské účely v LDN.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje				hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním.

proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální,

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním,  zdravotnické prostory zvlášť nebezpečné

a typ místností pro lékařské účely dle ČSN 332000-7-710 jsou znázorněny ve výkresech v šestiúhelníku  (včetně protokolu)

INSTALOVANÝ VÝKON:MDO				Pi = 198.3kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ  MDO       			Pp = 120.0 kW

INSTALOVANÝ VÝKON:DO				Pi = 119.3kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ DO       				Pp = 64.0 kW

Zkratové poměry:

Sítě NN je v místě napojení Ik3  24kA.Vmístě rozvaděčů RH1 15kA.

Přípojka elektrické energie

Napojení LDN rozvaděče RH na síť MDO se provede kabelem AYKY4x240 z rozvaděče RN trafostanice část  MDO. Kabel povede v zemi.

Napojení LDN rozvaděče RH1 na síť MDO se provede kabelem AYKY4x240 z rozvaděče RN trafostanice část  DO. Kabel povede v zemi.

Souběžně s kabely povede kabel CYKY5x2.5  do RH pro řízení fotovolt.elektrárny umístěné na střeše.

U vstupu do objektu bude umístěné tlačítko CENTRAL a TOTAL STOP.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  LED svítidly. Ovládání osvětlení bude místními spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,3 m(horní okraj). Svítidla budou  upevněna do podhledu, nebo na stěnu pomocí vrutů do hmoždinek. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K. Velikost udržované osvětlenosti Em je stanovena na základě prováděné činnosti. Podrobněji světelnětechnický projekt.  .

V všech místnostech  je část svítidel napojená na síť MDO a DO. Malé místnosti toalet jsou napojeny na síť DO.

V pokojích jsou kromě celkového osvětlení osazena i svítidla nočního osvětlení (umístěna u podlahy)ovládána soumrakovým spínačem.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je  zajištěno  pomocí bezúdržbových LED svítidel  se zálohou chodu 1 hod. s autonomním zdrojem . Všechny druhy nouzového osvětlení musí být barevně označeny žlutým páskem nebo terčíkem viditelným ze země. Svítidla budou vybavena monitorovacím systémem jehož protokol o pravidelných  zkouškách   bude zobrazen na vybraném PC(SW bude součástí monitor.systému).

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Prostor bude ošetřen ve všech třech stupních. V rozváděči RH, RVZT bude  osazen I+II. stupeň,  síť DO a MDO. Druhým stupněm budou chráněny všechny podružné rozvaděče R1 R34. Třetím stupněm budou ošetřeny vytipované zásuvky  . Pod zásuvky použít hlubší krabice.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude kabely 1-CXKH-R   a pro zařízení s funkcí při požáru kabely CXKH-V(samostatné trasy) ve žlabu, nad podhledem , v sádrokartonu a pod omítkou. Zásuvky budou montovány do výšky 0.3m(horní okraj-nebude-li v projektu stanovena jiná montážní výška). V podhledu kabely povedou ve žlabech-drátěný program. Všechny zásuvky pro budou chráněny přepěťovou ochranou a budou barevně označeny  a označeny čísly obvodu dle dokumentace. Zásuvky napojené na MDO budou mít víčka bílé barvy . Zásuvky ze zdroje DO zelené.

V pokojích budou pro rampy nad postelemi připraveny napájecí kabely spínané (nepřímé osvětlení od dveří) a nespínané fáze (pro přímé osvětlení s vypínačem na rampě) a zásuvkového obvodu.

Pro SLP zařízení budou připravené napájecí kabely v místnosti 152 a 102 a na jednotlivých patrech235 (335)a 240(340).  V 1 a ve 2.NP jsou připravené napájecí kabely pro rozvodnice MAR označené  DT.

Pro výtahy budou v horních patech v místech rozvaděčů výtahu připraveny napájecí kabely vč. uzemňovacího vodiče. Havarijní výtah je napojen kabelem CXKH-V.

Kabelová trasa pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP aTOTAL STOP bude splňovat třídu funkčnosti P 30-R a třídu reakce na oheň B2ca,s1,d0
- El. rozvody pro požárně bezp. zařízení: třída reakce na oheň B2ca,s1, d0,třída funkčnosti P 60-R.
- Veškeré kabelové rozvody a přívody budou bezhalogenové (B2ca s1 d0)nebo kryty omítkou v tl. min. 10 mm – vyhovuje čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 atab.1 ČSN 73 0848
- Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou procházet zděnými stěnami a stropy. Otvory pro kabely musí být z obou stran utěsněny protipožární hmotou – přepážkou, manžetou s požární odolností min. EI 30-EI 90/DP 1 – vyhovuje čl. 6.2.1a) ČSN 73 0810,
- Veškeré elektrorozvaděče ve 2. a 3.NP a v CHÚC budou provedeny s  požární odolností, tj. umístěny ve zděných nikách a kryty dvířky s požární odolností min. EI 15 S200.

Požárně bezpečnostní zařízení budou mít vlastní náhradní zdroje, tj.:
- Evakuační výtah – náhradní zdroj v samostatném požárním úseku (N 1.8),
doba zálohy min. 45 minut,
- Větrání CHÚC B v požárním úseku náhradního
zdroje výtahu, doba zálohy min. 45 minut
- Nucené větrání mezi úseky N 2.1 a N 2.2 a mezi úseky N 3.1 a N 3.2, doba
zálohy min. 10 minut,
- Nouzové svítidla – doba zálohy min. 60 minut

Na střeše jsou osazeny vyhřívané vpustě. Ty budou ovládány sněžným regulátorem  ETO s  vlhkostním čidlem ETOR-55, které budou  umístěné u vpustě na střeše a tepelným čidlem ETF-744/99 umístěné na SV straně. Při poklesu venkovní teploty  pod nastavenou mez a současné přítomnosti vody v jakémkoliv skupenství uvede se do provozu  systém ochrany pro rozpouštění ledu a sněhu. Stoupne-li teplota , případně vymizí vlhkost  v blízkosti svodů  regulátor celý systém vypne. Systém nevyžaduje žádnou obsluhu a stává se maximálně úsporným, neboť je v provozu pouze po dobu nezbytně nutnou. V rozvaděči bude umístěno tlačítko, kterým lze i  ručně spustit vytápění okapů na 1 až 6 hodin.

VZT

VZT zařízení umístěné v místnosti 148 bude napájena z rozvaděče RH. VZT zařízení umístěné na střeše bude napojené z rozv. RVZT, který  bude umístěn na střeše  a bude napojen z rozvaděče RH. V rozvaděči  RVZT je připraven jistič pro napojení fotovoltaiky.

. ZAŘÍZENÍ Č.1 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ POKOJŮ KLIENTŮ A PŘILEHLÝCH PROSTOR

Řízené větrání pokojů klientů, přilehlého hygienického zázemí a provozních prostor ve 2.NP a 3.NP bude zajišťovat samostatná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení. Ta bude umístěna ve strojovně VZT (místnost 1.48) v 1.NP. Zařízení vzduchotechniky bude řízeno vlastním systémem mikroprocesorové regulace a bude pracovat v automatickém

- Elektrický příkon zařízení VZT jednotky:				12kW/24A/3x400V

ZAŘÍZENÍ Č.2 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 1.NP

Řízené větrání vybraných místností v 1.NP (pobytové místnosti a hygienické zázemí) bude zajišťovat samostatná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení. Ta bude umístěna ve strojovně VZT (místnost 1.48) v 1.NP.. Zařízení vzduchotechniky bude řízeno vlastním systémem mikroprocesorové regulace a bude pracovat v automatickém režimu

- Elektrický příkon zařízení VZT jednotky:				8kW/18A/3x400V

ZAŘÍZENÍ Č.3 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTÍ 1.NP

Systém ochlazování je navržen systémem centrálního přímého chlazení typu VRV v provedení s invertorovou technologií. Vnitřní výparníkové jednotky v kazetovém provedení budou napojeny na napájení z patrových rozvaděčů .

- Elektrický příkon zařízení – venkovní jednotka:			10.89kW/28A/3x400V

- Elektrický příkon zařízení - vnitřní jednotky:				17x30W-230V

ZAŘÍZENÍ Č.4 – KLIMATIZACE POKOJŮ KLIENTŮ VE 2.NP

Systém ochlazování je navržen systémem centrálního přímého chlazení typu VRV v provedení s invertorovou technologií. Vnitřní výparníkové jednotky v kazetovém provedení budou napojeny na napájení z patrových rozvaděčů.

- Elektrický příkon zařízení – venkovní jednotka:			10.89kW/28A/3x400V

- Elektrický příkon zařízení - vnitřní jednotky:				19x30W-230V

ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE POKOJŮ KLIENTŮ VE 3.NP

Systém ochlazování je navržen systémem centrálního přímého chlazení typu VRV v provedení s invertorovou technologií. Vnitřní výparníkové jednotky v kazetovém provedení budou napojeny na napájení z patrových rozvaděčů.

- Elektrický příkon zařízení – venkovní jednotka:			10.89kW/28A/3x400V

- Elektrický příkon zařízení - vnitřní jednotky:				19x30W-230V

ZAŘÍZENÍ Č.6 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ PRO ZESNULÉ V 1.-3.NP

Nucené větrání místností pro zesnulé v 1.-3.NP bude zajišťovat samostatná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení. Ta bude umístěna ve zádveří (místnost 1.23) v 1.NP.

Zařízení vzduchotechniky bude řízeno vlastním systémem mikroprocesorové regulace a bude pracovat v automatickém režimu

- Elektrický příkon zařízení VZT jednotky (vč. el. ohřevu):		2.1kW/13A/230V

ZAŘÍZENÍ Č.7 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ

Navržené zařízení je určeno pro požární větrání schodišťového prostoru s chodbami (m.č. 1.50, 2.43, 3.43) a pro požární větrání evakuačního výtahu (m.č. 1.49, 2.42, 3.42) na úrovni 1.NP až 3.NP, které slouží jako CHÚC typu B. Přívod vzduchu do prostoru schodiště s chodbami a do evakuačního výtahu je navržen centrálním radiálním ventilátorem 7.1A umístěným pod podestou v úrovni 1.NP. Na straně sání venkovního vzduchu je osazena uzavírací klapka v těsném provedení, se servopohonem, který zajistí otevření klapky při spuštění přívodního ventilátoru. Odvod vzduchu je řešen pomocí centrálního odvodního prvku – uzavírací klapka v těsném provedení 7.1B, osazená do potrubního rozvodu odvodu vzduchu - v nejvyšším bodě schodiště resp. CHÚC. Odtahový prvek, včetně servopohonu je řešením profese VZT. Spuštění VZT zařízení pro větrání CHÚC je řešeno z  EPS.

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.7.1A):			1x 2.66kW/4.13A/3x400V

- Elektrický příkon zařízení –  servopohon RK (Z.Č.7.1B):		1x 50W/230V

- Elektrický příkon zařízení –  servopohon RK (Z.Č.7.4):		1x 50W/230V

ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST V  2. A 3.NP

Navržené zařízení je určeno pro požární větrání nechráněných únikových cest ve 2. a 3.NP. Jedná se o místnosti 2.02 (N2.1), 2.03 (N2.2), 3.02 (N3.1) 3.03 (N3.2), které ústí do CHÚC B. Zařízení bude ovládáno dle požadavků specifikovaných v části PBŘ v návaznosti na systém EPS.

Hlavní parametry zařízení 8.1A:

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.8.1A):			1.72kW/3.95A/3x400V

Hlavní parametry zařízení 8.1B:

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.8.1B):			1.95kW/4.1A/3x400V

Hlavní parametry zařízení 8.1C:

- Elektrický příkon zařízení –  servopohon (Z.Č.8.1C):			50W/230V

Hlavní parametry zařízení 8.2A:

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.8.2A):			1.95kW/4.1A/3x400V

Hlavní parametry zařízení 8.2B:

- Elektrický příkon zařízení –  servopohon (Z.Č.8.2B):			50W/230V

Hlavní parametry zařízení 8.3A:

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.8.3A):			1.72kW/3.95A/3x400V

Hlavní parametry zařízení 8.3B:

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.8.3B):			1.95kW/4.1A/3x400V

Hlavní parametry zařízení 8.3C:

- Elektrický příkon zařízení –  servopohon (Z.Č.8.3C):			50W/230V

Hlavní parametry zařízení 8.4A:

- Elektrický příkon zařízení –  ventilátor (Z.Č.8.4A):			1.95kW/4.1A/3x400V

Hlavní parametry zařízení 8.4B:

- Elektrický příkon zařízení –  servopohon (Z.Č.8.4B):			50W/230V

Ochrana před bleskem

Hromosvodná jímací soustava

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPSII. Systém ochrany před bleskem LPSII. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí mřížová jímací soustava  rovnoměrné  rozložení bleskového proudu a stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 30m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena  základovým zemničem prostřednictvím zemního pásku, uloženého předepsaným způsobem v zemi-strojený základový zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů budou uvedeny na výkrese).Na zemnící pásek se napojí i ocelové sloupy, které se propojí s mřížovinou na jednotlivých patrech.

2. V rámci projektu elektroinstalace je řešen systém hlavního ochranného pospojování v celém objektu s hlavní přípojnici ochranného pospojování a návaznými podružnými přípojnicemi ochranného pospojování v jednotlivých funkčních celcích objektu, které jsou propojeny s hlavní přípojnici ochranného pospojování.

3. Všechny kovové části-voda,topení,kanalizace,OK budovy … jsou napojeny na hlavní přípojnici ochranného pospojování.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude  mřížová , doplněná  strojenými a pomocnými jímači, vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost  ok jímací soustavy je max. 10 x10 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPE II. Fotovoltaické panely budou v ochranném prostoru strojených jímačů.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS II bude nutno dodržet vzdálenost na obvod  mezi jednotlivými svody 10 metrů, přičemž svody mají být rozmístěny po obvodu objektu co nej rovnoměrněji. Počet svodů je za stanovených předpokladů navržen -26. Svody budou  izolovanými vodiči HVI  na fasádě pod zateplením a pod opláštěním. Každý svod bude ve výšce cca 0.6 m od země opatřen zkušební svorkou umístěnou v krabici , a dále napojen na uzemňovací soustavu (páskový  zemnič). Průchod kulatiny ze svodu do strojeného zemniče musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody jsou vodičem HVIjsou mimo komunikační prostor . Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá.

Vnitřní ochrana proti přepětí

Na vedení na přechodech mezi zónami 0 a 1  v rozv. RVZT bude v souladu s ČSN EN 62305  umístěna  ochrana proti přepětí tř.1.

Provádění stavebně-montážních prací

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005Sb.

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50 110-1 ed.2

Na provedené elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v součinnosti s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět, včetně používání strojního zařízení, v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 363/2005 Sb.

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Objekt je vybaven hlavní ochrannou svorkou HOP(umístěná v 1.NP)z které vede ochranný vodič CY70 do rozvaděče RH umístěného v 1.NP místnost 147. Z tohoto rozvaděče povede kabel CY50 do patrových rozvaděčů do skříní XT. Z těchto skříněk bude provedeno pospoj.vodičem CY4 v místnostech pro lékařské účely.

Dle prováděných úkonů jsou místnosti začleněny dle normy ČSN 33-2000-7-710 Jednotlivé skupiny jsou vepsány v šestiúhelníku v  místnostech pro lékařské účely .  Místnosti jsou zatříděny podle prováděných úkolů jako zdravotní prostor skupiny 1 .

Prostor  je třída I  skupina C a D - léčebné účely a shromažďovací prostor!

Vyhrazená elektrická technická zařízení lze uvést do provozu pouze na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce ČR, Upozorňujeme na nutnost dodržení platné legislativy-např.vyhl.73/2010Sb., resp.

vyhl.508/2009 Z.z.

yhl.508/2009 Z.z.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel 1 CXKH-R 	5X50			na roštu				m 465

- Kabel 1 CXKH-R 	5X16			na roštu pod omítkou			m 10

- Kabel 1 CXKH-R 	5X10			na roštu pod omítkou			m 285

- Kabel 1 CXKH-R 	5X6			na roštu pod omítkou			m 85

- Kabel 1 CXKH-R 	5X1.5			na roštu pod omítkou			m 1300

- Kabel 1 CXKH- RJ 5x2.5		na roštu ,pod omítkou				m 50

- Kabel 1 CXKH- RJ 3x2.5		na roštu ,pod omítkou				m  5950

- Kabel 1 CXKH- RJ 3x1.5		na roštu ,pod omítkou				m  7900

- Kabel 1 CXKH-RO 3x1.5		na roštu ,pod omítkou				m 1450

- Kabel JH ST H-R 2X0.8	 	 	na roštu , pod omítkou		m 1300

- Kabel JH ST H-R 2x2x0.8	 	na roštu , pod omítkou		m 50

- Kabel 1 CXKH-V 5X16			na roštu pod omítkou			m 10

- Kabel 1 CXKH-V 5X10			na roštu pod omítkou			m 120

- Kabel 1 CXKH-V 	5X4		na roštu pod omítkou			m 350

- Kabel 1 CXKH-V 	3X4		na roštu pod omítkou			m 140

- Kabel 1 CXKH-V 	5X1.5		na roštu pod omítkou			m 45

- Kabel 1 CXKH-V 	3X1.5		na roštu pod omítkou			m 45

- Kabel 1 CXKH-V 	3X2.5		na roštu pod omítkou			m 160

- Kabel 1 CXKH- VJ 5x2.5		na roštu ,pod omítkou			m 50

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 450

- Vodič CY 4 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 850

- Vodič CY 6 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 50

- Vodič 1 CXKH-R 50 zelenožlutý k ochraně pospojováním			m 190

- Vodič 1 CXKH-R 70zelenožlutý k ochraně pospojováním			m 10

- Vodič 1 CXKH-R 16 zelenožlutý k ochraně pospojováním			m 160

- Vodič 1 CXKH-R 25 zelenožlutý k ochraně pospojováním			m 250

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 230

- Krabicová rozvodka 	68 pod omítku		 				ks 300

- Krabicová přístrojová 	68			 				ks  1074

- Krabicová odbočná	68			 				ks 60

- Krabice  	003.CS.k bezhalogen.		 					ks 30

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 01					ks  157

- „		„		typ , 05					ks 34

- „		„		typ , 06					ks 31

- „		„		typ , 07					ks 17

- „	tlačítko„		typ  1SO					ks 43

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 07 IP44 pod omítku			ks 2

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 06 IP44 pod omítku			ks 4

- Spínač kolébkový 16A/400V	pod omítku					ks 4

- Žaluziový ovládač 10A/230V							ks 90

- Dvouzásuvka 16A/250V,, s ochr.clonkami 					ks 40

- Zásuvka 16A/250V s přepěť. Ochr. a ochr.clon. 				ks 13

- Zásuvka 16A/250V  ochr.clon. 							ks 678

- Zásuvka 16A/250V  ochr.clon. 	IP44 pod omítku				ks 4

- Zásuvka 16A/250V  ochr.clon.  + USB						ks 16

- Podlahová kerabice kopobox 3x230V kompletní				ks 2

- Přípojnicový bod pro lék.účely							ks 4

- Ukončení kabelů do 5x1.5							ks 250

- Ukončení kabelů do 5x4								ks 20

- EL1 Svítidlo  LED  VLO 38W/4900lm IP65					ks 23

- EL2 Svítidlo  LED stopní 600x600 ,35W,4400lm IP40				ks 261

- EL3 Svítidlo  LED stopní 600x600 ,23W,2200lm IP40				ks 4

- EL4 LED vestavné svítidlo  34W 3000lm IP20 rozměr.1180x70x100		ks 15

- EL5 LED podhledové svítidlo   23W 2300lm IP43 rozměr 295x295x46	ks 77

- EL6 LED podhledové svítidlo  23W 2300lm IP20 rozměr.296x296		ks 75

- EL7 Svítidlo  LED nástěnné  22W,2980lm IP54				ks  16

- EL8 Svítidlo  LED nástěnné  22W,2980lm IP54 s pohyb.čidlem		ks  2 -

- EL9 LED podhled.svítidlo 2400x100x62,3310lm,23.4W IP40 .hliník plast     ks 15

- EL91 LED reflektor černý,3500lm,40W IP40 .hliník plast do podhledu    	 ks 4

- EL10 Svítidlo LED 7W  nouz. nástěnné se zál.chodu 60min  IP20 s modulem pro komunikaci a baterkami Titanium s 10letou zárukou				ks  113

- EL10 Svítidlo LED 7W  nouz. nástěnné se zál.chodu 60min  IP65 s modulem pro komunikaci a baterkami Titanium s 10letou zárukou,venkovní -20 až +50C	ks  6

- EL11 Svítidlo LED 7W  nouz. vestavné se zál.chodu 60min  IP42 s modulem pro komunikaci a baterkami Titanium s 10letou zárukou				ks  49

- EL12 Svítidlo  LED závěsné kruhové prům 96cm 45W,6612lm IP20stříbrná ks 5

- EL13 LED stropní svítidlo  34W 3000lm IP20 rozměr.1210x90x100		ks 15

- EL14 germicidní zářič stropní svítidlo  36W  IP20 rozměr.1200x55x53	ks 4 -

- EL15 Svítidlo  LED vestavné 600x600 ,34W,3621lm IP65			ks 8

- EL16 Svítidlo  LED noční u podlahy 2W,230V,IP43				ks 34

- EL17 LED podhled.svítidlo 1800x100x62,2480lm,17.6W IP40 .hliník plast ks 36

- EL18 LED podhled.svítidlo 1200x100x62,1620lm,11.7W IP40 .hliník plast ks 76

- Drátěný žlab 200x100 vč výložníků a spojek					m 180

- Drátěný žlab 150x100 vč výložníků a spojek					m 160

- Drátěný žlab 50x50 vč výložníků a spojek					m 140

- Drátěný žlab 50x50 vč výložníků a spojek P30RHO				m 140

- Rozváděč RH1 vč.mont.a zapojení viz výkr.9					ks1

- Rozváděč R1   vč.mont.a zapojení viz výkr.10,11	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R2vč.mont.a zapojení viz výkr.12,13	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R3vč.mont.a zapojení viz výkr.14,15	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R4vč.mont.a zapojení viz výkr.16,17	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R21vč.mont.a zapojení viz výkr.18,19	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R22vč.mont.a zapojení viz výkr.20,21	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R23vč.mont.a zapojení viz výkr.22,23	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R24vč.mont.a zapojení viz výkr.24,25	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R31vč.mont.a zapojení viz výkr.26,27	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R32vč.mont.a zapojení viz výkr.28,29	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R33č.mont.a zapojení viz výkr.30,31	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč R34vč.mont.a zapojení viz výkr.32,33	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč RHAVvč.mont.a zapojení viz výkr.34	s pož.odolností			ks1

- Rozváděč RVZT vč.mont.a zapojení viz výkr.35					ks1

- Rozváděč Rzás vč.mont.a zapojení viz výkr.36	s pož.odolností			ks1

- Rozvaděč pro ochr.pospoj. vybavený ochran. svorkami viz výkr.37-39 s pož.odolností ks 9

- Tlačítko s prosklením TOTAL STOP 1/0						ks 1

- Tlačítko s prosklením CENTRAL STOP2/0						ks 1

- Pohybové čidlo duální IP20 360°;							ks 24

- Pohybové čidlo duální IP54 360°;							ks 2

- Ekvipotenciální přípojnice EP							ks 1

- Trubka PVC 2323									m 60

- Časové relé do krabice pro spínání top.žebříku					ks 38

- Závazné stanovisko TIČR								ks 1

- Kabelová požární ucpávka pro kabel 5x50						ks 10

- Kabelová požární ucpávka pro kabel 5x16						ks 10

- Požární pěna 									ks 10

- SW +oživení nastevení systém monitorování nouz.svítidel				ks 1

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Drážka ve zdivu 4x4cm								m 500

- Kapsy ve zdivu  70 mm								ks 1410

- Prostup ve zdivu tl. 30 cm								ks 100

- Prostup ve zdivu tl. 15 cm								ks 230

- Prostup beton.stropem tl. 30 cm							ks 10

- Vrtání děr .8 do cihel stěny vč.hmoždinek					ks 1800

- Sekání krabic do zdiva 300x200x80mm 						ks 9

Hromosvod

- AlMgSi 8 na IZT-j630								m 260

- AlMgSi 8 na PV32									m 240

- FeZn 10										m 250

- Svorka SZ s popis štítkem								ks 26

- Svorka SS										ks 250

- Svorka SP1										ks 10

- Svorka SR03										ks 60

- Svorka SR02										ks 18

- Svorka SK										ks 54

- Svorka SJ1										ks 18

- Izolovaný vodič HVI light na podpěrách 275 259 ,26x13m				m 350

- Koncovka pro vodič HVI	819 299							ks 52

- Jímač AlMgSi 3m s beton podstavcem a podložkou+2xIZT680+2xD-OH			ks 18

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –základový zemnič						m 450

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla						m 13

- Krabice pro SZ plast									ks 26

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem

Vzhled svítidel

EL2,3,15

EL5,6                                                               EL1

EL12					E4,9,13,1718

EL16                                                                             EL11

El 13 schodiště