## REKAP
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
Investor: |  | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN
Profese: |  | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE
Číslo zakázky: |  | 1198
Číslo dokumentu: |  | D.1.4.c
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
REKAPITULACE
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ POKOJŮ KLIENTŮ A PŘILEHLÝCH PROSTOR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTÍ 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | ZAŘÍZENÍ Č.4 – KLIMATIZACE POKOJŮ KLIENTŮ VE 2.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE POKOJŮ KLIENTŮ VE 3.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | ZAŘÍZENÍ Č.6 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ PRO ZESNULÉ V 1.-3.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | ZAŘÍZENÍ Č.7 – VĚTRÁNÍ CHÚCTYPU B - SCHODIŠTĚ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST V 2. A 3.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
9 | - | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 4% z dodávky zařízení | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
10 | - | Přesun hmot + lešení + jeřábová technika | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
11 | - | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
12 | - | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
13 | - | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
14 | - | Vypracování provozních předpisů | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
15 | - | Projektová dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
|  | Mezisoučet | [5 empty] | 0
CELKEM D+M |  | VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Specifikace neobsahuje: silové napájení elektro / jištění / revize, odvod kondenzátu, napojení teplovodních výměníků VZT na rozvod ÚT, stavební prostupy a úpravy, napojení VZT na systém EPS

## STANDARDY
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
Investor: | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN
Profese: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE
Číslo zakázky: | 1198
Číslo dokumentu: | D.1.4.c
A - POZNÁMKY:
A1 | součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2 | součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3 | veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4 | veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:
B1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5 | V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7 | Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## ZC_1
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.1 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ POKOJŮ KLIENTŮ A PŘILEHLÝCH PROSTOR
1 | 1.1 | Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018); certifikace Eurovent Certita Certification; jednotka v souladu s EN ISO 9001:2016; třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: A nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláště: min.D1(M), Netesnost pláště: min. L1(M), netěsnost mezi filtrem a rámem min.(<0,5%(F9)), Termická izolace: min.T2(M), Faktor tepelných mostů: min.TB3(M); mat. provedení vnějšího pláště ocel. pozink. plech zinkovaný + poplastování; Vp=9.660m3/h, Vo=9.660m3/h, tlak. rezerva 700Pa, deskový rekuperátor se suchou účinností min. 73%, včetně bypassové klapky, teplovodní ohřívač Qt=30kW-70/50°C (vč. trojcestný ventil vč. čerpadla a přislušenství), přímý chladič R410A - Qch=28kW, filtrace pro přívod vzduchu s třídou filtrace F7(kapsový), filtrace pro odvod vzduchu s třídou filtrace M5 (kapsový), vč. pružných manžet, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory 1x5.6kW/3x400V, 1x5.0kW/3x400V, rozměry jednotky 4943x1750x2290mm, M=1890kg; akustické parametry - požadované max. hodnoty součtové hladiny akustického výkonu: přívod (Lw(A))- sání 68, výtlak 90, okolí 62, odvod (Lw(A))- sání 70, výtlak 92, okolí 62; kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu - dodávka jednotky v rozloženém stavu - kompletace na stavbě / šefmontáž (ověřit rozměry sekce rekuperátoru!!) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídicí jednotky s prosklenou čelní stranou pro osazení do vnitřního prostředí. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání jednotky pomocí servisního ovladače s displejem (ovladač s plně textovým menu, alternativa se zadáváním požadovaných parametrů přes alfanumerické kódy není přípustná!) + 2ks prostorového ovladače - Řídicí jednotka optimalizuje chod VZT jednotky dle monitorování aktuální teploty větraného prostoru - Součásti dodávky VZT jednotky čidla teploty (čerstvý, přívodní, odtahovaný vzduch) - Řídicí jednotka vybavena kontaktem nastavení režimu výkonu od EPS - Řídicí jednotka vybavena kontakty pro vzdálené zapnutí/vypnutí/nastavení výkonového stupně - Řídicí jednotka vybavena kontaktem pro hlášení poruchy a chodu - Řídicí jednotka vybavena kontaktem pro signalizaci potřeby topné vody - Řídicí jednotka s mj. s těmito funkcemi: freecooling, kompenzací otáček ventilátoru od teploty přívodního vzduchu pro zamezení přehřátí nebo podchlazení místnosti, poskytuje řídicí signály pro vodní ohřívač, ovládá výkon tepelného čerpadla a ostatní součásti VZT jednotky - Řídicí jednotka umožňuje nastavení časových režimů, mj. režimu komfortního (běžný provoz) a režimu útlum (ekonomický režim v době mimo provoz/plnou obsazenost) - Součástí řídicí jednotky i ovládání a komunikace přes protokol MODBUS RTU - Řídící jednotka s funkcí ovládání přes WEB rozhraní včetně vizualizace přístupné přes PC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.2 | Venkovní kondenzační jednotka systému přímého chlazení, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 15.5/18.0kW, chladivo R410A, Pi=3.97kW/17A/3x400V, rozměry jednotky 950x1380x330mm/96kg, včetně AHU-KITu pro ovládání napětím 0-10V, Modbus, EEV ventilu, dálkový ovladač pro nastavení parametrů, silent-bloky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Modul omezení výkonu pro jednotky 1.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.3 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 1200x900, délka 2000, jádrový, 9x jádro 400/300/2000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 39.1[dB] | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.4 | Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 1250x1800, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta (společný prvek pro zařízení 1 a 2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.5 | Koncový prvek pro odfuk vzduchu - sešikmený kus se sítem, 1000x900mm, délka 1000mm, (společný prvek pro zařízení 1 a 2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.6 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN125, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.7 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN150, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.8 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN160, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.9 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN180, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.10 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN200, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.11 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN225, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.12 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN250, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.13 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 250x125, se servem 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.14 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 200x200, se servem 24V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.15 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 250x200, se servem 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.16 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 280x200, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.17 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 315x200, se servem 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.18 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 315x250, se servem 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.19 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 500x250, se servem 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.20 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 600x250, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.21 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 300x300, 8 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN160, izolovaný plenum box | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.22 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 400x400, 16 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN200, izolovaný plenum box | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.23 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 600x600, 48 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN250, izolovaný plenum box | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.24 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.25 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN150, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.26 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 400x400, 16 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN200 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.27 | Požární klapka do kruhového potrubí, DN150, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.28 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 315x150, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.29 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 400x200, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.30 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 450x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.31 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 550x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.32 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 600x400, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Průchozí stěnový ventil - čtyřhranný, rozměr 1000x150, 2 čtyřhranné čelní panely se zvukovou izolací, odstín RAL9010 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | - | Dveřní mřížka (DM-1) - 200x100, oboustranně neprůhledná mřížka, RAL dle požadavku architekta | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | Dveřní mřížka (DM-3) - 600x150, oboustranně neprůhledná mřížka, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Dveřní mřížka (DM-4) - 600x200, oboustranně neprůhledná mřížka, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 6100mm | m2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do DN250mm | bm | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací typu vata tl. 25mm, s parozábranou, do DN250 | bm | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 19mm, samolep. | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- minerální vata tl. 60mm+Al polep | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Požární izolace do vnitřního prostředí- minerální vata (OH 65kg/m3), odolnost 30min | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Modulární podstavná konstrukce pro použití na plochých střechách (společná pro zařízení 2x1.2, 2x2.2) - půdorysný rozměr 3000x1300mm, 8 podstavných nohou výškově nastavitelných (290-395mm), 6 pohyblivých příčníků, hmotnost konstrukce ~78kg, maximální zatížení 1400kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_2
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.2 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 1.NP
1 | 2.1 | Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018); certifikace Eurovent Certita Certification; jednotka v souladu s EN ISO 9001:2016; třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: A nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláště: min.D1(M), Netesnost pláště: min. L1(M), netěsnost mezi filtrem a rámem min.(<0,5%(F9)), Termická izolace: min.T2(M), Faktor tepelných mostů: min.TB3(M); mat. provedení vnějšího pláště ocel. pozink. plech zinkovaný + poplastování; Vp=5.790m3/h, Vo=5.790m3/h, tlak. rezerva 700Pa, deskový rekuperátor se suchou účinností min. 73%, včetně bypassové klapky, teplovodní ohřívač Qt=15kW-70/50°C (vč. trojcestný ventil vč. čerpadla a přislušenství), přímý chladič R32 - Qch=16.5kW, filtrace pro přívod vzduchu s třídou filtrace F7(kapsový), filtrace pro odvod vzduchu s třídou filtrace M5 (kapsový), vč. pružných manžet, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory 2x3.3kW/3x400V, rozměry jednotky 4744x1050x2290mm, M=1150kg; akustické parametry - požadované max. hodnoty součtové hladiny akustického výkonu: přívod (Lw(A))- sání 67, výtlak 84, okolí 57, odvod (Lw(A))- sání 70, výtlak 87, okolí 57; kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídicí jednotky s prosklenou čelní stranou pro osazení do vnitřního prostředí. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání jednotky pomocí servisního ovladače s displejem (ovladač s plně textovým menu, alternativa se zadáváním požadovaných parametrů přes alfanumerické kódy není přípustná!) + 1ks prostorového ovladače - Řídicí jednotka optimalizuje chod VZT jednotky dle monitorování aktuální teploty větraného prostoru - Součásti dodávky VZT jednotky čidla teploty (čerstvý, přívodní, odtahovaný vzduch) - Řídicí jednotka vybavena kontaktem nastavení režimu výkonu od EPS - Řídicí jednotka vybavena kontakty pro vzdálené zapnutí/vypnutí/nastavení výkonového stupně - Řídicí jednotka vybavena kontaktem pro hlášení poruchy a chodu - Řídicí jednotka vybavena kontaktem pro signalizaci potřeby topné vody - Řídicí jednotka s mj. s těmito funkcemi: freecooling, kompenzací otáček ventilátoru od teploty přívodního vzduchu pro zamezení přehřátí nebo podchlazení místnosti, poskytuje řídicí signály pro vodní ohřívač, ovládá výkon tepelného čerpadla a ostatní součásti VZT jednotky - Řídicí jednotka umožňuje nastavení časových režimů, mj. režimu komfortního (běžný provoz) a režimu útlum (ekonomický režim v době mimo provoz/plnou obsazenost) - Součástí řídicí jednotky i ovládání a komunikace přes protokol MODBUS RTU - Řídící jednotka s funkcí ovládání přes WEB rozhraní včetně vizualizace přístupné přes PC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2 | Venkovní kondenzační jednotka systému přímého chlazení, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 8.0/8.9kW, chladivo R32, Pi=3.25kW/25A/3x400V, rozměry jednotky 950x834x330mm/58kg, včetně AHU-KITu pro ovládání napětím 0-10V, Modbus, EEV ventilu, dálkový ovladač pro nastavení parametrů, modul pro omezení výkonu, silent-bloky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 1000x600, délka 1000, jádrový, 2x jádro 200/300/1000, 4x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 18.0[dB] | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 1000x600, délka 1500, jádrový, 2x jádro 200/300/1500, 4x jádro 400/300/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 28.5[dB] | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 1000x600, délka 1500, jádrový, 2x jádro 200/300/2000, 4x jádro 400/300/2000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 38.2[dB] | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.6 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN100, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.7 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN125, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.8 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN150, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.9 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN200, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.10 | Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, DN250, se servem 24V, pro nízké rychlosti | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.11 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 200x150, se servem 24V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.12 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 250x150, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.13 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 300x150, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.14 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 315x150, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.15 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 550x150, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.16 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 200x200, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.17 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 250x200, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.18 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 350x200, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.19 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 600x200, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.20 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 450x250, se servem 24V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.21 | Regulátor variabilního průtoku do čtyřhranného potrubí, 550x250, se servem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.22 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 300x300, 8 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN160, izolovaný plenum box | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.23 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 400x400, 16 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN200, izolovaný plenum box | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.24 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 600x600, 24 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN250, izolovaný plenum box | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.25 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 600x600, 48 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN250, izolovaný plenum box | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.26 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.27 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN150, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.28 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN200, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.29 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 400x400, 16 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN200 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.30 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 600x600, 48 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN250 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.31 | Požární klapka do kruhového potrubí, DN180, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.32 | Požární klapka do kruhového potrubí, DN200, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.33 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 225x150, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2.34 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 280x200, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2.35 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 500x200, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2.36 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 315x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2.37 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 450x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.38 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 500x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2.39 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 550x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2.40 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 600x250, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2.41 | Požární klapka do 4-hranného potrubí, 450x400, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Průchozí stěnový ventil - čtyřhranný, rozměr 400x150, 2 čtyřhranné čelní panely se zvukovou izolací, odstín RAL9010 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Průchozí stěnový ventil - čtyřhranný, rozměr 1000x150, 2 čtyřhranné čelní panely se zvukovou izolací, odstín RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Dveřní mřížka (DM-1) - 200x100, oboustranně neprůhledná mřížka, RAL dle požadavku architekta | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | - | Dveřní mřížka (DM-2) - 400x150, oboustranně neprůhledná mřížka, RAL dle požadavku architekta | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | - | Dveřní mřížka (DM-3) - 600x150, oboustranně neprůhledná mřížka, RAL dle požadavku architekta | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do obvodu 3500mm | m2 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, DN250mm | bm | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 19mm, samolep. | m2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- minerální vata tl. 60mm+Al polep | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_3
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.3 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTÍ 1.NP
1 | 3.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému MULTI-V, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 44.8/44.8kW, jmenovitá EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=10.89kW/28A/3x400V, připojovací rozměr 12.7/28.58mm, rozměry jednotky 1240x1690x760mm/237kg, včetně silent-bloků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=1.6/1.8kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.3 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=2.2/2.5kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3.4 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=2.8/3.2kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.5 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=3.6/4.0kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.6 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=6.0/6.8kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/15kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN12.7/28.58mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový v exteriéru) | bm | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Izolovaný T/Y rozbočovač | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Požární ucpávka pro prostup Cu potrubí a kabeláže | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Modulární podstavná konstrukce pro použití na plochých střechách (společná pro zařízení 3.1, 4.1, 5.1) - půdorysný rozměr 4000x1300mm, 10 podstavných nohou výškově nastavitelných (290-395mm), 8 pohyblivých příčníků, hmotnost konstrukce ~101kg, maximální zatížení 1750kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.3 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_4
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.4 – KLIMATIZACE POKOJŮ KLIENTŮ VE 2.NP
1 | 4.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému MULTI-V, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 44.8/44.8kW, jmenovitá EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=10.89kW/28A/3x400V, připojovací rozměr 12.7/28.58mm, rozměry jednotky 1240x1690x760mm/237kg, včetně silent-bloků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=1.6/1.8kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=2.8/3.2kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.4 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=3.6/4.0kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Centrální ovladač - rozměry 137x121x15mm, na omítku, skupinové/individuální řízení, možnost změny režimů, plánování, náhled všech vnitřních jednotek, možnost řízení přes internet, alarm indikátor, dotykový 5"displej | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN12.7/28.58mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový v exteriéru) | bm | 375 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Izolovaný T/Y rozbočovač | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro prostup Cu potrubí a kabeláže | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.4 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_5
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE POKOJŮ KLIENTŮ VE 3.NP
1 | 5.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému MULTI-V, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 44.8/44.8kW, jmenovitá EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=10.89kW/28A/3x400V, připojovací rozměr 12.7/28.58mm, rozměry jednotky 1240x1690x760mm/237kg, včetně silent-bloků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=1.6/1.8kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.3 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=2.8/3.2kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=3.6/4.0kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače s barevným displejem velikosti 4.3" a českým jazykem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Centrální ovladač - rozměry 137x121x15mm, na omítku, skupinové/individuální řízení, možnost změny režimů, plánování, náhled všech vnitřních jednotek, možnost řízení přes internet, alarm indikátor, dotykový 5"displej | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN12.7/28.58mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový v exteriéru) | bm | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Izolovaný T/Y rozbočovač | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro prostup Cu potrubí a kabeláže | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.4 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_6
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.6 – NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ PRO ZESNULÉ V 1.-3.NP
1 | 6.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní podstropní provedení, Vp=400m3/h / dp=300Pa, Vo=400m3/h / dp=300Pa, rotační rekuperátor - suchá teplotní účinnost 80%, el.ohřívač vzduchu Qt=1.67kW/230V, jednostupňová filtrace pro přívod vzduchu - třída filtrace F7, jednostupňová filtrace pro odvod vzduchu s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavirací klapka těsná, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=0.43kW/230V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1040x625x551mm, hmotnost 77kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 6.1 - digitální regulace, vestavěný řídicí systém, dálkový drátový ovladač (dotykový, barevný), řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace elektrického ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek, sada pro podstopní montáž, komunikační kabeláž, software, kompletní příslušenství
3 | 6.2 | Flexibilní tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 1000mm, izolace tl. 25mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.3 | Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu, kombinovaná žaluzie, oddělené proudy čerstvého a odpadního vzduchu, napojení potrubní 2xDN200, odstín RAL dle požadavku architekta, rozměry 550x402x130mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.4 | Požární klapka do kruhového potrubí, DN125, odolnost EIS 60, se servopohonem 24V, vč. kabeláže (dotáhnout do rozvaděče EPS v místnosti 1.48) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.5 | Regulační klapka do kruhového portubí, DN125, ruční ovládání | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.6 | Regulační klapka do kruhového portubí, DN150, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6.7 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 400x400, 16 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6.8 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 400x400, 16 lamel, čtvercová bílá čelní deska (RAL9003), vč. regulace, napojení DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6.9 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, DN200mm | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 38mm, samolep. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Protipožární tmel, 310ml, pro dotěsnění prostupů, odolnost EI120 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.6 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_7
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.7 – VĚTRÁNÍ CHÚCTYPU B - SCHODIŠTĚ
1 | 7.1A | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podlahové / skříňové provedení, Vp=13.125m3/h, dp~400Pa, EC motor Pi=2.66kW/4.13A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z Al, včetně skříně ventilátoru velikosti 1020x1020x1020mm - rám skříně z hliníkového dutinového profilu se dvěma komorami a plastovými rohy, z dvojvrstvých 20mm silných panelů z pozinkovaného ocelového plechu s izolací z nehořlavých, zvukově a tepelně izolačních, skelných rohoží, celkové rozměry 1020x1020x1020mm, hmotnost 120kg, silentbloky (podložení komory), regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 879x879, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.1B | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 1250x500, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.2 | Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 1000x1000, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7.3 | Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 1250x500, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7.4 | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 1000x1000, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.5 | Krycí mřížka VZT potrubí - síto 350x2000, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.6 | Krycí mřížka VZT potrubí - síto 355x355, mat. pozink | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7.7 | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 355x355, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7.8 | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 650x950, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 40%, do obvodu 4700mm | m2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.7 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_8
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - V ÚROVNÍ PROJEKTU DPS
Název akce:
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST V 2. A 3.NP
1 | 8.1A | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podlahové / skříňové provedení, Vp=6.000m3/h, dp~300Pa, AC motor Pi=1.72kW/3.95A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z Al, včetně skříně ventilátoru velikosti 670x670x670mm - rám skříně z hliníkového dutinového profilu se dvěma komorami a plastovými rohy, z dvojvrstvých 20mm silných panelů z pozinkovaného ocelového plechu s izolací z nehořlavých, zvukově a tepelně izolačních, skelných rohoží, celkové rozměry 670x670x670mm, hmotnost 60kg, silentbloky (podložení komory), regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 579x579, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8.1B | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podstropní / potrubní (kanálové) provedení 600x350mm, Vp=3500m3/h, dp~400Pa, AC motor Pi=1.95W/4.1A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, včetně skříně ventilátoru velikosti 640x390x700mm - skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí, na skříni revizní víko pro přístup k motoru a oběžnému kolu, celkové / obrysové rozměry 640x640x700, hmotnost 47kg, regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 600x350mm, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8.1C | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 1500x400, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8.2A | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podstropní / potrubní (kanálové) provedení 600x350mm, Vp=2500m3/h, dp~550Pa, AC motor Pi=1.95W/4.1A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, včetně skříně ventilátoru velikosti 640x390x700mm - skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí, na skříni revizní víko pro přístup k motoru a oběžnému kolu, celkové / obrysové rozměry 640x640x700, hmotnost 47kg, regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 600x350mm, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8.2B | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 800x200, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8.3A | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podlahové / skříňové provedení, Vp=6.000m3/h, dp~300Pa, AC motor Pi=1.72kW/3.95A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z Al, včetně skříně ventilátoru velikosti 670x670x670mm - rám skříně z hliníkového dutinového profilu se dvěma komorami a plastovými rohy, z dvojvrstvých 20mm silných panelů z pozinkovaného ocelového plechu s izolací z nehořlavých, zvukově a tepelně izolačních, skelných rohoží, celkové rozměry 670x670x670mm, hmotnost 60kg, silentbloky (podložení komory), regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 579x579, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.3B | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podstropní / potrubní (kanálové) provedení 600x350mm, Vp=3500m3/h, dp~400Pa, AC motor Pi=1.95W/4.1A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, včetně skříně ventilátoru velikosti 640x390x700mm - skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí, na skříni revizní víko pro přístup k motoru a oběžnému kolu, celkové / obrysové rozměry 640x640x700, hmotnost 47kg, regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 600x350mm, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.3C | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 1500x400, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8.4A | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu, podstropní / potrubní (kanálové) provedení 600x350mm, Vp=2500m3/h, dp~550Pa, AC motor Pi=1.95W/4.1A/3x400V, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, včetně skříně ventilátoru velikosti 640x390x700mm - skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí, na skříni revizní víko pro přístup k motoru a oběžnému kolu, celkové / obrysové rozměry 640x640x700, hmotnost 47kg, regulátor výkonu (pro nastavení požadovaného výkonu), 2x pružná manžeta 600x350mm, kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8.4B | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 800x200, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8.5 | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 900x400, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8.6 | Regulační / uzavírací klapka do 4-hranného potrubí 800x200, těsná, včetně servopohonu 230V ON/OFF, s havarijní funkcí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8.7 | Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 900x400, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 8.8 | Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 800x200, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8.9 | Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 1500x400, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8.10 | Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie velikosti 800x200, skryté uchycení, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 40%, do obvodu 3800mm | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.8 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0