## Soupis komponent
Název projektu: Bohumín - nová budova LDN
|  |  | Primár | Sekundár ÚT1 | Sekundár TV1
|  | Výkon P: | 331 (100) kW | 231 kW | 100 (100) kW
|  | Teplotní program TC: | 70/36,5 (70/33,5) °C | 70/37,7 °C | 55/10 °C
|  | Výpočtová teplota TS: | 75 °C | 70 °C | 55 °C
|  | Výpočtový tlak PS: | 500 kPa | 500 kPa | 900 kPa
|  | Jmenovitý tlak PN: | PN6 | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | 40 kPa
Pozice | ks | Název komponentu | Typ komponentu | DN | Osazeno
Primární okruh |  |  |  | DN 65
1.1 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN 65 | Osazeno
1.2-1 | 2 | Manometr 100 mm |  |  | Osazeno
1.2-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  |  | Osazeno
1.2-3 | 2 | Ohyb DN15 |  |  | Osazeno
1.3 | 1 | Teploměr bimetalový |  |  | Osazeno
1.4 | 1 | Filtr přírubový PN16 |  | DN 65 | Osazeno
11.1 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová |  | DN 65 | Osazeno
11.3 | 1 | Teploměr bimetalový |  |  | Osazeno
11.4 | 1 | Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS |  |  | Osazeno
11.5 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN 65 | Osazeno
Sekundární okruh: Vytápění |  |  | 186 kW | DN 50
104.1-a | 1 | Regulační ventil 2V |  |  | Osazeno
104.1-b | 1 | Pohon 24V | 0-10V |  | Osazeno
104.1c | 1 | Návarek vnitřní závit | IG 1/2'' L=100mm CS, CU |  | Osazeno
104.1d | 1 | Zpětný ventil zavitový |  |  | Osazeno
104.4 | 1 | Čerpadlo 1x230V | průtok 4,3 m3/h, výtlak na výstupu z PS: 43 kPa |  | Osazeno
104.5 | 1 | Filtr závitový |  | DN 50 | Osazeno
104.6-1 | 2 | Manometr 100 mm |  |  | Osazeno
104.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  |  | Osazeno
104.6-3 | 2 | Ohyb DN15 |  |  | Osazeno
104.7 | 2 | Teploměr bimetalový |  |  | Osazeno
104.8 | 2 | Kulový kohout vyp/nap |  |  | Osazeno
104.10a | 1 | Kulový kohout závitový |  |  | Osazeno
104.10b | 1 | Vyvažovací ventil |  | DN 65, dp 3 kPa | Osazeno
104.10c | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN 50 | Osazeno
104.12 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN 50 | Osazeno
Sekundární okruh: VZT |  |  | 45 kW | DN 32
204.5 | 1 | Filtr závitový |  | DN 32 | Osazeno
204.6-1 | 2 | Manometr 100 mm |  |  | Osazeno
204.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  |  | Osazeno
204.6-3 | 2 | Ohyb DN15 |  |  | Osazeno
204.7 | 2 | Teploměr bimetalový |  |  | Osazeno
204.8 | 2 | Kulový kohout vyp/nap |  |  | Osazeno
204.9 | 1 | Regulátor tlakové diference | 20 kPa na výstupu |  | Osazeno
204.10a | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN 32 | Osazeno
204.10c | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN 32 | Osazeno
204.10d-1 | 1 | Kulový kohout |  |  | Osazeno
204.10d-2 | 1 | Pohon 24V | NRQ24A-SR |  | Osazeno
204.12 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN 32 | Osazeno
Společný sekundární okruh TV1
6.1-1 | 1 | Regulační ventil 2V |  |  | Osazeno
6.1-2 | 1 | Pohon 24V | 0-10V |  | Osazeno
6.8 | 1 | Kulový kohout vyp/nap |  |  | Osazeno
7-1 | 1 | Výměník tepla deskový |  |  | Osazeno
7-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  |  | Osazeno
7.1a | 1 | Návarek nerezový 1.4571 | IG 1/2'' L=34mm, SS |  | Osazeno
7.3 | 1 | Pojistný ventil závitový |  |  | Osazeno
7.6-1 | 1 | Manometr 100 mm |  |  | Osazeno
7.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  |  | Osazeno
7.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 |  |  | Osazeno
7.7 | 1 | Teploměr bimetalový |  |  | Osazeno
7.8 | 1 | Kulový kohout vyp/nap |  |  | Osazeno
Sekundární okruh TV1
8.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN 50 | Osazeno
8.2 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN 50 | Dod.samostatně
8.4 | 1 | Kulový kohout závitový |  |  | Osazeno
8.5 | 1 | Čerpadlo 1x230V |  |  | Osazeno
8.6 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  |  | Osazeno
9.1 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN 50 | Osazeno
9.2 | 1 | Filtr závitový |  | DN 50 | Osazeno
9.3 | 1 | Vodoměr suchoběžný |  |  | Osazeno
9.4 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN 50 | Osazeno
9.6-1 | 1 | Manometr 100 mm |  |  | Osazeno
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  |  | Osazeno
9.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 |  |  | Osazeno
9.8 | 1 | Pojistný ventil závitový |  |  | Osazeno
10.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN 32 | Osazeno
10.2 | 1 | Filtr závitový |  | DN 32 | Osazeno
10.3 | 1 | Čerpadlo 1x230V | 0,3 l/s, dp = 25 kPa |  | Osazeno
10.4 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN 32 | Osazeno
12 | 1 | Akumulační zásobník nerezový, s izolací | 1000 L |  | Dod.samostatně
12.1 | 1 | Teploměr bimetalový |  |  | Dod.samostatně
12.3 | 3 | Topné těleso nerez G2" - zkrácené | 12 kW |  | Dod.samostatně