## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	 SITUACE

- D.1.4.-03 NAPOJENÍ V ROZVADĚČI

- D.1.4.-04 VZOROVÉ ŘEZY KABEL.TRASOU

- D.1.4.-05 ZÁKLAD PRO STOŽÁR

Akce  : BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ

-VO PARK A OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE

INVESTOR :  MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158,

NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN

Zakázka : 06325

Seznam  : D-01

Datum   : XI.2025
Stupeň  : DPS

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

Místo podnikání (provozovna): 	   Teslova 1129/2B Ostrava

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			3PEN~50Hz, 400V / TN-C-rozvod								1NPE~50Hz, 230V / TN-S-odvody ke svítidlům

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: 	automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-3	:	nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3: venkovní-odpovídající prostorám nebezpečným

Instalovaný výkon:			Pi =    1.2kW

Napojení a technické řešení

Napojení  nového VO parku  a obslužné komunikace se provede z rozvodny z rozvaděče HR1 z volného vývodu 17 . Napojení  se provede kabelem AYKY-J 4x16 mm2 – viz. situace.

Ocelové  4m stožáry budou  vzájemně propojeny  zemničem (pásek FeZn 30x4 nebo vodičem FeZn ø  10 mm). Zemnič bude  uložen na dně  ve výkopu společně s kabelem  VO. Na tento zemnič se pomocí dvojící  svorek SR03  připojí (svorkou SP  1)   příslušný  stožár vodičem FeZn ø 10 mm.

Rozvody budou provedeny kabely AYKY-J4x16 mm2 v kabelové trubce DVR 50 ve výkopu, svody  od svítidel k elektrovýzbrojím (typ 721  s krytím IP 40 po otevření dvířek) ve stožárech jsou provedeny kabelem CYKY -J3x 1,5 mm2.

Pro osvětlení jsou použity bezpaticové ocelové kuželové  stožáry  v provedení žárově   zinkované. Stožáry pro parkoviště  budou osazeny svítidly včetně sloupu v souladu se "Standardy VO města Bohumína" - konkrétně Stela+ gen2 Long

pro park svítidla 14W/1797lm a 8W/1050lm.

Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně v místech inženýr.sítí. Kabely ve volném terénu a  budou uloženy do  výkopu 35x80 , přes komunikaci a zpevněné plochy v kabelové trubce  DVR 50 obbetonovány a  chráněny  výstražnou  fólii.

Stožáry budou osazeny do roury KG-SN Js 300 mm, přívody pro  kabely do stožáru budou provedeny  v trubkách DVR 50 s orientací souběžně s trasou.

Číslování stožárů

bude provedeno dle požadavků správce .např plastový štítek pevně umístěný uvnitř sloupu, na vnitřní straně dvířek a obsahující tyto údaje :

- číslo sloupu (viz číslo vně)o označení RVO v jehož smyčce je zapojen
-značení HR1 kterým je napájen
-typ světelného zdroje ve svítidle umístěném na sloupu.

Požadované hodnoty pro osvětlení dle ČSN EN13201,2 a zatřídění komunikace:

Příjezd komunikace P4                              5lx                       Emin 1.8lx

Park                                                            6lx                       Emin 1lx

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. Uzemnění stožárů  se provede páskem nebo kulatinou FeZn ø 10 (FeZn 30x4) uloženého ve společném výkopu. Hodnota zemního odporu nemá překročit 10(15) ohmů.

SPECIFIKACE MATERIÁLU

- Kabel AYKY-J	4X16	v trubce v zemi				m 530

- Kabel CYKY-J	3x1,5		volně					m 120

- Trubka PVC  50 ohebná do země 50mm					m 500

- Bezpaticový ocelový kuželový  stožár   v provedení žárově zinkovaný

4m(nad zemí)  barva RAL 9005						 ks 20

- Stožárová svorkovnice s pojistkou 721					ks 20

- Ukončení kabelu do 3x1.5							ks 20

- Svítidlo EL3 parkové LED 8W/1050lm				.	ks 3

- Svítidlo EL4 parkové LED 14W/2000lm				.	ks 17

- Kulatina FeZn 10 v zemi							m 40

- Pásek FeZn 30x4  zemi							m 470

- Svorka na kulatinu SP1							ks 20

- Svorka SR03								ks 40

- Vyhledání původních okruhů						hod 8

- Číslování stožáru								ks 20

- Rozdělovací hlava 4x16							ks 39

- Demontáž původních osv.stožárů vč beton.patek			ks6

- Uložení demont.stožárů vč.patek na skládku do 15km			ks1

- Revize    									hod

Stavební úpravy

1. Výkop 800x400 ve III.tř.zeminy vč záhozu a fólie pro trubku 		m 730

2. Základ pro stožár(viz.příloha) vč výkopu					ks 480

Vzhled svítidla