BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

D.8-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:			Město Bohumín

Se sídlem:		Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 458, 469/4, 460, 477/1, 467, kat. ú. Bohumín

přípojka optického vedení

Řešený pavilon LDN v Bohumínské městské nemocnici bude připojen k páteřnímu optickému rozvodu areálové PC sítě. Pavilon LDN bude k páteřnímu optickému rozvodu připojen ze dvou stran. Jeden přívod bude veden z pavilonu E a druhý přívod bude veden z nově řešené přístavby ambulantního traktu budovy D.

Stávající optická síť je vedena z budovy D přes budovy A, B a C do budovy E. Nově vytvořeným propojením nově řešeného pavilonu LDN s budovou E a Nově řešenou přístavbou ambulantního traktu budov D vznikne kruhová topologie páteřního optického rozvodu, která zajistí redundanci optického rozvodu tak, že v případě kolize a přerušení vedení kdekoliv v areálu bude možno toto propojení zajistit z druhé strany kruhového vedení na nedojde tak k dlouhodobému výpadku datové konektivity areálové PC sítě.

Nově řešené optické přípojky bude řešeny pomocí kabelů FO SM 9/125-24vláken a FO MM 50/125-12 vláken v obou trasách jak do přístavby ambulantního traktu budovy D, tak do budovy E. Trasy budou vedeny v zemním výkopu v kabelových chráničkách HDPE 40/33 s mikrotrubičkami HDPE 10/8, v každé trase bude vedena 1x rezervní mikrotrubička HDPE 10/8 a 1x rezervní chránička HDPE 40/33 pro možnost využitý v budoucnu. Kabelové trasy budou vedeny ve výkopu v minimální hloubce 800m pod terénem.

Trasa do přístavby ambulantního traktu budovy D bude vedena pod nově řešeným parkovištěm až do zeleného pásma, kde trasa přejde od zeminy a klasickém zemním výkopu bude pokračovat až do přístavby ambulantního traktu budovy D. Část trasy vedená pod komunikací bude překonána pomocí řízeného protlaku pod silnicí.

Trasa do budovy E bude vedena ze startovací jámy před budovou pavilonu LDN pomocí řízeného protlaku pod parkovacím stáním a komunikací do zeleného pásma před budovou E, odkud bude trasa až do budovy E vedena v zemním výkopu v hloubce min. 800mm pod terénem.

Optické propojení bude na všech stranách jak v budově pavilonu LDN, tak v budově přístavby ambulantního traktu budovy D a v budově E zakončen v optických vanách na konektorech SC.