BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

D.1.4.a)-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:			Město Bohumín

Se sídlem:		Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 458, 469/4, 460, 477/1, 467, kat. ú. Bohumín

Úvod

Řešené prostory pavilonu LDN v nemocnici Bohumín budou vybaveny instalací systémů slaboproudých zařízení, které jsou svým charakterem a funkcí pro provoz daného nemocničního zařízení nezbytná a nebo vhodná. Jedná se o systémy Elektrická požární signalizace (EPS) a Evakuační rozhlas (ER)

Vybavení objektu jednotlivými systémy je navrženo v souladu s platnou legislativou ČR a požadavky uživatele a investora. Návrh jednotlivých systémů, umístění a dimenze (množství) koncových prvků zařízení a funkce jednotlivých systémů byla předběžně konzultována se zástupcem investora a bude podrobněji upřesněna při provádění díla.

- elektrická požární signalizace

## Rozsah dokumentace

Předmětem tohoto projektu je instalace elektrické požární signalizace v objektu pavilonu LDN v Bohumínské městské nemocnici. Ústředna EPS bude umístěná v 1.NP m.č. 1.52 (zakrytá požárně dělící konstrukcí). Poplach bude signalizován lokálně pomocí systému evakuačního rozhlasu, zábleskového majáku u vstupu do objektu a na LCD panelu ústředny EPS, a také bude poplachová informace přenášena na PCO HZS-Moravskoslezského Kraje

## Podklady

Projektová dokumentace byla vypracovaná na základě následujících podkladů:

- stavební půdorysy

- požadavky na EPS v Požárně bezpečnostním řešení

- Platné normy ČSN:

- (ČSN 73 0875,ČSN 34 2710 resp. Soubor planých norem řady ČSN EN 54-1,..2,..4, ..7, TS ČSN EN 54-14

- ČSN 33 2320, ČSN 33-2000-1, ČSN 33-2000-3, ČSN 33-2000-4-41, ČSN 33-2000-5-51,

- ČSN 33-2000-5-52, ČSN 34 2300, ČSN 34 1050, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101, ČSN 34 3108, Vyhl.MV ČR 246/2001sb.)

## Základní technické údaje

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí:

(tj. ochrana při normálním provozu i v případě poruchy)

Při nasazení v prostorech normálních, nebezpečných i zvlášť nebezpečných dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 je ochrana zajištěna bezpečným malým napětím (tabulka 41-NK ČSN 33 2000-4-41.) Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

(tj. ochrana při normálním provozu)

Ochrana je zajištěna izolací živých částí, krytem (přepážkami - odpovídajícím krytím IP), zábranou a případně i polohou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 412. Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

(tj. ochrana v případě poruchy)

Ochrana všech prvků napájených napětím 230 V je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 413. Bezpečným malým napětím SELV.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3:  normální

## Technické řešení

### Všeobecně

- Projekt řeší:

- Instalaci hlásičové linky s automatickými a tlačítkovými hlásiči v objektu pavilonu LDN v Bohumínské Městské nemocnici

- Instalaci zařízení pro přenos na PCO HZS-Moravsko-Slezského kraje

- Instalaci systému evakuačního rozhlasu do ČSN 50849 a EN 54-xx pro vyhlášení poplachu a řízení evakuace

### Ústředna EPS

- Pro požární zabezpečení objektu dle kap. č.1 je navrženo použít plně adresovatelný systém EPS - schváleno zkušebnou pro použití v ČR.

Ústředna EPS bude umístěna v m.č. 1.02, daný prostor bude hlídán pomocí automatického hlásiče požáru. Pozice umístění ústředny je navržena z důvodu požadavku na instalaci ústředny do 10m od vstupu do budovy při přenosu poplachu na PCO HZS. Ústředna EPS bude vybavená pro osazení 4 kruhových vedení. Tři kruhové vedení budou sloužit pro připojení hlásičové kruhové linky, umožňujících napájení prvků ze sběrnice. Čtvrté kruhové vedení bude sloužit pro připojení linky Vstupně/výstupních modulů, které slouží pro připojení ovládaných a monitorovaných zařízení. Na ústředně bude osazen čelní ovládací panel CZ. V ústředně a přídavném napájecím zdroji budou instalovány AKU 2x 12V (pro napájení 24V systému) pro nouzový provoz 24 hod v pohotovostním režimu a 60 minut při poplachu (minimální požadavek dle normy je 15 minut při poplachu)

Ústředna požární signalizace využívá výkonnou technologii kruhové sběrnice. Vedení kruhové sběrnice je odolné proti zkratu a přerušení. Nabízí nejvyšší možnou míru provozní bezpečnosti. Vzhledem ke snížené potřebě kabeláže, díky kombinovatelné topologii kruhového vedení a odboček, je zajištěna ekonomická instalace. Prostřednictvím sběrnice mohou být připojeny jak běžné hlásiče tak i speciální hlásiče obsahující buď samostatně anebo v kombinaci vestavěný majáček či sirénu upozorňující osoby se sníženou slyšitelností a viditelnosti na nebezpečí, případně i zabudovaný reproduktor přehrávajícím předem naprogramované textové hlášky pro zajištění rychlé informace osobám v nebezpečném prostoru, což bývá potřebné zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí. Běžné hlásiče instalované na lince mohou být kdykoliv nahrazeny těmito speciálními hlásiči s integrovanou sirénou či majákem či reproduktorem a tím může být do budoucna zajištěna ochrana osob s poruchou sluchu a zraku. Systém umožňuje kombinaci kruhového vedení a odboček až do délky 3,5 km. Maximálně 127 účastníků sběrnice může být rozděleno až na 127 skupin hlásičů. Sběrnice nabízí provozní bezpečnost a flexibilitu při plánování a aplikaci. Každý hlásič je standardně vybaven oddělovačem. Ostatní prvky sběrnice jím mohou být vybaveny také. V případě přerušení či zkratu vodiče zůstávají všechny prvky kruhového vedení v pohotovosti a funkční. Oddělovače (izolátory) automaticky odpojí pouze část vedení mezi dvěma dotyčnými prvky sběrnice. Rozhraní (tzv. „vstupně výstupní moduly“) jsou prvky sběrnice s libovolně programovatelnými vstupy a výstupy. Jsou určeny k ovládání a monitorování externích přístrojů nebo k připojení speciálních hlásičů. Senzory jednotlivých hlásičů na sběrnici mohou být aktivovány/deaktivovány jak ručně, tak i časově. Sběrnice přenáší nejen poplachová, nýbrž i poruchová hlášení.

Navržený systém umožňuje umístění každého prvku sběrnice přesně identifikovat pomocí odpovídajícího textového popisu. Ústředna EPS bude napájena samostatně jištěným přívodem z hlavního rozvaděče objektu.

Pozn.:

Celý systém bude instalován tak, aby splňoval podmínky pro připojení k PCO HZS Moravskoslezského kraje.

- Vyhodnocení požární situace v hlídaných prostorech na základě signálu od hlásičů požáru bude provádět ústředna:

-  umístěná v m.č. 1.02

### Ovládaná zařízení:

Ústředna EPS bude zajišťovat v případě vyhlášení poplachu:

- signalizace požáru pomocí externího zobrazovacího tabla na sesternách

- OPPO v 1.NP u vstupu
- odblokování klíčového trezoru KTPO
- optická signalizace pomocí zábleskového majáku instalovaného nad klíčovým trezorem

- vyhlášení požárního poplachu pomocí evakuačního rozhlasu

- vypnutí běžné provozní VZT,

- spuštění - uzavření požárních klapek VZT,
- spouštění větrání CHÚC B (schodiště s EVAK. výtahem)
- spouštění větrání (2. a 3.NP)

### Monitorovaná zařízení:

Ústředna EPS bude zajišťovat monitorování zařízení:

- Stav napájení ústředna a pomocných napájecích zdrojů

.

Systém EPS je navržen jako 1 stupňový s použitím opticko-kouřových, multikriteriálních (kouř+teptota) a tlačítkových hlásičů. Systém bude tedy trvale nastaven v režimu NOC a budou nastaveny časty T1=T2=0s

### Napájení systému

Ústředna EPS bude napájena z rozvodné sítě 230V/50Hz kabelem s funkční schopností při požáru s odolností min. 15 minut uloženým pod omítkou v minimální hloubce 10mm, nebo na požárních příchytkách s rozestupy max. 300mm. Napájecí kabel bude napojen k samostatnému jističi a bude v průběhu trasy nevypínatelný. Ústředna EPS bude také vybavena záložním akumulátorem 12V/24 Ah (2ks pro každý zálohovaný prvek pro zálohování 24V systému), který bude sloužit jako záložní zdroj napětí v případě výpadku elektrické energie. Doba zálohování při napájení z akumulátorů je dána 24 hodin při pohotovostní režimu a 60 minut pro stav při poplachu – tedy plné zatížení (normou daný minimální požadavek pro poplachový stav je 15 minut)

Ostatní prvky EPS budou napájeny ze zálohovaného zdroje ústředny.

### Instalace automatických hlásičů

- Ve všech určených prostorách budou instalovány automatické hlásiče požáru opticko-kouřové a termodiferenciální, které budou připojené k ústředně EPS. Automatické hlásiče budou osazeny na stropě. Hlásiče budou ve všech určených prostorách rozmístěny tak, aby spolehlivě pokryly střežený prostor. Hlásiče budou k ústředně EPS napojeny kabelem J-Y(st)Y 1x2x0,8 v kruhové lince.

- U každého hlásiče bude uveden popisek s adresou hlásiče. Této popisek musí mít takovou velikost, aby byl běžně čitelný bez použití pomůcek (žebřík, plošina apod.). Popis hlásiče na ústředně EPS se musí shodovat s popisy na PCO HZS Moravskoslezského kraje.

- Popis hlásiče by měl obsahovat informace o čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží a čísla hlásiče dle plánu a popř. typ hlásiče.

- Způsob popisu hlásiče na ústředně EPS musí být předem odsouhlasen pověřeným pracovníkem HZS Moravskoslezského kraje. Po jeho schválení ze strany HZS Moravskoslezského kraje musí být dané informace předány správci přenosu signálu na PCO.

- Proto je nutné v dostatečném předstihu zaslat pověřenému pracovníkovi HZS Moravskoslezského kraje seznam přenášených kódů ve formě tabulky, která by měla obsahovat sloupce:

- - kódová informace hlásiče

- - číslo hlásiče podle plánu

- - podlaží

- - umístění hlásiče (název místnosti)

- - číslo místnosti

- - typ hlásiče

### Instalace tlačítkových hlásičů

- Na únikových cestách vždy a u únikových východů budou instalovány tlačítkové hlásiče ve výšce 150 cm. Napojeny budou do hlásičové linky kabelem J-Y(st)Y 1x2x0,8.

### Instalace KTPO a OPPO

U vstupu do objektu bude z venkovní strany na fasádě instalován klíčový trezor požární ochrany KTPO. Klíčový trezor je úschovný objekt, ve kterém je uložený objektový klíč, umožňující nenásilný vstup jednotky HZS do všech střežených prostor. Klíčový trezor je možné odemknout pouze v případě aktivace systémem EPS. Klíčový trezor je elektricky spojen s ústřednout EPS. V případě normálního provozu je elektrický zámek, který zajišťuje vnější dvířka trezoru uzavřen (bez napětí) a trezor není možné bez použití násilí otevřít. Proti násilnému vniknutí jsou vnější dvířka chráněna magnetickým kontaktem, sledujícím přítomnost západky vnějších dvířek v elektrickém zámku a vnitřní vložkou odolnou proti odvrtání či rozlomení. Při vyhlášení poplachu ústřednou EPS dojde k odblokování elektrického zámku vnějších dvířek KTPO. Opticky jsou dvířka stále uzavřena, ale je možné je otevřít pouhým tahem. Samotné otevření a vyjmutí klíče od objektu je možné až po otevření vnitřních dvířek speciálním klíčem, který má k dispozici předurčená jednotka HZS. Klíčový trezor musí být z hlediska odolnosti klasifikován proti vloupání bezpečnostní třídou Z2 nebo Z3 podle ČSN91 6012.

Klíč od KTPO je požadován motýlkový, Nastavení zámku KTPO je požadováno kompatibilní s univerzálním motýlkovým klíčem, který má k dispozici pouze HZS Moravskoslezského kraje. Toto nastavení má oprávnění provádět pouze firma určená HZS Moravskoslezského kraje. Uvnitř KTPO musí být za dvířky na motýlkový klíč umístěn v zámkové vložce generální klíč od všech prostor a místností v daném objektu včetně prostorů jiných uživatelů nebo nájemců. V OPPO bude rovněž osazena zámková vložka na generální klíč. Dveře či vrata, které provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou být opatřeny z obou stran zámky, které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní (např. WC kličky) nebo musí být zamezeno vložení klíče do zámku.

Klíčový trezor bude umístěn ve výšce 1500mm od země a bude k ústředně EPS připojen kabelem PH 120R 2x2x0,8 2x2x0,8 s funkčností při požáru min. 15 min.

- Z vnitřní strany u vstupu do objektu bude instalováno OPPO. OPPO bude umožňovat ovládání následujících funkcí systému EPS a ZDP:

- Vypnutí akustické signalizace při hlášení stavu „POŽÁR“

- Zpětné nastavení ústředny EPS do při hlášení stavu „POŽÁR“

- Odpojení a zapojení ZDP

- Přezkoušení funkce ZDP před jeho spuštěním (aktivací)

- Signalizaci dalších stavů požárně bezpečnostních zařízení (např. OPPO v provozu, ZDP spušteno/aktivováno, stabilní hasící zařízení spuštěno/aktivováno)

- Vypnutí ovládaných zařízení při jejich zkouškách

- OPPO bude instalováno ve výšce 1500mm od země a bude připojeno k ústředně pomocí kabelu PH 120R 10x2x0,8.

### Pozn.:

### Instalované OPPO a KTPO musí být posouzeno a typově schváleno Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím HZS ČR

### Instalace akustických sirén

- Vzhledem k požadavku na vyhlášení požárního poplachu pomocí evakuačního rozhlasu dle ČSN 50849 a EN 54-xx nebudou poplachové sirény instalovány

### Instalace zábleskového majáku

- Ze skříně ústředny povede kabel PH 120R 2x2x0,8 ke vstupu do objektu, kde umístěn zábleskový maják, umístění viz. výkresová dokumentace. Zábleskový maják bude umístěn nad klíčovým trezorem. Svorkování ohniodolných kabelů bude prováděno v krabicích s keramickými svorkami.

## Signalizace poplachu

- Signalizace poplachu je navržena jako jednostupňová, je navržená ústředna bez trvalé obsluhy

## Propojení na PCO

- Poplachová informace bude přenášena na PCO HZS-MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

- Požadavky na ZDP:

- Instalovat ZDP lze pouze homologovaná Českým telekomunikačním úřadem, která jsou posouzena a typově schválena MV - generálním ředitelstvím HZS ČR k připojení na certifikované systémy EPS.

- Přenos signálu na PCO HZS Moravskoslezského kraje zajištuje firma, která je určená HZS Moravskoslezského kraje jako správce přenosu signálu na PCO (kontaktní údaje viz část F těchto podmínek připojení).

- Přenos na PCO HZS Moravskoslezského kraje musí být zajištěn 24 hodin denně a to i v případech, kdy je v pracovní době zajištěna trvalá obsluha. Nelze realizovat variantu přenosu na PCO, kdy je v pracovní době obsluha, která informuje HZS telefonicky, a přenos je pouštěn pouze v mimopracovní době.

- Z ústředny EPS prostřednictvím ZDP musí být přenášeny tyto informace:

- - globální požár

- - informace o adrese vysílacího místa

- - popis čidla (musí se shodovat s popisem na ústředně)

- - porucha EPS

- - výpadek ZDP

- - pokles napětí akumulátoru

- Jiné přenášené informace HZS Moravskoslezského kraje nevyhodnocují

## Kabely

Kabelové rozvody mezi hlásiči EPS jsou navrženy kabelem s Cu jádry typu J-Y(st)Y 1x2x0,8. Napojení akustické signalizace, vypnutí VZT, zábleskového majáku a KTPO je navrženo kabelem PH 120R 2x2x0,8 vedeným pod omítkou v hloubce minimálně 10 mm, pod podlahou, nebo na povrchu na požárních příchytkách s rozestupy max. 300mm. Napojení OPPO je navrženo kabelem PH 120R 10x2x0,8 uloženým v trubkách pod omítkou v min. hloubce 10 mm, pod podlahou, nebo na požárních příchytkách s rozestupy max. 300mm.

## Montáž kabelových tras

Kabelové trasy hlásičové linky budou prováděny ve stropě,v trubkách pod omítkou, popřípadě v kabelových žlabech nad stropním podhledem.

Kabely PH 120R budou uloženy v trubkách pod omítkou v minimální hloubce 10 mm, v podlaze nebo na požárních kabelových příchytkách uchycených pomocí požárních kotev. Požární kabelové příchytky s požárními kotvami se instalují s maximálními rozestupy 300mm

Montáž trubek, zařízení a rozvodů se provede podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2130, ČSN 34 2300, ČSN 34 2305, ČSN 34 2710, ČSN 34 7402, ČSN 73 0875, všech norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Při souběhu rozvodů EPS se silnoproudým vedením nn je, z důvodu  vzájemného ovlivňování, zapotřebí brát v úvahu ČSN 34 2305 čl. 10

- Dle  ČSN 33 2000-5-51 je nutno vedení EPS označit, tak aby bylo snadně identifikovatelné (např. červenou barvou.

- Dle ČSN 33 2000-5-52 je nutno aby všechna vedení, instalační krabice i přístroje byly uloženy tak, aby je bylo kdykoliv možno elektricky zkoušet, aby byl zajištěn přístup

Otvory v konstrukčních prvcích budov, kterými prochází kabelové vedení, musí být utěsněny tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost příslušného stavebního prvku. Pokud kabely prostupují požárně dělící konstrukcí, utěsní se prostup požární ucpávkou s požární odolností minimálně stejnou jako splňuje požárně dělící konstrukce

Při křižování vedení do i nad 1000 V se všemi sdělovacími vedeními nemají být kabelové rozvody blíže než 1 cm.

Při pokládce vedení musí být dodrženy následující souběhy:

- 25 cm mezi kabely do i nad 1000 V a kabely řídícími, sdělovacími a zvláštními, pokud nejsou odděleny přepážkou.

- 3 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu maximálně v délce do 5 m.

- 10 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu maximálně v 6cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce do 5 m.

- 20 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce nad 5 m.

- Všechny kabely nutno řádně označit kabelovými štítky a to vždy u skříně EPS, u koncového prvku EPS a průběžně po trase, minimálně při každém odbočení z hlavní kabelové trasy.

Stínění linkového vedení a přepěťových ochran smí být uzemněno pouze v jednom bodě u ústředny.

Na schodišti jsou kabely v trubce pod omítkou.

## Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

### Bezpečnostní normy

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN EN50110-1, -2 ed.2 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

### Související stavebně montážní práce

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem :

ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-1, ..-2 Obsluha a práce na el. zařízeních

ČSN 34 3101 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozváděních

ČSN 34 3104 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

ČSN 73 3050 Zemní práce;

Vyhláška ČÚBP č. 48/92 Sb.;

Vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.:

Bezpečnostní požadavky na práci v prostorech elektrorozvoden a kabelových prostorů NV. č.  11/2002Sb a NV. č. 591/2006 SB. a NV. č. 362/2005 Sb.

Při pracích na el. zařízení  je nutné, aby osoby podílející se na zhotovení díla se řídily vztažnými normami, především ČSN EN50110-1, -2 ed.2, která nahradila původní ČSN 34 3100

dle zákoníku  práce z.č. 262/2006  par.102  provést:

" montážní firma musí před zahájením prací na el. zařízení vyhodnotit elektrická a mechanická rizika a podle něj stanovit způsob vykonávání práce a bezpečnostní opatření "

"montážní firma vypracuje dokumentaci ( viz. položka ve specifikaci) obsahující požadavky na zajištění bezpečnosti a technologický postup "

při zhotovení díla nutno respektovat :

309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

### Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79  Sb.

§ 3 pracovníci seznámení obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 4 pracovníci poučení - dtto jako pracovníci § 3, ale byli prokazatelně poučeni

§ 5 pracovníci znalí	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

§ 6 pracovník pro samostatnou činnost na el. zařízení

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

### Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

### První pomoc

Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními:

- poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními

- praktickým výcvikem vybraných pracovníků

- v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1/96

ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 8/95, Z1-12/95

## Soupis požadavků na montážní  práce a  materiál

-Montáž hlásičů  bude provedena dle  výkresové dokumentace.

-Není-li poloha hlásiče EPS na výkresech kótována, pak se hlásič umísťuje do místa, kde je zakreslen.

-Každý signalizační prvek bude označen štítkem popisující jeho vztah k systému EPS.

-Pokud je hlásič EPS připevněn na podhledu (zespoda na podhledové desce), pak musí být deska  s hlásičem pevně fixována (nesmí být volně položená na nosné konstrukci).

-Kabelová vedení procházející prostupy mezi dvěma požárními úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami. Ucpávky budou sepsány, seznam vč. Dokladu o certifikaci bude předán uživateli

-Montážní práce na zařízení EPS smí provádět jen montážní organizace, která má pro tuto činnost vyškolené pracovníky výrobcem zařízení, dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb..Montážní firma po ukončení montáží vydá dle vyhl. MV ČR doklad o montážích EPS a o Provedení funkční zkoušky

-Dle ČSN 342710 bude označeno barevně vedení EPS a svorkové skříně jsou označeny nápisem EPS a daným číslem

-Při montážních pracích je nutno dodržovat vztahující se normy dle kapitoly č.4 a normy a předpisy související z bezpečností práce a PO.

-Při instalaci hlásičů ve výškách a v prostorách rizikem úrazu el. Proudem je nutno vypracovat postup prací a prokazatelně jej odsouhlasit s zodpovědnými pracovníky uživatele.

## Soupis požadavků a upozornění pro uživatele

-Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 331500.

-Na provoz, obsluhu, údržbu a servis zařízení EPS se vztahuje vyhláška MV ČR č.246/2001 sb.

-Uživatel v dostatečném předstihu určí osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS, osoby pověřené údržbou a osoby pověřené obsluhou zařízení EPS tak, aby při předávání zařízení mohli být proškoleni.

-Při předání systému EPS uživateli je nutno dokladovat : výchozí revizi systému dle ČSN 331500 a dle ČSN342710. Dále splnit ustanovení vyhl.č.246/2001 tj. vystavit Protokol o montážích EPS, Protokol o funkceschopnosti systému, Protokol o funkční zkoušce prvků EPS, součástí tohoto protokolu budou protokoly o společných zkouškách dalších požárně-bezpečnostních systémů ovládaných EPS.

-Před uvedením systému do provozu vypracovat postup činností během požárního poplachu. Personál musí být prokazatelně poučen o postupu v případě požárního poplachu - evakuace, zásahový plán atd.

-Po uvedení systému EPS do provozu zajistit pravidelné zkoušky a revize systému EPS. Revize systému EPS se provádí  1x ročně, funkce každého hlásiče se ověří pomocí zkušebního přístroje.

-Interval kontroly provozuschopnosti  pro hlásiče  je  2x ročně,  pro ústřednu EPS pak 1x měsíčně

-Pro údržbu, zkoušení a revize musí uživatel zajistit přístup k detektorům, včetně potřebných pracovních prostředků (žebříky, plošiny, lešení apod.).

-Při provozování tohoto el. zařízení dodržovat ČSN 34 3101, ČSN 34 3108, ČSN EN 50110-1, ..-2 a ČSN 342710.

- evakuační rozhlas

Prostory pavilonu LDN budou vybaveny systémem domácího rozhlasu s nuceným poslechem. Tento systém bude proveden v souladu v nornou ČSN EN 50849. Systém bude proveden plně dle požadavků požárně bezpečnostního řešení objektu.

Systém bude provozně propojen se systémem EPS a bude sloužit pro automatické vyhlášení požárního poplachu a automatické spuštění evakuačního hlášení.

Systém bude tvořen rozhlasovou 100V ústřednou, která bude instalována v 1.NP m.č. 1.52, mikrofonními stanicemi v sesternách a koncovými reproduktory 100V/6W v řešených prostorech. Reproduktory budou v provedení do podhledu a nástěnném.

Systém bude kompletně proveden v souladu s normami ČSN 50849 a EN 54-XX, bude instalován v řešeném prostoru celého pavilonu LDN, rozvod bude proveden systémem 100V rozhlasu od ústředny, která bude vybavena veškerým vybavením a funkcemi pro monitorování stavu reproduktorových linek, zálohování jednotlivých linek pro případ poruchy zesilovače (při poruše zesilovače některé z linek bude v rámci ústředny tato linka automaticky přepojena na záložní zesilovač aby nedošlo ke ztrátě hlášení) a také bude celý systém napájen zálohovaných zdrojem, který bude schopný systém napájen v případě výpadku elektrické energie v objektu.

Trasa reproduktorových linek bude od ústředny k jednotlivým reproduktorům veden kabelem PH 120R 3x2,5, který je s funkční schopností při požáru. Tento kabel bude veden v trubkách pod omítkou, nebo na povrchu na požárních příchytkách certifikovaných dle EN-54, které bude instalovány s maximálními rozestupy 300mm po celé délce trasy kabeláže.

Systém bude napájen ze zálohovaného napájecího zdroje, ke kterému bude přivedeno napájení 230V/50Hz, samostatně jištěné 16A.