Firma :                                           Ing. Vlasta Slívová  -

IČO: 62270893            PROJEKTOVÁNÍ   STAVEBNÍCH   KONSTRUKCÍ Nádražní 75/2923,  702 00 Moravská Ostrava

Provozovna :              TESLOVA 2, Ostrava 702 00,  tel.  606373946

D.      D O K L A D O V Á   Č Á S T

Závazná stanoviska , stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Stanovisko NIPI , Bezbarierové prostředí , o.p.s. ze dne 30.11.2022-souhlas s předloženou dokumentací pro spojené územní a stavební řízení- k předložené dokumentaci  bez připomínek. Rampa- je povolena výjimka z ustanovení 2.1.1  bezbarierové vyhlášky, spád rampy max.  8,92 %,příčný sklon 1%. Chodník- podélný sklon 7,6%, příčný 2%.  Ostatní viz vyjádření.

- RWE Stanovisko GasNet, s.r.o. z. 6.4.2022- Souhlas s povolením stavby při splnění podmínek předmětného stanoviska.V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení: STL plynovod OC DN 80+STL  přípojky OC, NTL plynovod OC DN 150 +NTL  přípojka OC.  Ochranné pásmo má 1m na obě strany od půdorysu potrubí. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení trasy, nutno dodržet podmínky dle vyjádření.  V ochranném pásmu NTL a STL plynovodu a přípojek ( 1m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úpravy terénu,  ani zřizování skládek, před zahájením stavby provést vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ.

- Stanovisko  ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.3.2022 -souhlasí s předloženou projektovou dokumentací -pro ÚR /povolení stavby za dodržení podmínek – viz vyjádření. V zájmovém území se nachází : Kabelové vedení NN 0,4kV, HDS v majetku ČEZ Distribuce. Nutno dodržet podmínky vyjádření. V

- Stanovisko  ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 2.12.2022 souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.-souhlas udělen -stávající kabel NN bude osazen do chráničky DN 160 s přesahem 1m za hranici zpevněné plochy. Bezbarierová rampa bude umístěna mimo ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení NN.Ostatní viz stanovisko.

- Stanovisko  ČEZ Teplárenská, a.s. 21.3.2022 – trasa horkovodu je tvořena předizolovaným potrubím 2xDN 80, 50 v hloubce 1m v bezkanálovém provedení. Souběžně jsou položeny kabely optického vedení v chráničkách HDPe. Ochranné pásmo je 2,5 m na každou stranu vnějšího potrubí. V ochranném pásmu nelze zřizovat skládky, mezideponie, v místě uložení potrubí nepojíždět těžkými mechanizmy. Výkopové práce provádět ručně. Opatrnost při hutnění. Požadavek přizvat zástupce - p. Fubšo Roman na předání staveniště, tel. 724 428 941. Ostatní viz doplňující informace vyjádření.

- Stanovisko CETIN (O2)ze dne 10.3.2022 – Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (SEK) společnosti CETIN a.s. Společnost CETIN souhlasí s provedením stavby , specifické podmínky nebyly stanoveny , všeobecné podmínky -viz vyjádření.

- PODA – ze dne 8.3.2022 v zájmovém území se nachází telekomunikační sítě PODA, a.s. Při realizaci stavby dojde k dotčení telekomunikačních optických a metalických kabelů  PODA , a.s.  Viz vyjádření. Poda nemá námitek proti provedení stavby  při splnění podmínek viz vyjádření. Telekomunikační zařízení PODA je realizováno v přípoloži k teplovodu ČEZ Teplárenská. Výkopové práce v ochranném pásmu budou provedeny ručně – ostatní viz vyjádření .OP 0,5 m po obou stranách krajního kabelu.

- Stanovisko Telco Pro Services, a.s.  ze dne 4.1.23 – v zájmovém prostoru se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. – viz vyjádření.

- Stanovisko ČEZ ICT Services , a.s. ze dne 3.1. 2023 -v zájmovém prostoru se nenachází  komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services , a.s.

- Nej.cz s.r.o. - ze dne 10.1.2023 –Stanovisko k projektové přípravě   - ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Nej.cz s.r.o. OP 0,5m po obou stranách krajního vedení. Ostatní viz vyjádření

- Bm servis, a.s. ze 17.2.2022. V zájmovém území se nachází zemní síť energetického zařízení  VO v majetku Města Bohumín, ve správě B.M. servis . a.s. OP 1m po obou stranách krajního kabelu.  Souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení VO z 12.4.2022

- Stanovisko SmVak ze dne 9.12.2022  -  Nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVak Ostrava , a.s. V zájmovém území se nachází stávající kanalizační přípojka objektu bytového domu č.p.1157, která není v majetku, ani v provozování SmVak Ostrava a.s. Tuto přípojku nutno respektovat. Bez připomínek.

- Nordic Telecom z 9. 11.2022 -souhlasné stanovisko v zájmovém prostoru se nenachází  komunikační zařízení v majetku Nordic Telecom.

- T Mobile – ze dne 8.11. 2022. V dané lokalitě se nachází optické trasy technické infrastruktury T Mobile Czech republik. a.s. - společnost souhlasí s výstavbou za splnění podmínek přílohy 3. Nedoje k dotčení .Kabely T Mobile  nejsou dosud zrealizované. Stav je nutno ověřit před zahájením prací.

- STAVBA:  Kat.ú. Nový Bohumín, ul. Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1

OBJEKT:   PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU  K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157             NERUDOVA BOHUMÍN – SPOLEČNÉ  ŘÍZENÍ

INVESTOR:   Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

ZODP. PROJEKTANT :       Ing. Vlasta Slívová

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :        2022/241

DATUM:                             11/2022                                                                                 241-D-DOKLADOVÁ  ČÁST