## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	PŘRHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVÁDĚČE RUČ

OBJEKT    : VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ ODBORNÉ UČEBNYA ZAŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ SKŘEČOŇ  BOHUMÍN

Zakázka : 01118
Datum   : I.2018

Investor:	  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  BOHUMÍN-SKŘEČOŇ 1.MÁJE 217, 735 381 BOHIMÍN ŠKRBEŇ

Stupeň  : 	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení vnitřní elektroinstalace silové v učebně  a WC imobilní v ZŠ Škřečoni  v Bohumíně. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  stavby , interiéru a prohlídce na místě samém.

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním -plošina

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3, z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

b)Energetická bilance:

Předpokládaný instalovaný výkon 5.4kW

Výpočtové zatížení:=2.4kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstane původní.

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  zůstává původní 1 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní.

Rozváděče .

Do patrového rozváděče R1 se doplní 2X jistič s proud.chráničem  B10/003 pro sv.okruhy učebny. Z rozváděče Ruč, který je napojen na původní kabel CYKY5x6 vedoucí z rozv .R1, bude napojená veškerá stavební elektroinstalace v učebně  viz výkr. 03 .

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest z učebny a WC imobilní bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem .

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících norem jako přímé podhledové zářivkové. Počet svítidel a jejich rozmístění je znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena do podhledu, na stropě a  na stěně(WC) . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m. Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m. V učebnách je navrženo zářivkové osvětlení . Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla ovládána vypínači u tabule . Osvětlení ve třídě je provedeno na původní sv.okruhy 7,8-jističe budou vyměněny za proud. chrániče s jističem.

- Osvětlení na WC imobilní bude napojeno na původní světelné okruhy.

- h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou,  v PVC lištách, nad podhledem.  Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výšek dle projektu.  Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Zásuvky jsou v provedení ve skladu s ochrannými clonkami.

Dále je napojena zásuvka pro interaktivní tabuli a zásuvky na stěnách.  Z podlahy jsou v kótovaných místech připravené vývody (s rezervou 2.5m) pro napojení zásuvek 230V ve stolech, pro napojení datových zásuvek a vývod pro napětí AC/DC.

Vývody jsou kótovány ve výkresech interiéru .

V místnosti  WC imobilní budou umístěné tahové spínače ze kterých se napojí akusticko-optická signalizace vč.zdroje umístěná na chodbě. Na WC je umístěno resetovací tlačítko pro potvrzení signalizace.

i) VZT

Sociální zařízení bude odvětráno ventilátorem , který se spouští s osvětlením a jeho doběh je zajištěn relé CS umístěném v krabici.

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY, SYKY  pod omítkou a v trubkách, nad podhledem.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí III.st. je  osazena zásuvka pro  interaktivní  tabuli a jedna ze čtyř zásuvek u katedry.  II stupněm je osazen rozváděč RUČ.

m) Ochrana před bleskem

neosahuje.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	5x6 			 v liště,pod omítkou			m 10

- Kabel CYKY-J	3x2.5  			 pod omítkou, volně			m  440

- Kabel CYKY-J 	3x1,5			 pod omítkou				m 110

- Kabel CYKY-O	3x1.5  			 pod omítkou				m 15

- Kabel SYKY2x2x0.5 			 pod omítkou				m 20

- Krabicová rozvodka 	68 	pod omítku 					ks 5

- Krabice přístrojová 	68       pod omítku	 				ks 18

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 01						ks 5

- Tlačítko signální tahové FAP3002						ks 2

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou			ks 6

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou, s přep.ochranou	 ks 3

- Ukončení kabelů do 5x2.5							ks 1

- Ukončení kabelů do 2x2x0.5							ks 4

- EL1 Svítidlo zářivkové podhledové 4x18W, IP20 418WAL,EP 		ks 15

- EL2 Svítidlo zářivkové asymetrické  1x58AS,EP,IP20			.	ks 2

- EL3 Svítidlo LED nouzové se zál.chodu 90min  3W IP20			ks 2

- EL4 Svítidlo kruhové LED18W,IP44,1200lm, polykarb.			ks 5

- Doplnění jističe s proud.chráničem B10/1/003 do rozváděč R1 vč.montáže a zapojení												ks 2

- Rozváděč učebny Ruč viz.výkr.03 vč.montáže a zapojení			ks 1

- Sada lanový závěsů(2m) s plast.krytkou a přívod šňůrou pro AS svítidla	ks 2

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000						ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 1

- Demontáž původní elektroinstalace 						hod 8

- Vyhledání původních okruhů							hod 4

- Časové ventilátorové relé do krabice						ks1

- Požární pěna									ks1

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 15 cm						ks 2

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu							m  15

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu						m  12

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 23

- Vrtání děr prům.8 do betonu vč.hmoždinek					ks 35

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

EL1                                                             EL2

EL3                                                                  EL4