## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {ca7b2d2b-510b-4fac-9f25-e741c6b524e9}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N23-109_exp3 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14. 10. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Bohumín | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele).
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N23-109_exp3
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14. 10. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Bohumín | [6 empty] | Projektant: |  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ca7b2d2b-510b-4fac-9f25-e741c6b524e9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5ee443d9-38a1-4868-9d22-4e986a7a6d1d} | {ca7b2d2b-510b-4fac-9f25-e741c6b524e9} | 2
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cd0900d5-0eb5-4d5a-a1c6-60042c682e35} | {ca7b2d2b-510b-4fac-9f25-e741c6b524e9} | 2
|  | D.1.4.2 |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5} | {ca7b2d2b-510b-4fac-9f25-e741c6b524e9} | 2
/ |  |  | A |  |  |  | Svítidla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c5d3d3b2-2f09-431d-9e4d-40944150a6c4} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  |  | B |  |  |  | Přístroje | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a9352be0-4159-4e6d-ba71-586fb170ab9e} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  |  | C |  |  |  | Instalační materiál | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f523e911-8d6f-4290-bbe9-5d6b9ba57382} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  |  | D |  |  |  | Kabeláž | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a34688e5-b572-4dd5-be89-6083a7aace23} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  |  | E |  |  |  | Rozvaděče | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5f006200-8fa6-437a-8b39-b400ba25c2b2} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  |  | F |  |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8425a6d1-415b-457d-9241-477a1d728b33} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  |  | G |  |  |  | SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8c0f4877-8e62-448d-9fff-55109e284408} | {dbe9067a-9b27-4af9-b8f7-3a562fbaf1d5}
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3b5c69e8-3e41-4203-8287-5378ea89b9ff} | {ca7b2d2b-510b-4fac-9f25-e741c6b524e9} | 2

## D.1.1 - Architektonicko-s...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5ee443d9-38a1-4868-9d22-4e986a7a6d1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele).
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.0857 |  | 44.9139 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5795 |  | 44.3644 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5548 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611315421 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 71.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 0.41441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876644061
2 | K | 612315421 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 237.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 1.3791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582789107
3 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm | m2 | 74.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.76133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974051967
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" (16,36+20,87+5,82+14,62+14,77) |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" (2,65*0,83) |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0247 |  | 44.3644 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781690666
5 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 74.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424594708
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" (16,36+20,87+5,82+14,62+14,77) |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" (2,65*0,83) |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 154.905 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 40.4302 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427695553
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 2,95*(23,55) |  | 69.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 2,95*(28,96) |  | 85.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.905 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 38.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226978578
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 20,76+15,32 |  | 36.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" (2,65*0,83) |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 76.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600970671
| VV |  | 38,28*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 38.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.3398 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365123775
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 20,76+15,32 |  | 36.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" (2,65*0,83) |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 968072455 | Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282324111
| P |  | Poznámka k položce: Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2. JC zahrnuje také náklady na demontáž křídel. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP_(levá část)" 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 6,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 18,0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 978011111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % | m2 | 71.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.1429 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525284488
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny_strop" (20,76+15,22+35,47) |  | 71.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 978013111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 237.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.47554 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011279539
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny_stěny" 2,95*(37,4) |  | 110.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)_stěny" 2,95*(43,2) |  | 127.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 950015R01 | Doplnění nášlapných vrstev stávajících podlahových skladeb | m2 | 20.81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339109206
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (% podíl oprav/doplnění - předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 104,05*0,2 |  | 20.81 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.81 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 950015R02 | Doplnění a oprava stávajících podhledových konstrukcí | m2 | 26.013 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114003866
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na finální povrch výmalbou. | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (% podíl oprav/doplnění - předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 104,05*0,25 |  | 26.013 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.013 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 44.914 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877217028
16 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 44.914 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239105630
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | P | 2
17 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 44.914 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666458868
18 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 898.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062621097
| VV |  | 44,914*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 898.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 44.914 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134698521
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 2.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344583871
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.5062 |  | 0.54941 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.11475 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632941423
22 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034226550
23 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967654939
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9454 |  | 0.25013 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02245 | 0.0449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572722479
| VV |  | "1.NP_(levá část)_vyplnění otvoru po demontáži dveří" (2,0) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 763111341 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB | m2 | 120.655 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02795 | 3.3723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017965649
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 2,95*(6,675+17,0) |  | 69.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(levá část)" 2,95*(12,825) |  | 37.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 2,95*(4,4) |  | 12.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.655 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 763111343 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB | m2 | 6.446 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02866 | 0.18474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957429365
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 2,95*(2,185) |  | 6.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.446 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 763111447 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 | 3.466 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05353 | 0.18553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295181947
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 2,95*(1,175) |  | 3.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.466 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 135.075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.027015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693716622
| VV |  | (2,0+120,655+6,446+3,466+2,508) |  | 135.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.075 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 763113330 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB | m2 | 2.508 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05219 | 0.13089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665685332
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 2,95*(0,85) |  | 2.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.508 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.25013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52101969
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 14,5 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 763755R01 | Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím | m2 | 135.075 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404517413
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na : Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/kcí/ZP) , ukončovacích prvků, dilatačních a přechod. prvků , napojení na okolní konstrukce, revízní dvířek, atd.) -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 135,075 |  | 135.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.075 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.945 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162950910
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 766430R01 | D+M _ sanitární kabiny (dveře u sanitárních kabin pomocí plenty !!) | m2 | 121.314 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359371939
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (výška konstrukce = předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_(levá část)" 2,15*(24,13) |  | 51.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" 2,15*(32,295) |  | 69.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.314 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 766430R02 | D+M _ vnitřní dveře _ 700/1970 mm _ včetně příslušné zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734384349
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [15 empty] | P | 2
35 | K | 766430R03 | D+M _ vnitřní dveře _ 800/1970 mm _ včetně příslušné zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691912521
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [15 empty] | P | 2
36 | K | 766430R04 | D+M _ vnitřní dveře _ 900/1970 mm _ včetně příslušné zárubně | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472340252
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [15 empty] | P | 2
37 | K | 766430R05 | D+M _ vnitřní dveře _ 1000/1970 mm _ včetně příslušné zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212823717
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [15 empty] | P | 2
38 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131665965
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15469 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463997160
40 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1161270647
41 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 0.031836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859278700
42 | K | 771574476 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00537 | 0.022554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -623987840
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP_(levá část)_doplnění" 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" (2,65*0,83) |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59761R30 | dlaždice keramické protiskluzné | m2 | 4.83 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.092736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109398522
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 771577R04 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 4.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678593246
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [15 empty] | P | 2
45 | K | 77159111R | Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980715924
| P |  | Poznámka k položce: -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků (flexidbilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém) | [15 empty] | P | 2
46 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.155 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932648093
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81749 |  | 0.088675 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 35.47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945719715
48 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 72.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124597918
49 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 72.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0021732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552841883
50 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 72.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.5433 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491352108
51 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 35.47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.088675 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88600234
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" 35,47 |  | 35.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 776221121 | Lepení antistatických pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 72.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.028976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320083754
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" (16,36+20,87+5,82+14,62+14,77) |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28411R05 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC antistatické | m2 | 83.306 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.24159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196425007
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 72,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 776923R11 | Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním | m2 | 72.44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0014488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458108615
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,44 |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.817 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836387299
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01866 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 783923171 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 74.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579680744
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny" (16,36+20,87+5,82+14,62+14,77) |  | 72.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)" (2,65*0,83) |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56994 |  | 0.095858 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m | m2 | 309.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.30922 | 0.00031 | 0.095858 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814070313
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny_strop" (20,76+15,22+35,47) |  | 71.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_(pravá část)_tělocvična, šatny_stěny" 2,95*(37,4) |  | 110.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_(pravá část)_stěny" 2,95*(43,2) |  | 127.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 784181102 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 579.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.11008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052926258
59 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 579.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.15064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439579877

## D.1.4.1 - Zdravotně techn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cd0900d5-0eb5-4d5a-a1c6-60042c682e35}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele).
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - ZTI | [5 empty] | 0
| D2 - Zařizovací předměty - ceny pouze orientační, konkrétní typ bude upřesněn v PD interiéru | [5 empty] | 0
| 15 - Umyvadlo - typ dle uvážení investora | [5 empty] | 0
| 16 - Dřez s odkapávací plochou pro stojánkovou baterii včetně příslušenství | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | PPRK koleno 20 90° | ks | 38 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
2 | K | 2 | PPR koleno nástěnné 20 x 1/2" | ks | 22 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
3 | K | 3 | PPR nátrubek 20 | ks | 20 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
4 | K | 4 | PPR T kus 20 x 20 x 20 | ks | 14 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
5 | K | 5 | Objímka dvoušroubová Top 1/2" 74-80 mm | ks | 121 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
6 | K | 6 | HT koleno 70x87° | ks | 18 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
7 | K | 7 | HT koleno 40x87° | ks | 9 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
8 | K | 8 | HT koleno 70x45° | ks | 4 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
9 | K | 9 | HT odbočka 70x70x45° | ks | 4 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
10 | K | 10 | HT trubka 70x2000 | ks | 14 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
11 | K | 11 | HT trubka 70x250 | ks | 1 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
12 | K | 12 | HT trubka 40x1000 | ks | 7 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
13 | K | 13 | PPRTR PP-RCT HOT 020 PPR trubka PP-RCT HOT, PN20, 20x2, 8 mm, 4 m | m | 50 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
14 | K | 14 | PPRTR PP-RCT UNI 020 PPR trubka PP-RCT UNI, PN16, 20x2,3 mm, 4 m | m | 50 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 1
| D | D2 | Zařizovací předměty - ceny pouze orientační, konkrétní typ bude upřesněn v PD interiéru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 15 | Umyvadlo - typ dle uvážení investora |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol1 | umyvadlo | kus | 4 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 2
16 | K | Pol2 | umyvadlová baterie stojánková | kus | 4 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 2
17 | K | Pol3 | umyvadlový sifon | kus | 4 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 2
| D | 16 | Dřez s odkapávací plochou pro stojánkovou baterii včetně příslušenství |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol4 | kuchyňský dřez nerezový | kus | 1 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 2
19 | K | Pol5 | dřezová baterie stojánková | kus | 1 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 2
20 | K | Pol6 | dřezový sifon | kus | 1 |  | 0 | cs vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní orientační náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [15 empty] | P | 2

## A - Svítidla
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c5d3d3b2-2f09-431d-9e4d-40944150a6c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
A - Svítidla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
A - Svítidla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Oddíl:A - Svítidla | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
A - Svítidla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Oddíl:A | Svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A.001 | Svítidlo stropní, IP20 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | A.002 | Svítidlo stropní, IP44 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | A.003 | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | A.004 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8

## B - Přístroje
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a9352be0-4159-4e6d-ba71-586fb170ab9e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
B - Přístroje
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
B - Přístroje
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Oddíl:B - Přístroje | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
B - Přístroje
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Oddíl:B | Přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | B.001 | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | B.002 | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | B.003 | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | B.004 | Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | B.005 | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | B.006 | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | B.007 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | B.008 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s přepěŤovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | B.008.1 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s přepěŤovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | B.009 | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | B.010 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22

## C - Instalační materiál
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f523e911-8d6f-4290-bbe9-5d6b9ba57382}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
C - Instalační materiál
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
C - Instalační materiál
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Oddíl:C - Instalační materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
C - Instalační materiál
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Oddíl:C | Instalační materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | C.001 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | C.002 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | C.003 | Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | C.004 | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 20x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | C.005 | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | C.006 | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | C.007 | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 80x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 95 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | C.008 | Podružný materiál, montáž. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | C.009 | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | C.010 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20

## D - Kabeláž
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a34688e5-b572-4dd5-be89-6083a7aace23}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
D - Kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
D - Kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Oddíl:D - Kabeláž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
D - Kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Oddíl:D | Kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.001 | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | D.002 | Kabel CXKH-R 5x1,5 | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | D.003 | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 570 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | D.004 | Vodič 1-CXKH-R 1x6 | m | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | D.005 | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | D.006 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12

## E - Rozvaděče
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5f006200-8fa6-437a-8b39-b400ba25c2b2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
E - Rozvaděče
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
E - Rozvaděče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Oddíl:E - Rozvaděče | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
E - Rozvaděče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Oddíl:E | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | E.001 | Rozvaděč R1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč R1 V rámci této položky je myšleno doplnění stávajícího rozvaděče o tyto přístroje, včetně příslušných prací: 10ks - Jistič +proudový chránič, typ A, B16A/2/003 - typ A, 10kA 2ks - Jistič +proudový chránič, typ A, C10A/2/003 - typ A, 10kA | [15 empty] | P | 1
2 | K | E.002 | Rozvaděč R2 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč R2 V rámci této položky je myšleno doplnění stávajícího rozvaděče o tyto přístroje, včetně příslušných prací: 14ks - Jistič +proudový chránič, typ A, B16A/2/003 - typ A, 10kA 3ks - Jistič +proudový chránič, typ A, C10A/2/003 - typ A, 10kA | [15 empty] | P | 1
3 | K | E.003 | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | E.004 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8

## F - Ostatní
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8425a6d1-415b-457d-9241-477a1d728b33}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
F - Ostatní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
F - Ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Oddíl:F - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
F - Ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Oddíl:F | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | F.001 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | [15 empty] | P | 1
2 | K | F.002 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | F.003 | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | F.004 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | F.005 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | F.006 | TIČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | F.007 | Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | F.008 | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## G - SK - Strukturovaná ka...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8c0f4877-8e62-448d-9fff-55109e284408}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
G - SK - Strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalace předpokládá zapojení rozvodů do stávajícího datového rozváděče, dodávka nového není obsahem PD. Instalace výše uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na kabel.držácích a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
G - SK - Strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| A - SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
D.1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:
G - SK - Strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A | SK - Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | G.001 | Horizontální organizátor 1U, 5x kovové oko | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | G.002 | Patch panel | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Patch panel, osazený/kompakt 24xRJ45 Cat.6 1U nestíněný, beznástrojový, vč. montážního příslušenství, terminaci datových, CU 4-párových kabelů vč. zadního managamentu | [15 empty] | P | 1
3 | K | G.003 | Instalační kabel C6 U/UTP kabel, AWG23, LSZH, B2ca s1d1a1, uložení v trubka/žlab | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | G.004 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6 vč. rámečku komplet ,uložení pod omítku, na odpovídající přístrojovou krabici | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | G.005 | Přístrojová krabice osazení pod omítku/SDK | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | G.006 | Propojovací kabel Pach kabel Cat.6/nestíněný 2m (barvy dle zvyklosti uživatele) | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | G.007 | Keystone modul 1xRJ45, STP, Cat.6 - beznástrojový,kovový, ukončení kabelů pro instalace v rampě/stativu, | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | G.008 | Elektroinstalační chránička/trubka bezhalogenová 16mm, ohebná pod omítkou | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | G.009 | Elektroinstalační lišta bezhalogenová LHD 20x10mm | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | G.010 | Protahovací pomocná kabeláž do chrániček | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | G.011 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | G.012 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | G.013 | Svazkový držák kabelů max 15x Cat6,FS plech, pásový pozink, mechanická odolnost, bezhalogen, protipožár | ks | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | G.014 | Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace | m2 | 0.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | G.015 | Instalační materiál | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | A.016 | Zapojení volných vývodů, vývodů u zásuvek a jejich zapojení na straně Racku | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | A.017 | Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | A.018 | Měření na vývodu + Certifikační měření Permanent link Cat.6 ISO 11802 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | A.019 | Konfigurace a programování sítě vč. uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | A.020 | Individuální a komplexní vyzkoušení | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | A.021 | Zkušební provoz | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | A.022 | Vypracování PD skutečné dokumentace stavby | kplt | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | A.023 | Pomocné stavební práce, obsahuje drobné stavební výpomoce související s elektrikářkými pracemi pro ukládání kabelů, trubkových tras apod. | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | A.024 | Revize | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | A.025 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | A.026 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52

## VON - Vedlejší a ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3b5c69e8-3e41-4203-8287-5378ea89b9ff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele).
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1631753244
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [15 empty] | P | 2
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1258748327
| P |  | Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [15 empty] | P | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1658193785
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření | [15 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1656730965
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: - DLE POTŘEB ZHOTOVITELE A POŽADAVKŮ OBJEDNATELE !! | [15 empty] | P | 2
5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1346764099
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [15 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1838230508
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [15 empty] | P | 2
7 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -204942001
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost | [15 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1435603188
| P |  | Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ bezprašné oddělení staveniště od okolního provozu objednatele _ PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV) | [15 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -628278236
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu ---------------------------------------------------------------------------- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ | [15 empty] | P | 2