B.2.8 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavební úpravy bytového domu - ul. Palackého č.p. 760, 761 v Bohumíně Objednatel: Ing. Pavel Stoklasa, PROJEKT / STUDIO B. Němcové 20 Opava 746 01 Investor: Město Bohumín Masarykova 158 Bohumín 735 81 Stupeň: DSP+DPS Vypracovala: Ing. Gabriela Borovcová, ČKAIT - 1103677

12/2022

Řešená stavba se nachází v Bohumíně. Jedná se o stávající dům - ul. Palackého, č.p 760 a 761.

Po stavebních úpravách bude sloužit stejnému účelu jako dosud - objekt k bydlení – bytový dům.

Požární bezpečnost je řešena dle požadavků následujících norem a předpisů (v platném znění vč. změn):

- ČSN 73 0802 ed.2 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0810  – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

- ČSN 73 0821 ed.2 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.

- ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

-Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, Praha 2009,

a dle dalších norem a předpisů souvisejících, vč. Zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o PO (v aktuálním znění), Vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (+novela), Vyhlášky MMR ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (+novely) a Vyhlášky MMR ČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (+novely), Vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Další podklady:

- Stavební dokumentaci vypracovala fa Ing. Pavel Stoklasa, PROJEKT / STUDIO, B. Němcové 20, Opava,  746 01; půdorysy, pohledy, technická zpráva, 12/2022, č. zakázky 0421/003.

- POPIS OBJEKTŮ

Jedná se o stavební úpravy, resp. dokončení revitalizace bytového domu (BD). Jedná se o dům na rohu ulic Sadová a Palackého se 2 bytovými sekcemi (vchody). Vstupy do domu jsou ze dvora. Objekt se nachází na parc.č. 1596 (BD č.p. 760) a 1593  (BD č.p. 761); na parcelu č. 1593 navazuje parcela č. 1592/2, kde je postavena jednopodlažní garáž. Garáž je provedena jako staticky nezávislá na domě č.p. 761 (je provedena dilatace). Příjezd k BD je řešen sjezdem z ul. Sadová, přes bránu.

Zastavěná plocha: 323,1 m2. Počet obytných buněk: 12, počet podlaží: 1 PP, 3 NP + podkroví (půda),   světlá výška: 1,90 m v 1. PP, 2,8 m v 1. – 3. NP. Úroveň hřebene střechy: +15,8 m (měřeno od úrovně terénu). Objekt má tvar obdélníku půdorysného rozměru cca 29 x 11 m.

Bytový dům je zastřešen  valbovou střechou s orientací hřebene Z-V, s jednotnou výškou hřebene. Nosná konstrukce valbové střechy je dřevěná, střešní krytina je z pozinkovaných střešních šablon. Komínová tělesa jsou vytažena nad střešní rovinu, komínové zdivo (nadstřešní část)  již zřejmě prošlo sanací.

Každý vstup je nadstřešen obloukovou stříškou z komůrkového polykarbonátu.

Sokl budovy je po celém obvodu předsazen před líc fasády nadzemních podlaží o cca 50-60 mm a je opatřen hladkou štukovou omítkou.

Okenní výplně (včetně sklepních oken) jsou plastové, zasklené izolačním dvojsklem. Sklepni okna jsou opatřena mřížemi s výplní z pletiva Tahokov.

Vstupní jednokřídlové dovnitř otvíravé dveře jsou dřevěné s vloženými listovními schránkami. Do plného pasivního křídla jsou vsazeny sestavy listovních schránek.

BD cca z roku 1929 prošel od doby vzniku největšími stavebními úpravami asi v 70tých letech minulého století  a v minulých letech postupnými úpravami za účelem zlepšení tepelně technických vlastností (výměna oken, výměna vstupních dveří, zateplení štítů izolantem EPS 70F o tl. 160 mm+omítka (r. 2013).

V 1. PP jsou umístěny nevytápěné technické prostory, sklepní boxy, předávací stanice (v č.p. 760 – pro vytápění obou vchodů). 1.PP je od prostoru domovního schodiště odděleno dveřmi.

V 1. - 3.NP  jsou byty.

V podkroví je půda – nevyužívaná.

Obvodové a nosné suterénní zdivo je z monolit. betonu o tl. 600 mm, 650 mm, stejně jako zdivo štítů – tl. 500 mm. Obvodové a nosné zdivo nadzemních podlaží je z plných nebo voštinových cihel, tl. v rozmezí 300 – 450 mm. Vnitřní příčky o tl. 100 (150 mm) jsou vyzděny z plných cihel, dvojděrovaných cihel, ev. z pórobetonových tvárnic. Komíny jsou z cihel plných pálených.

Dle dostupných podkladů jsou stropy nad 1.PP železobetonové monolitické trámové, stropy nad 1. NP - 3. NP jsou dřevěné trámové s oboustranným záklopem.

Vnitřní schodiště zůstává stávající - beze změn.

Navržené úpravy

V rámci stavby bude provedeno:

- bourací práce spojené s přípravou podkladu fasádních a soklových ploch pod ETICS (odstraněni narušených-odpadávajících částí omítky a dutých míst)

-odstraněni kordonové římsy uliční fasády (alternativně lze římsu ponechat a vyřezat tepelný izolant v místě probíhající podélné římsy)

-odstraněni oplechovaní přechodu soklového zdiva u podélných fasád BD

-vyřezaní pásu ETICS soklu u západního štítu v horní časti soklu (výška odstraněného pásu XPS tl. 80 mm bude cca 680 mm) – nově náhrada tepelným izolantem z minerální vlny zalícovaným s vnějším lícem stávajícího zatepleného štítu. Spodní hrana musí odpovídat výšce spodní hrany zateplených hlavních podélných fasád

-demontáž mříži sklepních oken (nove mříže)

-demontáž okenních zabrán květinových truhlíků ve dvorní fasádě

-odstraněni obloukových polykarbonátových stříšek nad hlavními vstupy (celkem 2 stříšky)

-odstraněni 2 ks vstupních dveří vč. zarubni (dvůr) + 1 ks venkovních dveře do suterénu

-odstraněni 2 ks vnitřních dveří vedoucích ze schodiště do sklepa

-odstraněni oplechovaní okenních parapetů

-odstraněni oplechovaní atiky sousední garáže v místě napojeni na štít BD

-odstraněni zábradlí opěrné zídky

-odkopání suterénního zdiva v š. cca 1 000 mm podél dvorní fasády (severní strana) do hloubky cca 500 mm včetně odstraněni stávajících zpevněných ploch (betonová zámková dlažba + podkladní vrstvy)

-zatepleni celé fasády certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) tl. 160 mm, okenní ostění 30 mm (minerální vlna), včetně tenkovrstvé roztírané omítky (zatepleni štítů bude ponecháno) a vyspravení podkladu + přestěrkovaní novou silikon-silikátovou omítkou a výztužnou síťkou

-zateplení soklové části -XPS tl. 80 mm

-osazeni venkovních listovních schránek do samostatného typového pilíře a stojanů na kola

-osazení plastových krycích dvířek před ponechanými skříněmi HDS a HUP

-demontáž a montáž (ev. přesunutí) svítidla s čidlem u hlavních venkovních vstupů

-výměna vstupních dveří a k výměně vnitřních dveří vedoucích ze schodišť. prostoru do suterénu každého vchodu

-výměna vnitřních dveří vedoucích ze schodiště do 1. PP (2 ks)

-oplechovaní okenních parapetů

-demontáž a montáž okenních sušáků prádla (1 sušák/1byt)

-montáž skleněných stříšek nad venkovními vstupy

-demontáž a montáž nového zábradlí sjezdu u SZ štítu.

V rámci GO střechy se provede:

-odstraněni stávajícího hromosvodu a všech klempířských prvků (žlaby, svody, hrany střech, atiky,

oplechovaní komínů, komínové lávky.....)

-montáž nových komínových lávek

-odstranění a následná náhrada všech lapačů splavenin

-odstraněni plechové krytiny, včetně podkladních asfaltových pasů (až na stávající dřevěný zaklop)

-demontáž střešních výlezů/oken a montáž nových

-odstranění větracích hlavic kanalizace a odvětraní hygienických zařízeni nebo kuchyňských digestoří a osazení nových

-odstranění betonových komínových hlav

-odstranění narušených časti omítek komínového zdiva

-doplnění nebo výměna vytipovaných napadených, poškozených nebo chybějících prvků krovu (dle

stavu zjištěného pochůzkou v podstřešním prostoru přímo na místě)

-nová krytina - plechová krytina z velkoformátových pásů na novém laťování (latě+kontralatě), vč. difúzní fólie

-odstraněni a následná výměna napadených koncových časti dřevěných krokvi u okapu (dle stavu

zjištěného pochůzkou v podstřešním prostoru přímo na místě)

- odstranění a následná výměna napadených částí dřevěného střešního záklopu.

V rámci GO hromosvodu se provede:

- nový rozvod hromosvodu - nová hřebenová soustava + nové svislé vedení hromosvodu (dodávka vč. revize).

V rámci stavby se nemění účel ani využití řešeného objektu, neuvažuje se s žádným rozšířením stávajícího objektu. Nebude se zasahovat do stávajících základů, nosných svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí, konstrukce schodišť.

- Zateplení fasády objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS):

- sokl nad terénem od úrovně cca -1,300 mm  do úrovně cca – 0,680 mm-XPS tl. 80 mm + kaménková omítka (Marmolit), od úrovně -0,680 mm do úrovně ±0-minerální vlna tl. cca 110 mm + omítka (dorovnání do líce ETICS horních podlaží-tl.160 mm)

- hlavní plochy fasády ve dvorní i uliční části – polystyrén EPS 70F o tl. 140-160 mm+omítka.

- Ostění a nadpraží  sklepních oken (jsou umístěna v soklech, které jsou zatepleny polystyrénem-stávající) bude zatepleno extrudovaným polystyrénem o tl. 30 mm+omítka. Ostění a nadpraží všech ostatních oken ve fasádě bude zatepleno minerální vlnou tl.30 mm+omítka. Ostění a nadpraží vstupních dveří bude zatepleno minerální vlnou tl.30 mm +omítka.

Konstrukční systém objektu v nadzemní části je hodnocený jako nehořlavý, požární výška objektu - h = 7,6 m (měřeno od podlahy vstupu).

Dle Vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se jedná o stavbu kategorie I.

POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

V rámci stavby nedochází dle ČSN 73 0834, čl. 3.2 :

- ke zvýšení požárního rizika, resp. součinu (pn . an . c)  o více než 15 kg/m2 ;

požární riziko se nijak nemění;

- k záměně funkce objektu nebo jeho částí - účel užívání objektu se nemění (ve smyslu změny norem),

- ke změně objektu nástavbou ani vestavbou,

- ke změně počtu unikajících osob – zůstává stejný.

Stavební úpravy jsou hodnoceny dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I a nevyžadují se žádná další zvláštní opatření, pokud jsou splněny následující požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu;

- v rámci stavby se nezasahuje do nosných stavebních konstrukcí kromě částí nosné konstrukce střechy – zde musí být poškozené nosné prvky, vyměněny za prvky stejné dimenze,

- v rámci stavby se nezasahuje do konstrukcí ohraničujících únikové cesty,

Měněné prvky nosné konstrukce střechy a střešního záklopu musí být ve stejné dimenzi (rozměrech, tloušťce) jako prvky původní.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F; u stropů (podhledu) není použito hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají;

- vrstva zateplení z minerální vlny s omítkou – třída reakce na oheň A1 - vyhovuje,

- Vnější zateplení musí být provedeno dle požadavků ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 a 3.1.3.2:

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B;

- tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E,

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is = 0 mm/min;

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplenou konstrukcí.

- Veškerá založení v nadzemní části budou provedena tak, aby byly splněny požadavky dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.3b), tzn. s úpravou vyhovující zkoušce dle ČSN ISO 13785-1 včetně míst u otvorů.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není řešenou změnou zvětšena o více než 10 % původního rozměru;

- v rámci stavby se zasahuje do stávajících požárně otevřených ploch (ve smyslu zvětšení) ve střešním plášti;

-původní rozměry 0,5 x 0,5 m, nový rozměr 0,45 x 0,73 m, d = 0,70 m; v požárně nebezpečném prostoru se nenacházejí požárně otevřené plochy ani stavební konstrukce jiných objektů, požárních úseků – vyhovuje,

- vrstva polystyrénu o tl. 30 mm s omítkou, 80 mm s omítku, 110 mm, 140-160 mm s omítkou není považována za zcela ani částečně požárně otevřenou plochu plochy (Q < 150 MJ/m2); odstupová vzdálenost se nestanovuje,

- všechny případné nově zřizované prostupy všemi stěnami podle bodu a/ musí být utěsněny podle  6.2 ČSN 73 0810:2009;

- v rámci stavby se nebudou provádět žádné nové prostupy konstrukcemi;

- nově instalované vzduchotechnické zařízení nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F a musí být řešeno v souladu s ČSN 73 0872;

- v rámci stavby se nebude instalovat VZT zařízení;

- všechny případné nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009;

- v rámci stavby se nebudou provádět žádné nové prostupy stropy;

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita;

- v rámci stavby se nezasahuje do stávajících únikových cest – únik nadále probíhá po stávajícím schodišti (v každém vchodě), které ústí na volné prostranství;

- měněné východové dveře ústící na volné prostranství z obytné části (u obou vchodů) budou osazeny „panikovou klikou“, resp. nouzovým dveřním uzávěrem v souladu s ČSN EN 179 (z vnitřní strany možno otevřít i při zamknutých dveřích); jmenovitá šířka dveří (světlá průchozí šířka) zůstává zachována a činí 900 mm – vyhovuje,

- vytvoření nových požárních úseků;

- v rámci stavebních úprav se nepožaduje vytvoření samostatných požárních úseků;

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah;

- parametry umožňující protipožární zásah se řešenou stavbou nemění, vše zůstává stávající a bez navýšených požadavků.

U nového hromosvodu (soustavy) se požaduje provedení výchozí revize.

Kromě výše uvedených požadavků nevyžadují řešené stavební úpravy další opatření z hlediska požární bezpečnosti.