Protokol 06721

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN33 2000-5-51 ed.3, určení typu  prostoru vypracovaný odbornou komisí

V Ostravě dne 16.9.2021

Složení komise:

předseda:		   Ing.Michael Kotas , elektroprojektant

členové		- MUDr.

-Energetik-

Název objektu (stavby, prostoru):

Akce  : BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

INVESTOR :  MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

Zakázka : 06721

Seznam  : D-01

Datum   : IX.2021
Stupeň  : DSP

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

Místo podnikání (provozovna): 	   Teslova 1129/2B Ostrava

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- projekt stavební

- ČSN 3320001 ed.2, ČSN 33000-5-51ed.3 , ČSN 332000-7-710, ČSN 332130 ed2 Vyhláška č. 73 2010 Sb. Vyhrazená tech. zařízení.

- dále související normy a předpisy vztahující se k danému prostoru platné v době zpracování protokolu. Typy místností pro zdravotnické účely  jsou znázorněny ve výkresech v šestiúhelníku : 6- -vyšetřovna(jedná se o ordinace místnost 116-119 a sesterna 235 a 335

Popis objektu:

Jedná se o nepodsklepený zděný třípatrový objekt  s plochou  střechou. Obvodové zdivo a příčky jsou zděné. Strop je betonový.   Podrobnější popis  stavby viz  stavební části.

Zatřídění vnějších vlivů.

Je provedeno pro zařízení instalovaná v posuzovaných prostorách,v souladu s ČSN33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3

DLE NORMY 33 2000-5-51 ED. 3 TABULKA ZA.1N,					          								 ordinace a sesterny

Teplota okolí						AA5

Atmosférické podmínky					-

Nadmořská výška					AC1

Výskyt vody						AD1

Výskyt cizích pevných těles				AE1

Výskyt korozitivních nebo znečisťujících látek		AF1

Ráz							AG1

Vibrace							AH1

Výskyt rostlinstva nebo plísní				AK1

Výskyt živočichů						AL1

Elektromag.,elektrostat. nebo ionizující půs.		AM-1 KONTROLOV.ÚROVEŇ	     								AM9-1 EL.POLE-ZANED.ÚROVEŇ

Sluneční záření						AN1

Seismické účinky						AP1

Bouřková činnost						AQ1

Pohyb vzduchu						AR1

Vítr							ASA1

Schopnost osob						BA3

Dotyk osob s potencionálem země				BC2

Podmínky úniku v případě nebezpečí			BD1

Povaha zpracovávaných látek				BE1

Stavební materiály					CA1

Konstrukce budovy					CB1

1.vyšetřovny(ordinace) a chirurg.ambulance- hodnocení z hlediska nebezpečí elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

- z hlediska vnějších vlivů   a nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné-(BA3 zdravotní prostory- invalidé, osoby s tělesným a duševním postižením dle tab. NA.6 ČSN2000-4-41 ed.2/Z1).

Z hlediska normy ČSN33 2000-7-710 byly zdravotnické prostory zatříděny takto:

Po dohodě s lékaři a personálem budoucího oddělení  bylo provedeno zatřídění

a)zdravotní místností (t.zn. prostorů pro zdravotní účely  6-ordinace  a sesterny ) do prostoru 6  ošetřovna tj. skupina 1 s napájením  vybraných zařízení ze sítě  DO.

Odůvodnění : V ordinacích se nepředpokládá použití aplikovaných částí skupiny 2.(viz čl.710.3.7 ČSN33 2000-7-710.

Budou uplatněny čl.z ČSN 33 2000-7-710 a to zejména 710.3.6 zdravotní prostor skupiny 1,

710.30 základní charakteristiky-provedeno zatřídění se zodpovědnými pracovníky

710.31 zdroje napájení sití TN-S

710.41 ochranná opatření autom.odpojení v případě poruchy, chrániče typu A nebo B, s rezid.       proudem do 30mA

710.413.1.6 doplňkové pospojování

710.556  bezpečnostní zdroje- napájení částí svítidel v každé místnosti na bezpečnostní obvod, únikové cesty jsou vybavené nouzovými svítidly s autonom.zdrojem.

Ttabulka B1 - zařazení zdravotnických prostor do skupin.

b) pro nezdravotní místnosti z hlediska možnosti úrazu el. proudem prostory normální viz ČSN33 2000-4-41 ed.3 v tabulce  NA. 4 .

Komise při svém rozhodnutí vycházela z klimatických podmínek, charakteru využiti jednotlivých prostorů a technologie, povaze zpracovaných látek jakož i ke kvalifikaci osob a dalším vlivům a dále je provedeno na základě znalostí projektantů a poznatků provozovatele .

Tento protokol bude dle skutečného stavu komisí investora potvrzen nebo doplněn.

Datum sepsání protokolu 16.9.2021

Podpisy

:
 Ing. Michael Kotas , elektroprojektant

-MUDr.

Energetik-