SO 01 Objekt LDN – Změna 11-2023

Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WCv - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy 700 mm / 360 mm, 
výška 380 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

WCz – zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy 510 mm / 360 mm

- hluboké splachování

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm / 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UM – umyvadlo

- bílé, diturvitové, obdélníkového tvaru, rozměry 600 mm / 450 mm, bez otvoru pro stojánkovou baterii, s otvorem pro stojánkovou baterii (určeno pro ordinace – místnost č. 1.17, 1.19)

- kryt na sifon polosloup

UZ – umyvadlo zápustné

- bílé, diturvitové, oválné, zápustné umyvadlo, rozměry 560 mm / 420 mm, bez otvoru pro stojánkovou baterii

- nerezový sifon

U - umyvátko

- bílé, diturvitové, 450 mm / 370 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- chromovaný sifon

V- závěsná výlevka

- keramická závěsná úklidová výlevka, bílá, rozměry 510 mm / 435 mm

- včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

B - bidet

- závěsný bidet s otvorem pro stojánkovou baterii

- rozměry mísy hloubka 510 mm, šířka 360 mm

P - pisoár

- bílé, diturvitové, odsávací, rozměry 305 mm / 340 mm, výška 375 mm

- s vnitřním zadním splachovacím otvorem a přípravou pro zadní skrytý sifon

VP – podlahová vpusť

- podlahová vpusť se svislým odpadem), nerezová mřížka cca 200 x 200 mm, široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby, mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

- odtok minimálně 100 l/min

VN – ošetřovatelská vana

- výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem

- výškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a bezpečný přístup do vany, ale také nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího personálu, elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm

- vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórů, tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn modrou barvou, konzolový typ vany (tubus vany je upevněn pouze na jedné straně, druhá strana tubusu je zcela volná a přístupná ze všech stran)

- ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části (tvar klíčové dírky) umožňující obsluze otáčet pacienty/obyvatele na bok a provádět pohodlně koupel zad, bez vnitřních madel kvůli koupání klientů s Alzheimerovou nemocí, podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami, odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky

- délka tubusu vany 1900 mm, šířka tubusu vany (v místě rozšíření) 970 mm, šířka tubusu vany (v místě zúžení) 760 mm

- automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě, napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou

- automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo umístěné ve vaně, automatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a teploty vody při sprchování

- dotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvě

- mixážní systém se zdvojeným termostatem, vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody

- možnost volby umístění sprchy na levé či pravé straně nebo na obou stranách panelu, sprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování až 50%, čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli

- automatické hlídání dezinfekce: pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit, rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně za běžnou sprchu, uzamykatelný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem

- šířka panelu 820 mm, délka tubusu + panelu 2270 mm

SDP – sprchový a desinfekční panel

- sprchový mixážní panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou, použití v kombinaci se sprchovým lůžkem

- vhodné kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel/pacientů, panel s toaletní mísou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí stolice/moči přímo do odpadu

- čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem, zavěšení čistící desinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou

- termostat pro nastavení teploty vody, hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem, vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody, průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody

- uzamykatelný zásobník dezinfekčního roztoku, teploměr ukazující teplotu při sprchování

- toaletní mísa se splachováním po obvodu, splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování, podpěra toaletní mísy, odklopná madla směrem do stran

- šířka panelu 750 mm

- výška panelu 510 mm

- hloubka panelu 190 mm

Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilní osoby

- elektricky ovládané nastavení výšky, elektricky ovládané nastavení zádového dílu s rozsahem sklonu minimálně od 1° do 15°

- 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka

- ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta, trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody

- “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku, integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování

- sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm, pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy

- měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu, měkký podhlavník

- integrovaný držák sprchy, dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);

- 4 kolečka s průměrem 125 mm, všechna bržděná; 2 kolečka s aretací směru

- dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz, nabíječka baterií, indikátor nízkého napětí baterie, funkce nouzového vypnutí

- minimální nosnost 200 kg, sloupová zdvih

- výškový rozsah minimálně: 350 mm

- celková šířka včetně postranic: 750 mm- 900 mm

- celková délka minimálně 2000 mm, maximálně 2100 mm

Mobilní zvedák – pasivní vakuový multifunkční-combi zvedák s váhou

- pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty

- přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny na a z lůžka

- vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku

- elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem

- umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno

- systém nouzového mechanického spouštění, ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo.

- antikolizní systém – automatické zastavení pohybu ramene směrem dolů při nárazu na překážku, SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem

- diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku, úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky

- elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače

- indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie, zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie

- 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení. Kapacita každé baterie 24 V, 4Ah

- dálkový ovladač vybavený LCD displejem s informací o váze klienta, stavu baterie, potřeby údržby zvedáku umožňující ovládání všech 6 funkcí při práci s klienty, duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku

- indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu

- 4 bodové rameno s DPS, součástí vak s plastovými klipy síťový 1ks velikost XL + 1 ks velikost L, a vak s plastovými klipy 1ks velikost L + 1 ks velikost XL

- bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg

- rozsah zdvihu min. 1340 mm

- výše zdvihu ramene min. 1500 mm

- vnější šířka podvozku max. 718 mm

- vnitřní šířka rozevřeného podvozku min. 1070 mm

ČM – čistící místnost

- součástí čistící místnosti je myčka podložních mís, výlevka a sestava dvojdřezu (AT M1 – viz interiér)

- detailní specifikace bude upřesněna dle výběru dodavatele zařízení

Myčka podložních mís

- minimálně devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění

- PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu

- bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory

- sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu (H13) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci (eliminující riziko přenosu infekce v souladu s EN ISO 15883-1)

- hladká hygienická nerezová komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií

- nerezový rám v přední a horní části kryt plastem kvůli snadné údržbě

- minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby

- zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování

- spotřeba vody při ekonomickém provozu max. 12l/cyklus, spotřeba vody při normálním provozu max. 20l/cyklus, spotřeba energie max. 0,16 kWh/cyklus

- výška max. 1350 mm

- šířka max. 450 mm

- hloubka max. 600 mm

- úroveň hluku max. 55 dB

LŽ– liniový sprchový žlab

- celonerezový žlab (nerez ocel třídy AlSi 304) s roštem z děrovaného plechu

- nízká stavební výška, v místě odtoku je nerezový plně rozebíratelný a čistitelný sifon, okraj žlabu opatřen přírubou pro napojení stěrkové izolace, tato příruba je u zdi svisle zvednutá, pro systémové napojení stěrkové izolace na stěně

- u delších žlabů má žlab plynulý spád dna směrem k odtoku

- LŽ1 = 900 mm, LŽ = 3725 mm, LŽ3 = 1300 mm, LŽ4 = 1050 mm, LŽ5 = 3125 mm (jednotlivé délky žlabů budou upřesněny přímo na stavbě, po provedení vyzdění okolních příček)

Podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením

- podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením k rozvodu vody, krycí deska nerez, háčky na fixaci ke zdi, jednoduché čištění pomocí servisního otvoru, pochromovaný výtokový ventil se zpětnou klapkou a přivzdušněním

- zbývající části z PP, teplotně a chemicky odolné

Podomítkový klimatizační sifon

- 	podomítkový systém pro klimatizační jednotky

- 	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

- 	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí

- 	transparentní čistící vložka vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- omezovač průtoku 5L/min při 3 barech, perlátor omezující růst abkterií

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie infrasenzorová umyvadlová

- určená pro umyvadla v ordinacích, sesternách – místnosti č. 1.16, 1.17, 1.18, 1.19

- infrasenzorová stojánková baterie s vysokým výtokem 300 mm, prodloužená páka – nastavení teploty, legionela program – automatický proplach 24 hod po posledním použití max. teplota 700C, stop program – blokace výtoku při úklidu, napájení 230 V

Baterie umyvadlová nástěnná

- páková podomítková umyvadlová baterie, v chromovém provedení

- součástí kompaktní podmítkové těleso určené pro dvouotvorové baterie

SB – Sprchová sekvenční termostatická baterie

- sprchová sekvenční termostatická baterie, otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň plynulému nastavení teploty

- ochrana při dotyku s povrchem baterie proti popálení a blokaci max. teploty vody, průtok 9L/min při tlaku vody 3 bary

- hladká vnitřní úprava těla – prevence proti bakteriím

- součástí sprchová sestava s pojezdem – sprchová tyč, sprchová hadice, ruční sprcha, součástí může být i držák mýdla

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

Baterie pro umyvátko

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Revizní dvířka do SDK stěny

- rozměr dvířek 150 x 300 mm (pro čistící kusy kanalizace), 300 x 300 mm (pro vodovodní kohouty), bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Mřížka pro přivzdušňovací ventil

- plastová mřížka 300 x 300 mm, montáž do stěny s rámečkem  (pro možnost kontroly přivzdušňovacího ventilu)

HL – přivzdušňovací ventil

-	přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou

- 	zařazení do třídy A1

- 	průtok vzduchu pro DN 110 dle zkoušek podle EN 12380 je 37 l/s

Vybavení koupelen pro tělesně postižené (na pokojích)

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

- sklopné madlo ke sprše, nerezové, délka 800 mm

- kombinované madlo do sprchy, vodorovná i svislá část, pro zavěšení sprchového sedátka, nerezové, svislá část délky min. 500 mm, vodorovná část délky 
min. 600 mm

- sprchové sedátko sklopné, montáž na madlo, kostra nerez, sedátko a opěrka s plastových modelů, sedátko o rozměrech 450 x 450 mm, barva bílá

- ZR05 - zrcadlo sklopné nad umyvadlem v koupelnách (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (š x v), rámeček nerez

- VK1 - zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem nádobky 1000 ml, zásobník na baterie, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- VK2 - čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- VK3 - odpadkový koš otevřený

Vybavení ostatních WC, koupelen

- V01 - zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem nádobky 1000 ml, zásobník na baterie, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V02 - zásobník na desinfekční gel, bezdotykový, objem nádobky 1000 ml, zásobník na baterie, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V03 - zásobník na papírové ručníky skládané, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V04 - čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- V05 - zásobník pro toaletní papír, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V06 - odpadkový koš nášlapný, hranatý, objem 5L, s vyjímatelnou nádobkou, tiché dovírání, materiál nerez ocel a plast, povrchová úprava broušená nerez

- V07 - elektrický osoušeč rukou, automatické zapnutí při vložená rukou, odnímatelný zásobník na vodu, UV lampa pro hygienické osoušení, příkon 
1,450 W, IP31, ohřev vzduchu 350 W lze vypnout, průtok vzduchu 187 m3/h, materiál odolný ABS plast bílý, rozměry cca 296 x 566 x 177 mm (š x v x hl) – osoušeče budou umístěny v místnostech – 1.11, 1.12, 1.21, 1.22, 1.35, 1.36, 2.28, 2.29, 2.34, 3.28, 3.29, 3.34

- V08 – háček jednoduchý, materiál pochromovaná mosaz

- ZR01 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1139 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.09, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR02 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1110 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.08, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR03 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1435 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.11, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR04 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1800 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.12, 1.44, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR05 – zrcadlo sklopné s rámečkem nerez, rozměr 400 x 600 mm (š x v), (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou), koordinovat s části projektu interiéru

- ZR06 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1700 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.35, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR07 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1555 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.36, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR08 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1200 x 1200 mm (š x v) – místnost č. 1.41, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR09 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1200 x 900 mm (š x v) – místnost č. 1.21, 1.22, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR10 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1100 x 900 mm (š x v) – místnost č. 2.34, 3.34, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR11 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 1525 x 900 mm (š x v) – místnost č. 2.28,3.28, koordinovat s části projektu interiéru

- ZR12 – zrcadlo bez rámečku, rozměr 850 x 900 mm (š x v) – místnost č. 2.29, 3.29, koordinovat s části projektu interiéru

V01, V02                        V03		        	        V05	    V06

VK1

V07			      V08		     ZR05

Z01 – Sprchová zástěna místnost č. 1.08, 1.09

- sprchová zástěna tvaru L

- skládá se z pevného pole a otvíravých dveří, mléčné bezpečnostní sklo, síla skla 6 mm, celková délka 1050 mm s dveřmi, výška 1950 mm, součástí oboustranná madla pro otvírání dveří

- pevná část délky 750 mm, výška 1950 mm

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření sprchoviště

Z02 – Sprchová zástěna místnost č. 1.41

- skládá se z pevného pole a posuvných dveří, mléčné bezpečnostní sklo, síla skla 6 mm, celková délka 1300 mm, výška 1950 mm, součástí oboustranná madla pro otvírání dveří

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření sprchoviště

Z03 – Sprchová zástěna místnost č. 2.34, 3.34

- sprchová zástěna tvaru L

- skládá se z pevného pole a posuvných dveří, mléčné bezpečnostní sklo, síla skla 6 mm, celková délka 900 mm s dveřmi, výška 1950 mm, součástí oboustranná madla pro otvírání dveří

- pevná část délky 900 mm, výška 1950 mm

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření sprchoviště

Z04 – Sprchová zástěna v koupelnách pro tělesně postižené 2.NP a 3.NP

- jednoduchá sprchová zástěna, kotveno profilem k protější stěně

- skládá se z pevného pole, mléčné bezpečnostní sklo, síla skla 6 mm, celková délka 1200 mm, výška 2200 mm (výška bude lícovat s výškou keramického obkladu)

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření sprchoviště

D01 – Umyvadlová deska místnost č. 1.11

- HPL deska pro zápustná umyvadla, bílá, bílé jádro, včetně podpůrné konstrukce, rozměry 1435 x 600 mm, koordinovat s části projektu interiéru

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření na stavbě

D02 – Umyvadlová deska místnost č. 1.12

- HPL deska pro zápustná umyvadla, bílá, bílé jádro, včetně podpůrné konstrukce, rozměry 1800 x 600 mm, koordinovat s části projektu interiéru

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření na stavbě

D03 – Umyvadlová deska místnost č. 1.16, 1.18

- HPL deska pro zápustná umyvadla, bílá, bílé jádro, včetně podpůrné konstrukce, rozměry 1500 x 600 mm, koordinovat s části projektu interiéru

- před objednáním výrobku je nutné přesné zaměření na stavbě

H – vnitřní hydrant

- hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19, délka 30 m

- rám z uzavřených profilů na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a dvířka, součástí rámu dva ploché držáky pro ukotvení do zdi, do středu navijáku je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému, součástí je celkové vystrojení

- tvarově stála hadice PH – stabil D o světlosti 19 mm, kulový ventil z poniklované mosazi

- rozměry skříně 650 x 650 x 175 mm, montáž do zdi

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC invalida

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací, konstrukce s možností upevnění podpěr, konstrukce určená pro závěs WC s velkým vyložením

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek pro umyvadlo

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní materiál pro vodu a kanalizaci

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Montážní prvek pro výlevku

- stavební výška 1750 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, napouštěcí ventil s nízkou hlučností, výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Montážní prvek pro bidet

- stavební výška 1120 – 1300 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní materiál pro vodu a kanalizaci

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Montážní prvek pro pisoár

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní materiál pro vodu a kanalizaci

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 20

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí teplé vody

- potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální vlny) pojené organickým pojivem s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

- reakce na oheň podle EN 13501-1 A2L-s1, d0, propustnost pro vodní páru MV2

- tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.,

- tepelná izolace určená pro potrubí teplé vody

Izolace potrubí studené vody, kanalizace

- potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální vlny) pojené organickým pojivem s polepem hliníkovou fólií

- reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0

- tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.,

- tepelná izolace určená pro potrubí studené vody

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK

Venkovní rozvody kanalizace

Vnější kanalizace splašková

- plastové systémy KG

- materiál – neměkčený polyvinylchlorid (PVC – U)

- trubky kruhové tuhosti SN 8 (krátkodobá kruhová tuhost 8 kN/m2)

- napětí v ohybu 95 N/mm2

- tepelná vodivost 0,15 W/Km

- modul pružnosti ≥ 3000 N/mm2

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“

- šířka pásky 300 mm