## Seznam dokladů projektové dokumentace D-01

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	SITUACE NAPOJENÍ

- D.1.4.-03	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ ROZVÁDEČE RH LDN

- D.1.4.-04	ŘEZ KABELOVOU TRASOU

Akce  : BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

SO 03 PŘÍPOJKA NN

INVESTOR :  MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158,

NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN

Zakázka : 00222

Seznam  : D-01

Datum   : I.2022
Stupeň  : DPS

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

Místo podnikání (provozovna): 	   Teslova 1129/2B Ostrava

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je napojení  hlavního rozvaděče RH nového objektu LDN v Bohumíně. Napojení se provede z rozvaděče Rh nové trafostanice NN.  Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů, prohlídky rozvodny,  požadavků investora , jednání s projektantem trafostanice .

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			3PEN~50Hz, 400V / TN-C

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje				hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním.

proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální,

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

PROUD MDO				In-250A

PROUD DO					In-250A

Zkratové poměry:

Sítě NN je v trafostanici v místě napojení RN  Ik3  24kA.

PŘÍPOJKA ODVODŮ MDO A MDO

Napojení nového objektu LDN se provede kabely  2x AYKY4x240 z nové trafostanice z rozvaděče Rh síť MDO(pole 5 na vývodový jistič Q51 ) a DO(pole 12 na vývodový jistič Q122). Kabel CYKY5x2.5 slouží pro řízení fotovolt.elektrárny a je napojen ze skříně měření v trafostanici.

Součástí předešlého objektu SO 03 Přeložka rozvaděče NN bylo uložení těchto kabelů 2xAYKY4x240+ 1xCYKY5x2.5 do prováděného výkopu  , které vedly z nové trafostanice  z rozvaděče Rh a slouží pro napojení nově budovaného objektu LDN. V místě odbočení od LDN byla ponechána  rezerva kabelů 35m pro napojení hlavního rozvaděče LDN. Rezerva kabelu byla uložena do země(místo bylo označeno) nebo bylo ponecháno na povrchu a chráněna proti mechanickému poškození. Tyto kabely se odkryjí a  vtáhnou se do  připravených trubek KF160(pokládka se provede při výkop. pracích základů)  a zaústí do rozvodny v budově LDN místnost 147.

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

SPECIFIKACE MATERIÁLU

- Kabel AYKY 4x240	v trubce					je připraven

- Kabel CYKY 5x2.5		v trubce					je připraven

- Trubka PVC  160 ohebná do země 					m  70

- Rozdělovací hlava  do AYKY4x240	mm2				ks 2

- Pásek FeZn 30x4  zemi							m 35

- Svorka na kulatinu SP1							ks 1

- Svorka SR03								ks 2

- Vyhledání  kabelů								hod 4

- Revize    									hod

Stavební úpravy

- Výkop 40x90 ve III.tř. zeminy vč .  fólie a záhozu			m  30