BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

D.1.4.b)-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:			Město Bohumín

Se sídlem:		Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 458, 469/4, 460, 477/1, 467, kat. ú. Bohumín

Úvod

Řešené prostory pavilonu LDN v nemocnici Bohumín budou vybaveny instalací systémů slaboproudých zařízení, které jsou svým charakterem a funkcí pro provoz daného nemocničního zařízení nezbytná a nebo vhodná. Jedná se o systémy strukturované kabeláže (SK), průmyslové televize (PTV), signalizační systém sestra-pacient (LDZ), společné televizní antény (STA), Elektrická zabezpečovací signalizace (EPS) a domácí rozhlas s nuceným poslechem (DR)

Vybavení objektu jednotlivými systémy je navrženo v souladu s platnou legislativou ČR a požadavky uživatele a investora. Návrh jednotlivých systémů, umístění a dimenze (množství) koncových prvků zařízení a funkce jednotlivých systémů byla předběžně konzultována se zástupcem investora a bude podrobněji upřesněna při provádění díla.

strukturovaná kabeláž

Systém strukturované kabeláže bude sloužit pro počítačovou síť, připojení k internetu a telefon. Systém SK však může být využíván i jinými zařízeními a systémy, jako například pro přenos digitálních snímků, záloha dat a přenos ze zařízení lékařské technologie, lokální komunikační zařízení, propojení zařízení MaR a dalších.

Systém bude instalován v dimenzích koncových zásuvek:

- 2x datová dvojzásuvka (4x port RJ45) na jedno pracovní místo do pracoven

- 1x datová dvojzásuvka (4x port RJ45) do každého pokoje

- dle požadavků investora na určená místa.

V 1.NP v m.č. 1.45 bude instalován hlavní RACK rozvaděč objektu, do kterého bude přivedena optická přípojka areálové PC sítě a telefonního rozvodu z nově vybudované budovy přístavby ambulantního traktu. Optická přípojka bude realizována pomocí kabelů FO SM 9/125-24vl. a FO MM 50/125-12vl. Jednotlivé koncové datové zásuvky pak budou „hvězdicově“ připojeny do RACK rozvaděče objektu.

Nová instalace bude provedena kabeláží v kategorii Cat.6. s pláštěm LS0H (v případě kolize trasy s prostorem CHÚC bude použit kabel s pláštěm třídy reakce na oheň B2 ca d1 s1).

Datové kabely UTP Cat.6 bude na jedné straně zakončeny na konektor RJ45 v datové zásuvce, na straně druhé budou kabely zakončeny v RACK rozvaděči na PATCH panelech 24xRJ45, Cat.6. Optická přípojka bude zakončena v hlavní m RACK rozvaděči v 1.NP m.č. 1.45 v optických vanách, kde budou jednotlivá vlákna kabelů FO SM 9/125 pomocí optického sváru připojena k Pigtailu SM 9/125 s konektorem SC a jednotlivá vlákna kabelů FO MM 50/125 pomocí optického sváru připojena k Pigtailu MM 50/125 s konektorem SC. Optické Pigtaily budou následně přes optickou spojku SC-SC připojeny do čela optické vany.

Vybrané vstupní dveře budou vybaveny digitálním IP vstupním dveřním komunikátorem, hláskou s 2x3 tlačítky, které bude připojitelné jako pobočka telefonní ústředny – VoIP serveru a bude připojeno do RACK rozvaděče systému SK pomocí kabelů UTP Cat.5e a CYSY 5x1,5. Konkrétní tablo bude konfigurováno dle technologie telefonní ústředny, která není předmětem projektu a je plně v režii investora.

Napájení:

Datové RACK rozvaděče budou napájeny z rozvodné sítě 230V / 50Hz, samostatně jištěným přívodem, jištěným 16A které je zakončeno na rozvodném panelu – aktivní prvky pak budou napájeny z rozvodných panelů připojením standardními zástrčkami pro 230V / 50Hz.

Průmyslová televize

Řešené prostory budou vybaveny systémem průmyslové televize, které budou sloužit pro přehledové sledování určených prostor uvnitř objektu, perimetru kolem objektu a vybraných venkovních prostor. Do projektu je navržen IP kamerový systém s IP 4 Mpix barevnými kamerami, které budou připojeny pomocí kabelu UTP Cat.6 LS0H příslušného RACK rozvaděče daného podlaží spolu s rozvody systému strukturované kabeláže. V objektovém RACK rozvaděči systému SK budou kabely od kamer zakončeny na PATCH panelech 24xRJ45 a pomocí PATCH kabelu připojeny do aktivního prvku PoE Switche, který zajistí připojení kamer do LAN a také zajistí napájení kamer pomocí PoE. V hlavním RACK rozvaděči v 1.NP m.č. 1.45 bude osazeno síťové NVR záznamové zařízení, které bude připojeno do LAN sítě objektu pomocí připojení k PoE SWITCHI, jednotlivé kamery budou v rámci v tomto RACK rozvaděče také připojeny do PoE Switche.

Pro účely kamerového systému budou instalovány samostatné aktivní prvky, které budou fyzicky oddělené od aktivních prvků PC sítě tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi PC sítí a kamerových systémem. NVR záznamové zařízení však bude kromě PoE Switche pro kamerový systém připojeno také do LAN sítě objektu pro možnost cíleně dle potřeby přistupovat k obrazům z kamer, záznamu či správě zařízení.

Obraz z kamer pak bude možno sledovat na libovolném PC v rámci PC sítě objektu dle nastavených práv od správce PC sítě. Pro účely sledování kamer bude v jednotlivých sesternách a případně na dalších vytipovaných pracovištích instalována pracovní PC stanice, která bude připojena k síťovému přes LAN siť k NVR v hlavním RACK rozvaděči objektu.

společná televizní anténa

Společná televizní anténa STA bude sloužit k příjmu pozemních analogových i digitálních televizních a rozhlasových vysílačů. Pokrytí rozvody STA bude v jednotlivých pokojích, denních místnostech, sesternách a případně na dalších místech vytipovaných investorem.

Na střeše objektu bude osazen anténní stožár s anténami pro příjem pozimního DVB-T/T2 signálu. Signál od antén bude veden pomocí kabelů 3x KOAX 75Ohm v UV stabilním provedení do rozvaděče ve 3.NP  m.č. 3.40. Od tohoto rozvaděče budou vedeny kabely 3x KOAX 75 Ohm do podružného rozvaděče ve 2.NP m.č. 2.40 a z tohoto rozvaděče bude dále vedeno 3x KOAX 75 Ohm do rozvaděče v 1.NP m.č. 1.45.

Rozvody od rozvaděčů ke koncovým zásuvkám budou hvězdicové, koaxiálním kabelem 75 Ohmů, celý rozvod bude tedy tvořit topologii „decentralizované hvězdy“, kdy od prvního rozvaděče jsou „hvězdicově“ připojené patrové rozvaděče a jednotlivé zásuvky jsou připojeny „hvězdicově“ k příslušným rozvaděčům.

Systém je navržen pro zajištění kvalitního příjmu základních televizních a rozhlasových stanic a pozemního digitálního vysílání.

lékařské signalizační zařízení

V objektu bude instalován systém přivolání pomoci. Systém bude instalován u lůžek pacientů. V projektu je navržen IP digitální systém z důvodu vysoké variability a možnosti přizpůsobení vlastností systému dle potřeb v budoucnu.

V prostoru sesteren  m.č. 2.35 a 3.35, budou instalovány hlavní terminály systému s napáječem. U každého pacientského lůžka bude instalována zásuvka účastníka s držákem a reproduktorem, ke které budou připojeny jednotlivé volací šňůry nouzového volání. U vstupu do pokoje bude instalován pokojový terminál s reproduktorem, ke kterému budou připojeny tlačítka a táhla nouzového volání z toalet daného pokoje a signalizační svítidlo nade dveřmi do daného pokoje. Zásuvky pacienta a pokojové terminály budou pomocí kabelů FTP Cat.5e LS0H (v případě kolize trasy s prostorem CHÚC bude použit kabel s pláštěm třídy reakce na oheň B2 ca d1 s1) „hvězdicově“ propojeny do „Switch modulů“ rozmístěných po objektu, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny „sériově“ pomocí kabelů FTP Cat.5e  a CHKE-R 2x1,5 od RACK rozvaděče systému SK objektu, kde budou datové kabely zakončeny konektory RJ45 a připojeny ke SWITCHi, pomocí kterého budou propojeny s registračním serverem a SQL serverem a napájecí kabely CHKE-R budou připojeny k napájecímu systémovému zdroji. Před vstupy na oddělení budou instalovány služební terminály VCHOD, které budou sloužit pro funkci elektronického vrátného.

Systém bude pracovat tak, že po stisknutí tlačítka nouzového volání bude signalizováno volání na hlavním terminálu v sesterně a pokojový terminál příslušného pokoje, ze kterého je tísňové volání signalizováno, sepne a rozsvítí signalizační svítidlo nad dveřmi do daného pokoje. Po příchodu do pokoje personál provede registraci přítomnosti na pokojovém terminálu a tím se volání zruší a zhasne signalizační svítidlo.

Zásuvky pacienta a pokojové terminály s hovorem jsou zvoleny pro možnost hlasového spojení personálu k lůžku (uklidňující hláška, HandsFree hovor), případně realizaci oběžníkových hlášení.

Systém také umožňuje instalaci pokojových terminálu s reproduktorem a displejem pro decentralizované hlášení tísňového volání na další vytipované místa (např. denní místnost, lékařský pokoj apod.).

Elektrická zabezpečovací signalizace

Projekt řeší instalaci systému EZS, který bude střežit vybrané prostory 1.NP objektu. Navržený systém vyhovuje ČSN EN 50131-1 a je sestaven z prvků, které mají homologaci se zařazením do 2. stupně zabezpečení. Systém EZS je proveden s moderní mikroprocesorovou ústřednou. Zabezpečení objektu je zajištěno prostorovou ochranou.

Způsob zabezpečení objektu :

Ochrana prostorová

Je tvořena infrapasivními detektory. Tato ochrana bude v činnosti v době mimo provoz dotčených prostor. EZS je navržena do vybraných prostor v 1.NP objektu.

Umístění prvků:

Infrapasivní  detektory: 	budou instalovány na stěnách na vhodném místě tak, aby spolehlivě pokryly střežený prostor. Detekční zóna čidla je 90o, vějíř s dosahem 12m.

Ústředna EZS

Ústředna EZS – je zařízení, které přijímá a vyhodnocuje signály od jednotlivých detektorů a vyhodnocené stavy signalizuje. Je použita mikroprocesorová ústředna sběrnicová.

Dále má k dispozici 192 volně programovatelných smyček. Tohoto se dosáhne použitím externích osmismyčkových expanderů ( koncentrátorů ), které jsou připojeny na sběrnice ústředny.

Systém bude ovládán z klávesnic KL, které umožňují zapínat resp. vypínat dané skupiny – grupy a budou přes tuhle klávesnici přístupné další uživatelské funkce ( dle oprávnění systému ). Klávesnice jsou instalovány ve výšce 1500 mm nad podlahou.

Všechny komponenty jsou opatřeny ochranným kontaktem proti sejmutí víka.

Rozdělení systému EZS na skupiny

Systém EZS bude v rámci objektu rozdělen na nezávislé skupiny:

- Tato část bude řešena při provádění díla se zástupcem investora.

###### Signalizace poplachu

Signalizace poplachu bude realizována pomocí signalizace na ovládacích LCD klávesnicích, umístěných u vstupu do řešených prostor a také pomocí vnitřních sirén. Zprávy o poplachu budou pomocí komunikátoru přenášeny přes GSM bránu na mobilní telefon určené osoby. Systém je také možno připojit na PCO vybrané hlídací agentury dle požadavku investora.

Napájení a zálohování EZS

Ústředna EZS bude napájena ze sítě 230V/50Hz ze samostatného jističe 10A z rozvaděče nn. Přívod je proveden samostatným v průběhu trasy nevypínatelným kabelem CYKY 3Cx1,5 dle ČSN EN 50 131-1.

Prvky systému EZS jsou napájeny ze sběrnice EZS.

Systém bude zálohován akumulátory 12V/18Ah. Akumulátory bude umístěn ve skříni ústředny a skříních posilovacích zdrojů. Kapacita náhradního zdroje je dána ČSN EN50131-1. Doba zálohování je dle normy ČSN EN50131-1, čl.9.2.

Nap. napětí ústředny : 230V / 50Hz

Prov. napětí rozvodu : 12Vss

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na živých částech je provedena krytím dle ČSN 18 0003.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím u neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000–4-41. Prostředí vyplívá z protokolu o určení prostředí.

elektronická kontrola vstupu

Boční vstupy na únikové schodiště budou vybaveny elektromagnety, které budou sloužit pro blokování dveří i ve směru úniku a to z důvodu zamezení nekontrolovaného odchodu pacientů s poruchou orientace. Tyto elektromagnety budou připojeny k EPS pro automatické odblokování v případě požárního poplachu a také budou u těchto dveří instalovány klíčové spínače v provedení pod omítku (provedení 3x klíč, vyrobeno z hliníkového odlitku), tyto spínače budou sloužit pro manuální otevření dveří na úniková schodiště – z provozních důvodů mimo požární poplach.

Elektromagnety budou napájeny impulzními zálohovanými zdroji a budou pracovat reverzním režimu – tedy odblokování dveří bude realizováno odpojením napájecího napětí.