| PARKOVIŠTĚ U SPORTCENTRA NA UL. NERUDOVA, BOHUMÍN |  |
| --- | --- |

| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |
| --- | --- |

| DPS+RDS |  |
| --- | --- |
| SO 401 nasvětlení PARKOVIŠTĚ U SPORTCENTRA |  |

| SO 01, S0 02 |  |
| --- | --- |

| Vodní hospodářství Water treatment |  |
| --- | --- |

| Investor | Město Bohumín Masarykova 158 735 81 Bohumín |
| --- | --- |
| Stupeň | DPS+RDS |
| číslo dokumentu | D 401-1 |
| Revize | 00 |
| Datum | 11/2018 |
| Autor | Ing. František Kielkowski |

Tel: 597 464 410

OBSAH

1.	Identifikační údaje	3

1.1.	Vymezení rozsahu a obsahu SO	4

1.2.	Výchozí podklady	4

1.3.	Předpisy a normy	4

1.4.	Rozdělení na dílčí SO	4

1.5.	Návaznost na jiné PS a SO	4

2.	Technické řešení	4

2.1.	Všeobecné údaje	4

2.2.	Technický popis	5

3.	Požadavky na zabezpečení provozu a realizace	5

4.	Bezpečnost a hygiena práce	6

5.	Použití typových podkladů a opakovatelných projektů	6

# Identifikační údaje

Stavba:	Parkoviště na u Sportcentra na ul. Nerudova, Bohumín

Objekt:	SO 401 Nasvětlení parkoviště u SPORTCENTRA

Místo stavby:

Katastrální území: 	Nový Bohumín

Obec:			Bohumín

Okres: 		Karviná

Kraj:			Moravskoslezský

Předmět dokumentace:	DPS+RDS

Zadavatel: 	Město Bohumín

Masarykova 158

735 81	Bohumín

Okres: 		Karviná

Kraj:			Moravskoslezský

Správce objektu: 	BM servis a. s.

Krátká 775

735 81 Bohumín-Nový Bohumín

DIČ: CZ47672315

IČO: 47672315

(správce VO města Bohumín)

Projektant: 		  Geoengineering spol. s r. o.,

Ing. Miroslav Zboran, ČKAIT 1101676

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava-město

DIČ: CZ47668121

1. Úvod

## Vymezení rozsahu a obsahu SO

Obsahem stavebního objektu SO 401 Nasvětlení parkoviště u SPORTCENTRA

je osvětlení parkoviště u SPORTCENTRA.

## Výchozí podklady

- situace stávajícího stavu,

- podklady od souvisejících profesí,

- pochůzky, jednání s objednatelem,

- jednání s majitelem a správcem veřejného osvětlení,

## Předpisy a normy

Projekt je zpracován podle předpisů a norem platných v době zpracování tohoto projektu. Jedná se zejména o tyto předpisy a normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a předpisy a normy související s těmito normami a předpisy. Návrh osvětlení je zpracován podle normy TKP15. Po montáži elektrického zařízení se provedou předepsané napěťové zkoušky a výchozí revize.

## Rozdělení na dílčí SO

Tento stavební objekt SO 401 Nasvětlení parkoviště u SPORTCENTRA

není dělen na dílčí stavební objekty.

## Návaznost na jiné PS a SO

Stavební objekt SO 401 Nasvětlení parkoviště u SPORTCENTRA

úzce souvisí a navazuje je na ostatní stavební objekty stavby Parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín.

# Technické řešení

## Všeobecné údaje

Rozvodné soustavy: 3+PEN, stř., 50 Hz, 230/400 V, TN-C

Vnější vlivy podle 33 2000-5-51 ed. 3.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

samočinným odpojením od zdroje

Osvětlení parkoviště	Pi = 0,108 kW	;	 = 1		;	Pp = 0,108 kW

Celková roční spotřeba elektrické energie při 3 300 h/rok:  0,356 MWh/rok

Kategorizace stupně dodávky elektrické energie:

stupeň dodávky elektrické energie číslo 3

Napájení a ovládání osvětlení:	 stávající

## Technický popis

Při řešení stavebního objektu SO 401 Nasvětlení parkoviště u SPORTCENTRA byly vzaty v úvahu podmínky pro světelné znečištění. Za účelem jejich naplnění byly navrženy takové typy svítidel, které nevyzařují světlo mimo prostory, pro které jsou funkčně určeny, a to obzvláště nad úroveň horizontu.

Navrženým řešením bude dosaženo minimálního světelného znečištění vůči okolí území při současném dodržení minimálních požadavků na bezpečnost uvnitř řešeného areálu.

Venkovní osvětlení parkoviště a komunikací pro chodce (chodníků) je navrženo na Epk = 15 lx, venkovní osvětlení je navrženo stožáry BUD 8 m s výložníky UD 1 m a svítidly LED PHILIPS LUMA, náhradní teplota chromatičnosti 4000 K. Svítidla budou ve výšce 8 m na stožárech. Stožáry budou umístěny podél komunikací a chodníků v zelených pruzích, budou žárově pozinkovaný a natřeny barvou RAL 7022. Napojení bude provedeno kabely 1-AYKY-J 4x16 mm2 uloženými v zemi, v zemi budou kabely chráněny v PE chráničkách ø 50 mm. Ocelové stožáry budou vzájemně propojeny a uzemněny zemnícím páskem FeZn 30x4 mm. Napojení bude provedenou stávající vedení VO. Rozvody budou provedeny jako kabelové, kabely 1-AYKY uloženy do kabelové rýhy rozměry výkopů dle požadavků ČSN 736005. Ve volném terénu budou kabely uloženy do pískového lože po celé délce v plastové chráničce ø 50 mm, shora s výstražnou fólií, ve výkopu 350 x 800 mm. Pod chodníky budou kabely uloženy ve výkopu 350 x 800 mm v PE chráničce průměru 100 mm na betonové základové desce zality betonovou směsi. Pod komunikacemi a zpevněnou plochou budou kabely uloženy ve výkopu 1300 x 650 mm v PE chráničce průměru 160 mm na betonové základové desce zality betonovou směsi. Chráničky budou spojovány pouze originálními spojkami, konce trubek s kabely případně rezervní chráničky budou zajištěny proti zanášení vhodnou hmotou.

# Požadavky na zabezpečení provozu a realizace

Montážní organizace si před zahájením prací vyžádá vytyčení všech podzemních vedení (inženýrských sítí) v místě stavby a technický dozor. Veškeré demontážní a montážní práce musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN za dodržení pravidel bezpečnosti práce. Při montážních a výkopových pracích je nutné respektovat ochranná pásma podle zákona číslo 458/2000 Sb. V případě odkrytí zemního vedení veřejného osvětlení musí být před záhozem výkopu přizván pracovník BM servis a. s. Krátká 775 735 81 Bohumín-Nový Bohumín ke kontrole místa kolize. V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakýchkoliv důvodů dojit ke křížení nebo poškození vedení veřejného osvětlení, netřeba tuto skutečnost ihned nahlásit BM servis a. s. Krátká 775 735 81 Bohumín-Nový Bohumín. Veškeré škody vzniklé na majetku BM servis a. s. Krátká 775 735 81 Bohumín-Nový Bohumín bude hradit investor stavby.

Veškeré práce je nutné provádět při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem.

Demontovaný materiál bude odvezen podle pokynů BM servis a. s. Krátká 775 735 81 Bohumín-Nový Bohumín.

# Bezpečnost a hygiena práce

Realizací tohoto stavebního objektu nedojde ke zhoršení bezpečnosti a hygieny práce. Zájmovým územím prochází stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, která mají bezpečnostní i ochranná pásma. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat správce jednotlivých sítí o jejich vytýčení a provést o tom zápis do stavebního deníku.

Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících, budou konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a platnými technickými normami zejména: ČSN EN 50 110-1 ed. 2. Výkopové práce nutno zabezpečit zakrytím, ohrazením, výstrahami. Při práci v blízkosti napětí je nutno dodržet ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a stanovení ČSN 33 2000-5-52 ed. 2  a ČSN 73 60 05 a ostatních předpisů souvisejících s výstavbou kabelového vedení.

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na současný stav životního prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické materiály; vznikající odpady budou vesměs kategorie O a budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní opatření.

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, stávající zeleně i ovzduší. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby.

Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí v souvislosti s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby.

# Použití typových podkladů a opakovatelných projektů

Nebyly použity žádné typové podklady ani opakovatelné projekty.

VÝkaz materiálu

| Poř. číslo | Název a charakteristika | Měrná jedn. | Počet | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montáže |  |  |  |
| 1. | Svítidlo BGP621 T25 DM50 /830 (36W) | ks | 3 |  |
| 2. | Silový kabel 1-AYKY-J 4x16 mm2 uložen volně | m | 38 |  |
|  | Kabelová koncovka pro kabel 1-AYKY-J 4x16 mm2 | ks | 2 |  |
| 3. | Ukončení vodičů do 16 mm2 | ks | 8 |  |
| 4. | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  |
| 5. | Ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5 mm2 | ks | 6 |  |
| 6. | Stožár ocelový osvětlovací 8 m BUD8 | ks | 1 |  |
|  | Kód (žárový zinek) STS 60/114/76/01+RAL 7022 |  |  |  |
| 7. | Stožárová rozvodnice pro stožáry bez patic | ks | 1 |  |
|  | SR 721/OPV 10/6 A |  |  |  |
| 8. | Pojistka E27/6A kompletní | ks | 3 |  |
| 9. | Výložník dvouramenný vyložení 1,0 m | ks | 1 |  |
|  | UD2-1, |  |  |  |
|  | Kód (žárový zinek) USV 000/150/100/01+ |  |  |  |
|  | RAL 7022 |  |  |  |
|  | Výložník jednoramenný vyložení 1,0 m | ks | 1 |  |
|  | UD1-1, |  |  |  |
| 10. | Kabelová chránička DVR průměr 50 mm | m | 42 6 |  |
| 11. | Zemnící pásek FeZn 30x4 mm | m | 38 |  |
| 12. | Nepředvídané práce | hod. | 10 |  |
| 13. | Výchozí revize | kpl. | 1 |  |
|  | Zemní práce |  |  |  |
| 1. | Vytýčení kabelové trasy a dvou stožárů | m | 33 |  |
| 2. | Výkop kabelové rýhy ve volném terénu, | m | 27,5 |  |
|  | šířka 350 mm, hloubka 800 mm, |  |  |  |
|  | výstražná folie, třída těžitelnosti zeminy 4 |  |  |  |
| 3. | Výkop kabelové rýhy pod chodníkem, třída | m | 5,5 |  |
|  | těžitelnosti zeminy 4, šířka 350 mm, hloubka 800 |  |  |  |
|  | mm, kabel uložen v chráničce průměru 100 mm |  |  |  |
|  | na betonové základové desce tl. 100 mm, |  |  |  |
|  | v betonové směsi tl. 150 mm včetně zpětného |  |  |  |
|  | zásypu a hutnění, jedna chránička jako rezerva |  |  |  |
| 4. | Výkop jámy pro osvětlovací stožár viz výkres | ks | 1 |  |
|  | D 401-4 Výkresy stožárů VO |  |  |  |
|  | řezy |  |  |  |
| 5. | Betonový základ pro osvětlovací stožár | ks | 1 |  |
|  | D 401-4 Výkresy stožárů VO |  |  |  |
| 6. | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | m | 33 |  |