Atris Občanská 1116/18

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 346 161, 608 849 291 e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:              PD - PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. MASARYKOVA

V BOHUMÍNĚ

část:                          SO 02 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

#### Investor:	     Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Stupeň:                     DPS

Místo stavby:	    katastrální území:  Nový Bohumín

Arch. číslo:	              999/17/To

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	duben 2018

PD - PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. MASARYKOVA

V BOHUMÍNĚ

STAVEBNÍ OBJEKT Č. 2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. po novele navazující na změnu StZ. účinné od 1.1.2018

Objednatel:			  Město Bohumín

Se sídlem:			  Masarykova 158, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava

Název stavby: 	                     PD - parkovací stání na ul. Masarykova v Bohumíně

Stavební parcela:		katastr. území:  Nový Bohumín

- Vypracoval:		Vladislav Tolasz

- autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –

- specializace elektrotechnická zařízení –   ČKAIT: 1102632

1. Všeobecné údaje:

Projektová dokumentace pro provedení stavby: PD - Parkovací stání na ulici Masarykova v k.ú. Nový Bohumín“ objektu SO 02 – Veřejné osvětlení, je součástí celkového stavebního řešení akce. Navazuje na schválený předchozí stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Byl vypracován na základě objednávky investora a požadavky na rozsah projektové dokumentace byly konzultovány se správcem veřejného osvětlení firmou MB Servis, společně s investorem stavby. Jsou splněny požadavky BM Servis na standardy týkajících se svítidel, stožárů a výložníků a vyjádření k sítím VO (ze dne 5.6.2017).

Trasa VO bude sledovat nově navržená parkovací místa. Polohy stávajících i nových stožárů viz situace.

Návrh vyhovuje ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455), ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací část 1: Výběr tříd osvětlení, část 2: Požadavky. Na základě této normy je zvolena třída osvětlení G3 a třída intenzity oslnění D6- průměrná osvětlenost povrchu komunikace E≥ 5 luxů a minimální osvětlenost Emin. ≥ 1 lux.

Stávající zařízení VO je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011 Sb.§46 a technickými normami PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210, ČSN 73 6005 apod.

Projektová dokumentace byla zpracována rovněž v souladu s generelem veřejného osvětlení města Bohumína se standardy pro veřejné osvětlení, týkající se typizace zařízení.

Celková délka nové větve veřejného osvětlení bude cca 90 m. Počet stožárů VO bude 3 ks, počet svítidel 5 ks.

2. Technický popis – stávající stav:

V řešené oblasti je stávající veřejné osvětlení od ulice Masarykovy na stávající část parkoviště ukončeno na ocelovém sloupu B8 s dvojitým výložníkem 90°, označeným podle pasportu VO č. 004.02.028 a 004.02.029. Toto osvětlení bylo realizováno při stavbě parkoviště a příjezdové místní komunikace v relativně nedávné době. Je v provozuschopném dobrém stavu  a nevyžaduje podstatné úpravy z důvodu rozšíření.

3. Navrhované řešení:

Navrhovaná část nového veřejného osvětlení bude spočívat v instalaci tří stožárů BUD s montážní výškou svítidel 6m a vybavené výložníky UD 90° pro dvě svítidla s vyložením 0.5m na krajní stožáry, prostřední stožár bude bez výložníku osazeno přímo na stožáru. Pro příjezd na parkoviště bude hlavním kriteriem pro hladinu osvětlení motoristická doprava se sníženou rychlostí a nasvětlení parkovišť pro osobní vozidla.

Podkladem pro návrh osvětlení byla ČSN  13201-1 – Osvětlení místních komunikací část 1: výběr tříd osvětlení a související ČSN 13201-2 změna Z1 Požadavky.

Navrhované větve VO budou napojeny na stávající kabelové rozvody VO, uložené v zemi. Jedná se  kabel CYKY 4x16 mm2 společně s uzemněním FeZn 30x4 mm, případně kulatinou FeZn Ø10 mm..

Výpočet osvětlení byl proveden výpočtovým programem Astra Zlín (ing Staněk) podle podkladů a světelnětechnických údajů, dodaných výrobcem svítidel, včetně protokolu výpočtu osvětlení. Navrhovaná svítidla jsou již se zdroji s technologií LED, mají vestavěnou integrovanou přepěťovou ochranu, těleso svítidla je z hliníkového odlitku. Krytí svítidla je IP65. Navrhovaná svítidla jsou v souladu s typizovanými standardy a  byly konzultovány se servisní firmou BM Servis  a majitelem VO.

Trasa VO bude po celé délce uložena v kabelových chráničkách Ø 40 mm, pod novými zpevněnými plochami budou prostupy chrániček Ø 90 mm doplněny o jeden ks chráničky (rezerva) a obojí se obetonují.

Při přechodu trasy kabelů VO pod stávajícími místními komunikacemi bude trasa provedena bezvýkopovou technologií - protlakem. Startovací-zápichové jámy budou umístěné mimo tělesa komunikací. V místě křížení s komunikací budou kabely uloženy v pancéřové chráničce PE Ø 90 mm v hloubce minimálně cca 1,2m podle vytyčení stávajících sítí a s přesahem 1,0m. Souběžně se provede protlak pro rezervní chráničku stejných parametrů, stejného typu s protahovacím drátem jako rezerva.

Předchozí trasa veřejného osvětlení mimo zasahovanou lokalitu bude zachována. Do stávajícího pasportu veřejného osvětlení budou nové osvětlovací stožáry očíslovány dodatečně podle zvyklosti správce VO.

Způsob realizace a místo napojení byl projednán se správcem VO zařízení. Nové osvětlovací stožáry budou ocelové, bezpaticové žárově pozinkované.

Podle standardů je požadována povrchová úprava stožáru žárovým pozinkováním vně i uvnitř, síla pozinkování bude minimálně 70 µm na celé ploše stožáru, doplňková povrchová úprava termoplastický nátěr barvy RAL 7022. Stožáry budou ve spodní části ve styku s betonovou hlavicí opatřeny termoplastickým návlekem.

Ve spodní části bude umístěna stožárová svorkovnice s výzbrojí pro jedno nebo dvě svítidla. Jednotlivé osvětlovací body budou osazené zdroji uvedené v legendě svítidel na výkrese situace. Jedná se o LED zdroje s příkonem od 23 W.

Při zpracování dokumentace byly respektovány požadavky správců a majitelů zařízení. Kabelové vedení VO bude respektovat stávající ponechané světelné, napojovací body, rozpojovací a jistící skříně.

Z dodaných podkladů od dotčených správců inženýrských sítí byly trasy vedení do dokumentace zakresleny a označeny v koordinační situaci, případně převzaty se stavebních podkladů. Vyjádření jsou přiloženy ve stavební části projektové dokumentace. Při provádění výkopů je nutné přizvat zástupce jednotlivých správců zařízení, u kterých by mohlo dojít ke kolizi, pro přesné vytyčení v terénu a řídit se jejich pokyny při provádění zemních prací. Většinou jsou trasy podzemních vedení zakresleny v dokladech orientačně s výjimkou částí, které jsou okótované od pevných bodů.

3. Technické údaje:

Proudová soustava:				3+NPE ~ 50Hz TN–C

Provozní napětí:				                400/231V (ČSN 33 0120)

Počet osvětlovacích bodů:		                                5(B/23) ks

Navýšení instalovaného výkonu:                                     cca 125W

Ochrana před úrazem elektrického proudu neživých částí:automatické odpojení vadné části od        zdroje čl. 3.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.02 prostřednictvím nadproudového prvku

Ochrana živých částí před úrazem el. proudu podle ČSN 33 2000-4-41 ed.02 , čl. 412.2 a							čl. 412.1N2 izolací, ochrannými kryty, polohou

Typ zdroje:				 T25 DX50 23 W/3600 lm CLO optika R4,5,7 4000° K

Projektovaná svítidla: B/  BGP615 LED DX50 3600/24-25W NW CLO IP66 OK09, regulace napětím 190V

Napájecí body:				               stávající osvětlovací bod č. 004.02.028 (29)

Ochrana před bleskem:			               podle ČSN 34 1390, čl. 185

Určení vnějších vlivů:			               prostory nebezpečné

AA4,AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AN1,AP1, AQ1,AS2

(venkovní prostředí mírného klimatického pásma)

4. Údržba:

Čištění svítidel a intervaly výměny zdrojů se volí podle provozních zkušeností při dodržení požadavku na intenzitu osvětlení (ČSN 36 0400 čl.6). Vzhledem k navrhovaným typům svítidel nejsou nároky na údržbu a čištění svítidel vysoké, budou prováděné v rámci běžného provozu podle zpracovaného harmonogramu.

Při prováděných pracích je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

5. Uzemnění a ochrana před bleskem:

Ochrana před atmosférickým přepětím je řešeno dle souboru ČSN EN 62 305-1 až 5 a 33 2000-5-54.

Souběžně s přívodním kabelem u trasy VO bude ve výkopu mimo pískové kabelové lože položeno uzemnění. Přes zkušební svorku se připojí jednotlivé sloupy kulatinou FeZn ø 10 mm (případně páskem FeZn 30x4 mm) a k uzemnění se připojí svorkou SR3. Za vyhovující je považováno spojení, které má přechodový odpor mezi ochrannou svorkou a nejvzdálenější odnímatelnou částí nejvýše 0,1 ohmů (Ω). Zemnič bude protažen betonovou hlavicí u stožáru v z/ž návleku a připojen v připojovací svorce dříku stožáru.

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Označení uzemnění bude v nadzemní části zelenožlutou páskou, případně nátěrem.

6. Zemní práce:

Kabelové vedení v zemi se uloží v souladu s ČSN 332000-5-52 a ČSN 73 6005 do kabelové rýhy 35x70 cm a po celé trase do trubek DVK ø 40mm, do kabelového lože. Pod zpevněnými plochami se provede strojní protlak a osadí chráničky PE tvrzené ø 90 mm. Souběžně se položí rezervní –prázdná chránička s potahovacím drátem. V případě překopů pod zpevněnými plochami  se kabelové chráničky obetonují, hloubka výkopu bude 100-120 cm (nebo dle vytyčených sítí).

Při křížení, nebo souběhu kabelu s inženýrskými sítěmi je nutné zachovat vzdálenosti podle ČSN 73 6005. Jejich minimální velikosti jsou uvedené v citované normě. Dále je nutné dodržet zákon č. 458/2000, zvláště pak § 46 – Ochranná pásma. Před zahájením výkopových zemních prací nechá investor vytyčit jednotlivými uživateli přesné trasy podzemních vedení, včetně vystavení protokolu, případně zápisu do stavebního denníku. Pokud dojde k narušení podzemních vedení a drenáže, budou tato opravena a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.

Pokud to bude nutné, bude provedeno přemostění výkopu provizorní dřevěnou lávkou v místech předpokládaného přechodu chodců!

V průběhu stavby je nutné provést technikem VO kontrolu uložení kabelů a prostupů. Označení výkopu bude výstražnou fólií PVC šíře 33 cm. Toto uložení kabelu vyhovuje i pro místa křížení s cizími inženýrskými sítěmi.

Před záhozem všech provedených výkopů a základů bude rovněž přizván zástupce investora a správce VO na kontrolu. Po zásypech bude trasa výkopu uvedena do původního stavu, případně osetá travou. Na kabelovou trasu je zakázané vysazovat keře a stromy!

Stožáry ocelové se osadí do pouzdra a betonového základu ve výkopu. Pouzdro je vytvořeno z tvrzené plastové roury ø 350 mm a příslušné délky 0,8 (1,2m) a obsahuje trubky PE ø 36 mm pro protažení kabelu.

Další podrobnosti o uložení kabelového vedení jsou patrné z výkresové dokumentace.

7. Rozváděče:

Stávající rozvaděč RVO veřejného osvětlení v zasahované lokalitě bude ponechán, pokud bude potřeba, provede se celková úprava a údržba (očištění od koroze, nátěr a vyčištění vnitřní části). Pasport veřejného osvětlení bude doplněn o nové osvětlovací body. Ostatní body veřejného osvětlení zůstávají ponechány.

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek k jeho provádění:

č.381/2001 Sb.	katalog odpadů

č.382/2001 Sb.	o podrobnostech nakládání s odpady

Při montážích elektroinstalace dochází ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (17 01 01 – beton z podkladové vrstvy, 17 05 04 zemina nebo kameny a 17 04 10 zbytky kabelů).

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

Pro generálního dodavatele – původce je závazná evidence odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech v nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

9. Staveniště a organizace výstavby:

1. Investor předá staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo.

2. Průběh prací bude prováděn v souladu s příslušnými normami ČSN a souvisejícími předpisy, platnými v době realizace stavby.

10. Bezpečnost práce:

10.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/200 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

10.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vo se vyskytují prostory nebezpečné a zvláště nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 25 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena uzemněním.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba náleží do skupiny zvláštních staveb a nevztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

11. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Původní veřejné osvětlení bude ponecháno bez úprav.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.

K přejímacímu řízení doloží dodavatel montážních prací „Závazné podklady k přejímacímu řízení“ a atesty použitých prvků – vybavení stožárů a svítidel. Změny oproti projektové dokumentaci lze provádět pouze s vědomím a za souhlasu projektanta, zástupce města Bohumín a servisní organizace BM Servis.

Zároveň je nutné zajistit případné vstupy na cizí pozemky, vyřešit právní vztahy s majiteli. Podle požadavků správců jednotlivých zařízení je nutný i dozor při výkopových prací.