## Krycí list
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ELEKTROINSTALACE - KNIHOVNA NOVÝ BOHUMÍN
VÝKAZ VÝMĚR - CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ
D.1.4 f) – SK - strukturovaná kabeláž
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby
Technologie: | Strukturovaná kabeláž (SK)
Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY A ELEKTROINSTALACE - KNIHOVNA NOVÝ BOHUMÍN
Investor: | K3 Bohumín
Studentská 781
Bohumín
Místo stavby: | Vrchlického 262, Nový Bohumín
REKAPITULACE
Strukturovaná kabeláž (SK) včetně přípravy kabeláží pro AV techniku |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  | 0

## SK
Položkový rozpočet - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | mj | poč | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Stojanový rozvaděč,45U,š.800mm,hl.1000mm,RAL 7035 + RAL 5005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Klíč k zámku FAB DV900333 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Prední/zadní panel podstavce pro DS,plný plech,šírka 800mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Bocní panel (pár) podstavce pro rozvadec DS, hl. 1000mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Před/zad.panel podstavce pro DS,kabel.vstup,kartáč,š.800mm Daten-Standschrank, RAL7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | LED svítidlo do rozvadece s infracerveným cidlem, 4W/230 VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Horní/spodní ventil.jednotka,6x ventilátor,termostat,8U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | 19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB, neosazený, 1U,RAL 7035, Jednodílná konstrukce světle šedé barvy, orientace RJ45 směrem dolu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Keystone modul AMPARO RJ45 nestíněný, Cat.5e, SFA, bílý | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | 19" vyvaz. panel, 5x kovové oko 60mm, výška 1U, barva šedá AVR5METB1E | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Háček kovový 80 x 80 mm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | 19" zaslepovací panel, výška 1U, RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | 19" zaslepovací panel, výška 2U, RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | 19" polička s perf.,hl. 550mm, šroub.,zátěž 80kg,1U,RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | 19" nap.panel 8x230V CSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Doplňkový díl BS, 1/2 modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Datové zásuvky 2xRJ45 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Kryt komunikacní zásuvky TANGO, bílá barva, Design TANGO | ks | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly, TANGO ST | ks | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Rámecek 80x80 mm TANGO, bílá barva, Design TANGO | ks | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Keystone modul AMPARO RJ45 nestínený, Cat.5e, SFA, bílý | ks | 208 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Metalické propojovací patchcordy | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 2m,barva šedá | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 3m,barva šedá | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m,barva šedá | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Optická kabeláž - pouze příprava | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H-3, Dca Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Kabeláže, nosné systémy | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý LSZS,cívka 500m,Eca | m | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | Kabel napájecí 230V CYKY 3x2,5mm | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  | Kabel napájecí 230V CYKY 3x1,5mm (pro OZM a OHM) | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
39. |  | Zemnící vodič pro pom. uzemnění dat. rozvaděče 1/vodič HO7V-K 16 ZÄ CYA | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
40. |  | 1/vodič HO7V-K 6 ZÄ CYA pro pospojování kovových pásků / přepážek parapetních žlabů | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
41. |  | SYKFY 30*2*0.5 sdělovací kabel | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | PVC trubka ohebná FLEX 25mm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | PVC trubka ohebná FLEX 32mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | trubka 4025 PVC tuhá | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
45. |  | PVC příchytka 5325 FB, tmavě šedá | ks | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | trubka 4040 PVC tuhá | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | PVC příchytka 5340 FB, tmavě šedá | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
48. |  | Krabice ukončovací pod omítkou KU68 / krabice přístrojová KP na omítku (univerzální pro instalaci přístrojů) | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | víčko KO 125 V | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
51. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KT 250 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
52. |  | víčko VKT 250/L (KT250/1) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
53. |  | Rozvodné telekomunikační krabice_rozhraní telefonního operátora | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. |  | Rozvodná krabice Krone pro 100 párů + zámek, MiS1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
55. |  | Svorkovnice zařezávací telefonní | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
56. |  | Lišta zemnící LSA+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
57. |  | Zásobník bleskojistek, LSA+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
58. |  | Bleskojistka 6x8,10KA/10A,230V (pouze na aktivní propoje) | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
59. |  | Montážní plech 10 pozic 22mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
60. |  | 19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL 7035 Pro průměr vodiče 0,5 - 0,6mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61. |  | Ostatní pomocný materiál pro napojení na operátora, apod. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62. |  | AV - KABELOVÉ PŘÍPRAVY | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
63. |  | 0230-0-0426 zásuvka komun.VGA kompletní, ABB | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
64. |  | 0230-0-0432 zásuvka komun.HDMI kompletní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
65. |  | Kryt zásuvky komunikační, pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA, pro nabíjecí přístroj USB nebo pro reproduktorovou zásuvku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
66. |  | Kabel VGA do 30m, Kabel prodlužovací HQ(Coax) 2x ferrit, SVGA, DDC2, 3xCoax+8žil, 30m - prodlužovací kabel k monitoru SVGA, vhodný pro monitory s komunikací DDC2 - vnitřní vodiče 3x Coax (RGB) + 8 synchronizačních vodičů - konektory Canon třířadý 15p Male-Cano | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
67. |  | Kabel HDMI do 30m se zesilovačem | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
68. |  | Blíže nespecifikovatelné systémové konektory pro ostatní vývody AV kabeláží, apod. | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
69. |  | Audio dvojlinka SCY 2*2.5 transp./rudá | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
70. |  | Reproduktorová zásuvka, dvojnásobná / jednonásobná, Tango….pro ukončení audio kabelů, kompletní, montáž na povrch | kpl. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
71. |  | NOUZOVÁ SIGNALIZACE - WC (POSTIŽENÉ OSOBY), ORIENTAČNÍ ZVUKOVÝ MAJÁČEK (OZM) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
72. |  | SET - Distress alarm WC, Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené (kompletní sestava světlo s akustickou signalizací, táhlo, tlačítko, potvrzovací tlačítko, apod.) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73. |  | Orientační hlasový majáček OHM, v ceně majáčku je i vytvoření a digitalizace hlasových frází podle textového zadání zákazníka a řešeného projektu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74. |  | Orientační zvukový modul OZM, informační a orientační zařízení pro nevidomé. Modul pomocí akustického trylku spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci. Modul navíc může obsahovat relé se silovým kontaktem, rozhraní na průmyslovou datovou sběrnici RS-485, pomocí níž může komunikovat s informačními a vyvolávacími systémy a rozhraní na opticky oddělený vstup proudové smyčky. | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
75. |  | Dálkový ovladač majáčků DOM2F | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76. |  | PVC trubka ohebná FLEX 25mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
77. |  | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý LSZS,cívka 500m,Eca | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
78. |  | Kabel napájecí 230V CYKY 3x1,5mm (pro OZM a OHM) | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
79. |  | Krabice ukončovací pod omítkou KU68 včetně vysekání kapsy a začištění | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
80. |  | PÁTEŘNÍ NOSNÉ SYSTÉMY - PARAPETNÍ KANÁLY | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
81. |  | GK-70170RW...Parapetní přístrojový kanál | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0
82. |  | GK-OTGRW...Víko | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0
83. |  | GK-A70170RW...Vnější roh | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
84. |  | GK-OTGARW...Kryt vnějšího rohu | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
85. |  | GK-I70170RW...Vnitřní roh | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
86. |  | GK-F70170RW...Plochý roh | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
87. |  | GK-OTGFRW...Kryt plochého rohu | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
88. |  | GK-TW70...Přepážka PVC | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0
89. |  | TWA2...Ocelový pásek 40mm | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0
90. |  | GK-E70170RW...Koncový díl | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
91. |  | 71GD6...Přístrojová krabice, jednoduchá | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
92. |  | 7ZE…Odlehčení tahu | ks | 730 | 0 | 0 | 0 | 0
93. |  | LHD 20*20 HD 2m lišta hranatá…..odbočné trasy z páteřních žlabů | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
94. |  | LHD 40*20 HD 2m lišta hranatá…..odbočné trasy z páteřních žlabů | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
95. |  | LHD 40*40 HD 2m lišta hranatá…..odbočné trasy z páteřních žlabů | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
96. |  | Žlab - páteřní trasa v 1N.P. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97. |  | EKZS 125/50 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
98. |  | závěs 250, ZA 250 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
99. |  | závit.tyč M8 - 1m, ZT M8 1m | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
100. |  | nosná svěrka M8, NS M8 | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
101. |  | spojovací mat. M6 vrat., SM M6 VRAT | bl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
102. |  | matice M8, M M8 | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
103. |  | podložka velkoplošná M8, PV M8 | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
104. |  | zatl.kotva M10x40 | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
105. |  | nosník 125, N 125 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
106. |  | Pomocný instalační materiál, blíže nespecifikovatelné kompletační položky a přípomoce, apod. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107. |  | PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI (PROMAT) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
108. |  | Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách, protipožární hmota, tmel, výplň, apod… | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
109. |  | Protipožární štítek 91100 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
110. |  | Stavební přípomoce | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
111. |  | Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obklad, obvodové zdivo, průchody plechovou konstrukcí, izotermický plech, atd., 30 - 60 - 90cm | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
112. |  | Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
113. |  | Průrazy, průchody základovým zdivem 90cm chrániček ze zemního výkopu do objektu, zatěsnění prostupů, začištění, koordinace se stavbou (průraz 30x30cm) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
114. |  | Prostupy přes dělící stěny pro chráničky kopoflex ke kabelovým žlabům (určeno pro prostupy z centrálních chodeb do místností a mezi místnostmi), 20x20cm | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
115. |  | Jádrové vrtání průrazů přes betonové podlahy, stropy, nosné konstrukce pro páteřní stoupací vedení strukturované kabeláže, apod. Průměr 100mm a výše, apod. | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
116. |  | Pomocný instalační materiál, kotvy, hmoždinky, wago svorky, DIN lišty, elektro stahovací pásky, texi šrouby samořezné, blíže nespecifikovatelné položky pro kompletní zhotovení díly SK, atd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
117. |  | HZS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
118. |  | Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě, koordinace s IT oddělením, apod. | hod. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
119. |  | Proměření datových pozic 1 pozice-začátek,konec, vypracování měřícího certifikovaného protokolu | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
120. |  | Kabelová kniha - popis kabelů, kabelových tras a koncových zařízení (všech technologických prvků), předávací dokumentace s popisem všech prvků SK dle požadavků investora na popis objektu a technologie, apod. | hod. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
121. |  | Popisné štítky všech kabelů a vývodů / přívodů do rozvaděčů SK, plastový kabelový štítek včetně posné pásky - popisky musí odpovídat kabelové knize, popisné štítky koncových zařízení SK, blíže nespecifikovatelné výkony, apod. | ks | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
122. |  | Pomocné stavební práce, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, podružný materiál, protažení kabeláží stoupacím vedením, vyvázání a popis kabeláží, protažení kabelů FeZn konstrukcemi a stavebními příčkami, proměření kabelových tras, vytýčení kabelových tras a páteřních žlabů, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod. | hod. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
123. |  | Zaměření kabeláží a koncových prvků AV technologií, koordinace se stavbou a investorem, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod. | hod. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
124. |  | Hrubé úklidové práce v rámci instalací strukturované kabeláže, zakrytí interiéru krycími foliemi (včetně dodání folii), apod. | hod. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
125. |  | Projektová technická dokumentace skutečného provedení, zakreslení skutečných pozic, dílenská dokumentace, předávací dokumentace - certifikáty, prohlášení o shodě, apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126. |  | Dopravné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
cena materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | Aktivní prvky (PC, WIFI, SWITCH, Software Windows, Server, apod……..včetně záložních UPS nejsou předmětem této dokumentace a jsou dodávkou investora - IT oddělení
Jističe 230V, přívodní kabeláže 230V z rozvaděče elektro pro napojení přívodů technologie SK jsou řešením a dodávkou PTD technologie elektro
Všechny prostupy procházející požárně oddělujícími úseky musí být zapraveny protipožárními systémy - ucpávkami, certifikovanými…konkrétní řešení ucpávky bude upřesněno při realizaci dle místních podmínek a konkrétních prostupů
Přesné umístění všech prvků systému SK (zásuvky, Rack, apod.) jsou na výkresech uvedeny informativně a musí být při realizaci provedena závěrečná/finální vzájemná koordinace v rámci interiéru, stavby a elektro zásuvek se zástupcem investora
Páteřní nosné parapetní žlaby jsou v hlavních trasách navrženy i pro technologii elektro s oddělovací přepázkou a kovovým páskem, odbočky z této trasy ke koncovým zásuvkám si řeší každá technologie (elektro / slaboproud) odděleně a v rámci svých rozpočtů
Propojovací metalické a optické Patch Cord jsou uvedeny ve výkazu výměr orientačně, jejich přesný počet bude upřesněn při realizaci a po finálním odsouhlasení oddělením IT investora
Páteřní propojovací optické kabely jsou uvedeny informativně a jsou určeny pro propojení stávajícího a nového datového rozvaděče pro zachování konektivity a funkční trasy v průběhu rekonstrukce objektu. Tato dokumentace neřeší jiné optické trasy a napojení na telefonní operátory, tyto si řeší případně investor sám.
Předmětem této dokumentace a výkazu výměr nejsou dataprojektory, audio sestavy - reproduktory v místnostech dataprojektorů, apod. - součástí je pouze kabelová příprava s ukončením v zásuvkách s konektory pro budoucí využití a instalaci technologie
Výkaz výměr je nedílnou součástí výkresové a textové části dokumentace, ve kterém jsou zhodnoceny veškeré potřebné prvky a montáže pro komplexní dodávku díla, výkresová a textová část je pouze informativního charakteru.
Dílenská dokumentace, blokové schémata nejsou předmětem této dokumentace a budou dodány až na základě konkrétní dodávané technologie dle realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze informativního charakteru a stanovují minimální technické, technologické požadavky na instalovanou technologii.
Kabeláže a kabelové trasy uvedené ve výkaze výměr jsou pouze informativního charakteru a budou dodány až na základě konkrétní dodávané technologie a dle specifikace realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci stanovují minimální technické a technologické požadavky v rámci strukturované kabeláže
Datové zásuvky a kabeláže budou instalovány na žádost IT oddělení a investora v kategorri CAT.5e LSZS, ukončení datovými zásuvkami bude ve standardním provedení např.ABB Tango a nebyly vzneseny jiné požadavky např. na krytí, v boxech určené pro jiné provozní prostředí, apod. V případě těchto požadavků je nutno výkaz výměr a technický návrh přepracovat do požadované kategorie a provedení a upravit cenový výkaz výměr !
Nouzová signalizace bude instalována na WC pro postižené občany s vývodem akustické/optické signalizace nad dveře před vstupem do WC
Orientační zvukový a orientační majáček bude instalován nad hlavní vstupní dveře na fasádu před vstupem do m.č.131 a v chodbě 121a, 201 - jedná se o kompletní sestavu včetně programování, digitalizace zprávy a uvedení do provozu
Při realizaci budou upřesněny pověřeným zástupcem investora finální - páteřní kabelové trasy a budou zhodnoceny možnosti zasekání do zdi / pod omítku. V rámci této projektové dokumentacve se předpokládá instalace všech datových a SLP kabeláží na povrch v rámci PVC lišt a páteřních parapetních kanálů
Předmětem výkazu výměr strukturované kabeláže není finální úprava omítek, malování a jakékoliv stavební úpravy a práce s tím spojené