## List1
PRAVIDELNÁ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
výsledek
číslo | místo | den | čas - od | čas - do | počasí |  | servisní technik
panely, konstrukce |  |  | před/po
optická kontrola |  |  | ok/ok
J-boxy (těsnost krytu,průchodky, přehřívaní , izolace) |  |  | ok/ok
konektory ( pevnost spojeni, dotažení průchodek) |  |  | ok/ok
string boxy (těsnost krytu,průchodky,dozažení spojů) |  |  | ok/ok
kabeláž (rohy,prostupy,kabelové trasy) |  |  | ok/ok
pospojení zemění (dotažení spojů) |  |  | ok/ok
hromosvod (vizualní kontrola kompletnosti) |  |  | ok/ok
pevnost konstrukce ( šroubové spoje, stabilizátory) |  |  | ok/ok
dotažení šroubů (kontrola čárek) |  |  | ok/ok
pevnost kotev (izolace spoje, oxidace , poškození ) |  |  | ok/ok
měniče |  |  | před/po
konektory |  |  | ok/ok
těsnost krytu a průchodek |  |  | ok/ok
dotažení spojů |  |  | ok/ok
kontrola plomb |  |  | ok
zaplombování po kontrole |  |  | ok
měření vstupního napětí a proudu |  |  | ano
vedení |  |  | před/po
rohy |  |  | ok/ok
prostupy |  |  | ok/ok
izolace |  |  | ok/ok
uchycení vedení (žlaby, lišty) |  |  | ok/ok
rozvaděče |  |  | před/po
kontrola dotažení spojů (svorky v rozvaděči) |  |  | ok/ok
test ochranných prvků (jističe) |  |  | ok/ok
funkce ochrany záložního zdroje |  |  | ok/ok
těsnost dveře , průchodky |  |  | ok/ok
hlavní jistič a přívod |  |  | před/po
spoje |  |  | ok/ok
kontrola kabeláže |  |  | ok/ok
ochranné kryty , plomby |  |  | ok/ok
monitoring dat - servisní prohlídka
záloha dat
zkouška funčnosti |  |  | ok
očištění čidel |  |  | ok
Dokumentace - servisní prohlídka
Tabulky výstražné
revize FVE
Ostatní - servisní prohlídka |  |  | před/po
thermokamera |  |  | provedeno
RTU funkčnost a spojení |  |  | ok/ok
konrola přepětových ochran |  |  | ok/ok
Popis stavu a neodstraněných závad
Závěr a doporučení servisního technika
Další účastníci servisní prohlídky
Místo: | Za zhotovitele.: |  |  | Za zákazníka:
| Jméno (čitelně) |  |  | Jméno (čitelně)
Datum:
| Podpis: |  |  | Podpis: