Obsah

1	Úvod	3

1.1.	Předmět projektové dokumentace	3

1.2.	Identifikační údaje	3

1.3.	Seznam vstupních podkladů, použitých vyhlášek a norem	3

2	Základní energetická bilance	4

3	Konstrukční a stavebně technické řešení	4

3.1.	Technický popis stávajícího stavu	4

3.2.	Popis navržených úprav	5

3.3.	Technická specifikace navržené soustavy pro vytápění	5

Popis navržené soustavy pro vytápění	5

Zdroje tepla	5

Potrubní rozvody	5

Otopné plochy	6

Příprava teplé vody	7

Zabezpečovací a doplňovací zařízení	7

Měření a regulace	7

3.4.	Zkoušky otopné soustavy	7

3.5.	Požadavky na otopné soustavy	8

4	Všeobecné požadavky na provedení stavby	8

5	Požadavky na ostatní profese	8

5.1.	Stavba	8

5.2.	Zdravotechnika	8

6	Požární ochrana	8

7	Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím	8

8	Ochrana životního prostředí	9

9	Bezpečnost a ochrana při práci	9

10	Závěr	9

Příloha č.1 – Výpočet tepelného výkonu	10

SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

ČÁST: D.1 – VYTÁPĚNÍ

D.1.1		TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2		VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.2.01		PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.2.02		PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.2.03		PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.2.04		PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.2.05		PŮDORYS 1.NP - NOVÝ  STAV

D.1.2.06		PŮDORYS 2.NP - NOVÝ  STAV

D.1.2.07		PŮDORYS 3.NP - NOVÝ  STAV

D.1.2.08		PŮDORYS 4.NP - NOVÝ  STAV

D.1.2.09		SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES

# Úvod

## Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace stavby „Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě ul. Slezská 12, Starý Bohumín“ řeší úpravu stávajícího systému vytápění objektu, nové rozvody teplé a cirkulační teplé vody a výměnu vybraných rozvodů vnitřní zdravotechniky. Součásti projektu jsou i navazující stavební práce, úpravy koupelen atd. Řešený bytový dům je podsklepený, má 4 nadzemní podlažní se 7 bytovými jednotkami a neobytné podkroví.

Předmětem této části projektové dokumentace je technický návrh úpravy stávajícího systému vytápění v následujícím rozsahu. Jednotlivé otopné soustavy (zdroje tepla, otopná tělesa, potrubní rozvody atd.) ve všech bytových jednotkách budou kompletně zrušeny. V rámci této stavby je navržena nová, otopná soustava společná pro celý objekt. Zdrojem tepla pro centrální vytápění a ohřev teplé vody bude nová plynová kotelna ve 4.NP. Kompletní návrh technického řešení a vystrojení kotelny byl proveden v rámci projektové dokumentace „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, v říjnu 2020. Tato projektová dokumentace technologicky navazuje na projekt kotelny a jejím předmětem je návrh dvoutrubkové, teplovodní soustavy pro vytápění (od výstupu z kotelny do jednotlivých bytů) včetně návrhu otopných ploch. Ohřev teplé vody je dodávkou projektu kotelny.

## Identifikační údaje

Název stavby: 	Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě ul. Slezská 12, Starý Bohumín

Místo stavby:	Slezská 12, Bohumín – Starý Bohumín, parc. č. 33, k.ú. Starý Bohumín

Část PD:	D.1 – VYTÁPĚNÍ

Stavebník:	město Bohumín

Masarykova 158

735 81 Bohumín

IČ/DIČ: 00297569 / CZ00297569

zastupuje Zdeněk Kolařík

Tel.: 596 092 160

E-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

Zpracovatel PD:		Ing. Vojtěch Dužík

(část D.1 – VYTÁPĚNÍ)		IČO: 08891176

tel. +420 732 344 867, email: v.duzik@email.cz

Autorizoval:	Ing. Pavel Krupička

ČKAIT: 1103708 (obor IP00 - pozemní stavby)

Charakter stavby:	Demontáž stávajících zdrojů tepla, rozvodů a otopných ploch, návrh nové otopné soustavy (mimo kotelnu)

## Seznam vstupních podkladů, použitých vyhlášek a norem

Byla provedena prohlídka objektu za účelem ověření a vypracování podrobnější specifikace stávajících otopných soustav v jednotlivých bytech a průzkum objektu z hlediska možnosti vedení nových rozvodů vytápění.

Na koordinační schůzce za přítomnosti projektanta a zástupců stavebníka byly vyjasněny a upřesněny všechny požadavky, postupy a záměry projektu.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební výkresy, zadání stavebníka a projektová dokumentace „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020.

Při návrhu byly respektovány především následující předpisy:

- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy budovách - výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Požadavky

- ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - Společná ustanovení

- ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

- ČSN EN 12098-1 - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

- TNI 730331 - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet

- A další navazující právní předpisy, normy a technická pravidla

# Základní energetická bilance

Za účelem návrhu otopných těles byl proveden výpočet tepelných ztrát po jednotlivých místnostech pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C a krajinu s normálními větry. Podkladem pro výpočet potřebného tepelného výkonu byla projektová dokumentace stavební části. Při výpočtu tepelných ztrát byly respektovány tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálu, vyplývající z projektu stavební části a z požadavků ČSN 73 0540-2:2011, Tepelná ochrana budov. Tepelné ztráty po jednotlivých místnostech jsou uvedeny v příloze č.1 – Výpočet tepelného výkonu.

Základní údaje:

Nejnižší oblastní teplota: 						–15°C

Denní průměrná teplota v otop. období:					4,0°C

Převládající vnitřní teplota – obytná zóna				20°C

Převládající vnitřní teplota – chodba a schodišťový prostor		10°C

Počet topných dní v roce:						234 dní

Tepelné ztráty větráním:						11,9kW

Tepelné ztráty prostupem tepla:						50,0kW

Tepelné ztráty celkem:							60,9kW

Návrh teplotního spádu:							70/50°C

Instalovaný výkon otopných těles:					65,6kW

Dostupný výkon kotelny pro vytápění:					74,0kW

Předpokládána roční potřeba tepla na vytápění:				126,03MWh/rok

Maximální spotřeba zemního plynu:					8,0m3/hod

Minimální spotřeba zemního plynu:					0,8m3/hod

Odhadovaná roční spotřeba zemního plynu:				12000m3/rok

# Konstrukční a stavebně technické řešení

## Technický popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu je vytápění každé bytové jednotky řešeno samostatně vlastními lokálními zdroji tepla nebo variantně jedním zdrojem tepla pro byt a rozvody s otopnými tělesy. Tepla voda je ohřívaná rovněž v každém bytě samostatně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů nebo pomocí plynových kotlů s průtokovým ohřevem.

Specifikace stávajícího vytápění:

č. bytu	NP	Způsob vytápění					Způsob ohřevu TV

1	1.	El. kotel + rozvody vytápění s otopnými tělesy, krb	el. zásobníkový ohřívač

2	1.	El. kotel + rozvody vytápění s otopnými tělesy		el. zásobníkový ohřívač

3	2.	Plynový kotel + rozvody vytápění s otopnými tělesy	plynovým kotlem

4	2. 	Plynový kotel + rozvody vytápění s otopnými tělesy 	el. zásobníkový ohřívač

5	3. 	Plynový kotel + rozvody vytápění s otopnými tělesy	plynovým kotlem

6	3.	El. přímotopy + lokální topidlo na kusové dřevo 		el. zásobníkový ohřívač

7	4. 	Lokální topidla na kusové dřevo 			el. zásobníkový ohřívač

Stávající otopná tělesa jsou v objektu řešena z části jako litinová článková a z části ocelová desková ze spodním nebo bočním připojením – podrobněji viz výkresová část projektové dokumentace stávajícího stavu.  Potrubní rozvody jsou ve většině případu zhotoveny z ocelových trubek spojovaných svařováním popř. z měděného nebo plastového potrubí. Technicky stav komponentů jednotlivých otopných soustav je různý dle stáří.

## Popis navržených úprav

Na základě požadavků stavebníka je navržena kompletní demontáž a zrušení všech stávajících zdrojů tepla včetně všech potrubních rozvodů a otopných těles v objektu. Decentrální systém vytápění jednotlivých bytových jednotek tak bude zrušen v celém rozsahu. V návaznosti budou dále provedeny související stavební úpravy (zazdění tvorů po kouřovodech a prostupech potrubí, výmalba atd.).

V řešeném objektu ve 4.NP se vybuduje nová plynová kotelna s dvěma plynovými kondenzačními kotli o výkonu 2x 8,1-40,0kW (řeší stavba: „Plynová kotelna v bytovém domě“), která bude sloužit jako nový, centrální zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Žádné další zdroje tepla se v objektu nebudou nacházet.

Teplo pro vytápění se bude do jednotlivých místnosti všech bytů dodávat pomoci nově navržené dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem topné vody. Otopné plochy budou tvořeny dle požadavků investora převážně hliníkovými článkovými otopnými tělesy, popř. ocelovými tělesy se svisle orientovanými profily v místnostech WC.

Ohřev teplé vody bude zajištěn pomoci nepřímotopného zásobníkového ohřívače o objemu 300 litrů, který bude napojen na kaskádu plynových kotlů (řeší stavba: „Plynová kotelna v bytovém domě“).

## Technická specifikace navržené soustavy pro vytápění

### Popis navržené soustavy pro vytápění

Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 70/50°C. Ve 4.NP je za napojením na kotelnu navržen hlavní páteřní rozvod, který bude veden volně pod stropem a postupně se bude větvit odbočkami pro jednotlivá svislá (stoupací) potrubí vedená až do 1.NP. Ze stoupaček budou napojeny připojovací potrubí k otopným tělesům v místnostech. Stoupací i připojovací potrubí bude vedeno volně na stěně a nebude se tedy zasekávat do zdí objektu. Otopné plochy jsou navrženy převážně jako hliníková článková otopná tělesa v různých variantách připojovacích roztečí a způsobu napojení v kombinaci s ocelovými tělesy se svisle orientovanými profily v místnostech WC (podrobněji viz níže).

Odvzdušnění systému bude provedeno v nejvyšších místech rozvodů pomocí odvzdušňovacích ventilů s bočním připojením. Vypouštění přes vypouštěcí ventily v nejnižších místech. Dopouštění vody bude prováděno v kotelně a je dodávkou projektu: „Plynová kotelna v bytovém domě“.

Pro hydraulické vyrovnání a k ochraně proti hluku při škrcení v soustavě je na každé odbočce z páteřního rozvodu ke svislému potrubí navržena kombinovaná armatura plnící funkci regulátoru diferenčního tlaku a vyvažovacího ventilu. Tato armatura bude osazena v přívodní potrubí a bude kapilárou propojena s uzavíracím ventilem s měřící vsuvkou osazeným na vratu. Pro případ servisu nebo výměny bude před a za RDT osazen uzávěr. Na každém okruhu bude nastaven požadovaný průtok a tlaková diference. Vzájemné vyregulování otopných těles na jednoho okruhu bude provedeno nastavením regulačních armatur otopných těles (vestavěných termostatických vložek a termostatických ventilů). Na výstupu z kotelny bude navíc instalován partnersky vyvažovací ventil.

Poznámky:

- V projektu „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020 je uvedeno, že oběhové čerpadlo bude nastaveno na funkci AUTOADAPT, popř. se nastaví na proporcionální tlak. S ohledem na navržené regulační prvky (regulátor diferenčního tlaku s vyvažovacím ventilem) projektant této stavby doporučuje nastavit oběhové čerpadlo na požadovaný konstantní tlak.

- Hodnoty nastavení regulačních armatur jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o hodnoty stanovené z výpočtových parametrů – nutné přizpůsobit dle skutečného provedení na stavbě (zohlednit změny oproti projektu – počet tvarovek, délky potrubí atd.).

### Zdroje tepla

Návrh zdrojů tepla není předmětem této projektové dokumentace, bylo navrženo v rámci stavby: „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020 (plynová kotelna osazena dvěma kondenzačními kotli o výkonu 2x 8,1-40,0kW s provozem nezávislým na vzduchu v místnosti).

### Potrubní rozvody

Potrubní rozvody pro navrženou otopnou soustavu (za napojením na kotelnu) budou z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (tenkostěnné vně pozinkované). Hlavní horizontální rozvody ve 4.NP budou vedeny volně pod stropem vedle sebe, stoupací potrubí volně na stěně vedle sebe a připojovací potrubí v bytech rovněž volně na stěně pod sebou u podlahy. Potrubí bude vedeno na typových konzolách a závěsech, určených pro ocelová potrubí. Odbočky k radiátorům budou provedeny pomocí T-kusů, případně pomocí typizovaných přípojkových souprav. S ohledem na různá řešení jednotlivých bytů (výšky podlah, parapetů atd.) je nutné u každého otopného tělesa ověřit možnost napojení s navrženým šroubením (v případě nevyhovujících prostorových podmínek v místě osazení tělesa lze vyměnit typ šroubení např. rohové za přímé a naopak). Podmínky použití navrženého materiálu potrubní: max. provozní tlak: 16bar, max. provozní teplota 120°C. Při montáži je nutno respektovat obecná technická pravidla a pokyny výrobce (vzdálenost pevných bodů, postup lisování, uchycení apod.).

Armatury - tj. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, odvzdušňovací ventily apod. budou běžného provedení, navržené pro příslušné teplotní a tlakové poměry. Vyznačené trubní rozvody s topnou vodou včetně armatur (páteřní rozvody ve 4.NP ve společných prostorech) budou izolovány návlekovou izolací PE pěny. Izolace potrubních rozvodů je navržena a bude provedena dle vyhlášky č. 193/2007. Pro izolování nesmí být použito opláštění z plsti, či jiných podobných materiálů, které zadržují vlhkost a vedou ke korozi.

Při souběhu s trubními vedeními jiných profesí je nutno respektovat požadavek na maximální kotvící zatížitelnost konstrukcí. Vzhledem k délkám jednotlivých potrubních tras je nutno dbát na jejich řádné uchycení, a to jak uložení umožňující volný mírný pohyb potrubí, tak uložení pevné (podrobněji popsáno v montážním návodu). Délková roztažnost potrubí je vyrovnávána přirozenou kompenzací (změnou směru potrubí, klesáním, stoupáním). Tam, kde tento způsob řešení nelze použít, budou osazeny osové kompenzátory. Síly od tepelné roztažnosti potrubí budou zachycovány v pevných bodech. Na rozvodech je přísně zakázáno vytvářet kombinované systémy z uhlíkové a nerezové oceli (bimetalická koroze).

Poznámky:

- Soustava musí být neustále udržovaná plná, i když není v provozu, nebo musí být zcela vypuštěna a vysušena, aby nedošlo k možnému vzniku koroze. V případě, že by byl systém vyprázdněn, je dobré v potrubí nechat cirkulovat suchý vzduch, aby se zaručilo kompletní vysušení.

- Při instalaci je nutné se vyvarovat ukládání potrubí v přímém kontaktu se zemí, cementem, vápnem (či anhydritem) a mořskou vodou.

- Projektant upozorňuje, že komponenty z uhlíkové oceli, i když jsou z vnější strany pozinkované, nezaručují sami o sobě dlouhotrvající a spolehlivou ochranu proti korozi. Pro zvýšení protikorozní odolnosti potrubního rozvodu je nutné volit některou z nátěrových hmot určených pro kontakt s pozinkovaným podkladem.

### Otopné plochy

Dle požadavku stavebníka jsou v objektu navržena převážně hliníková článková otopná tělesa s připojovací roztečí 500 a 600mm s vestavěnou ventilovou vložkou (dodávka otopného tělesa) a termostatickou hlavicí. Připojení na otopnou soustavu bude u těchto těles provedeno pomoci napojení 2 kusů rohových regulačních šroubení DN15 (dodávka otopných těles) do spodní části připojovacího dvojčlánku (levý/pravý) s rozteči 80mm. V místnostech 3.13 a 4.05 budou instalována otopná tělesa stejného typu, ale se spodním připojením (bez vestavěné termostatické vložky) s napojením pomoci jednovtokové, rohové, připojovací armatury (dodávka otopného tělesa) s termostatickou hlavicí (není dodávkou tělesa, pouze ruční hlavice) do spodní části připojovacího článku. Všechna tato tělesa jsou vybavena čtyřmi bočními vývody s vnitřním závitem G1“. K otopným tělesům je nutné objednat montážní balíček, který obsahuje příslušné připojovací redukce 1“/½“, těsnění, zátku, odvzdušňovací ventil a držáky pro uchycení na stěnu. Tělesa jsou navržena v základním barevném odstínu bílé RAL 9016. Základní technické parametry:

- nejvyšší přípustný provozní přetlak:		0,6MPa,

- nejvyšší přípustná provozní teplota:		110°C.

V zádveřích bytů ve 2. a 3.NP jsou s ohledem na prostorové uspořádání těchto místnosti navržena hliníková článková otopná tělesa s menším počtem článku o větší připojovací délce (připojovací rozteč 1000 a 1200mm) se speciální vnitřní úpravou Aleternum (ochraně proti korozi). Připojení na otopnou soustavu bude u všech těchto těles provedeno jako jednostranné boční (připojovací rozteč 1000 nebo 1200mm) pomoci termostatického rohového ventilu DN15 s termostatickou hlavicí a rohového regulačního a uzavíracího šroubení DN15. Ve 4.NP v zádveří a koupelně budou instalována otopná tělesa stejného typu, ale se spodním připojením pomoci napojení jednovtokové, rohové, připojovací armatury (dodávka otopného tělesa) s termostatickou hlavicí (není dodávkou tělesa, pouze ruční hlavice) do spodní části připojovacího článku. Všechna tato tělesa jsou vybavena čtyřmi bočními vývody s vnitřním závitem G1“. K otopným tělesům je nutné objednat montážní balíček, který obsahuje příslušné připojovací redukce 1“/½“, těsnění, zátku, odvzdušňovací ventil a držáky pro uchycení na stěnu. Tělesa jsou navržena v základním barevném odstínu bílé RAL 9010. Základní technické parametry:

- nejvyšší přípustný provozní přetlak:		0,6MPa,

- nejvyšší přípustná provozní teplota:		120°C.

V místnostech WC budou dále osazena ocelová, designová, otopná tělesa se svislé orientovanými profily o celkové délce 514mm a výšce 1000mm typ 11. Pozice umístění těles jsou patrné z výkresové dokumentace a lze je upravit dle uspořádání jednotlivých místnosti WC (např. místo osazení na stěnu naproti klozetu osadit na stěnu vedlejší atd.). Tělesa jsou navržena v základním barevném odstínu bílé RAL 9019. Připojení na otopnou soustavu bude u všech těchto těles provedeno jako jednostranné boční (připojovací rozteč 950mm) pomoci termostatického přímého ventilu DN15 s termostatickou hlavicí a přímého regulačního a uzavíracího šroubení DN15. Tělesa jsou vybavena čtyřmi bočními vývody s vnitřním závitem G½, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G½. Všechny typy jsou dodávány s bočními kryty a dělenými konzolami pro uchycení na stěnu. Základní technické parametry:

- nejvyšší přípustný provozní přetlak:		0,4MPa,

- zkušební přetlak:				0,52MPa,

- nejvyšší přípustná provozní teplota:		110°C.

Tělesa musí být odborně instalována v teplovodních tepelných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem. Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody:

- rozsah pH 8,5 – 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník),

- celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l

- solnost v rozmezí 300 – 500 μS/cm

- obsah kyslíku max. 0,1 mg/l

Hodnoty nastavení regulačních armatur jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o hodnoty stanovené z výpočtových parametrů – nutné upřesnit na stavbě dle skutečného provedení – zajistí dodavatel stavby.

Před objednáním otopných těles je nutné provést zaměření stavebních konstrukcí v místě osazení (šířka stěny, výška parapetu atd.) a ověřit dostatečný prostor pro osazení tělesa. Doporučená vzdálenost hliníkových článkových otopných těles je od podlahy 120 až 150mm, od horních parapetů 70mm. S ohledem na různá řešení jednotlivých bytů (výšky podlah, parapetů atd.) je nutné u každého otopného tělesa ověřit možnost napojení s navrženým šroubením (v případě nevyhovujících prostorových podmínek v místě osazení tělesa lze vyměnit typ šroubení např. rohové za přímé a naopak).

Specifikace strany připojení (levé/pravé) u těles s krajním připojovacím článkem nebo dvojčlánkem je uvažováno z čelního pohledu na osazené těleso v místnosti - před objednáním nutné ověřit u výrobce jeho systém označení.

### Příprava teplé vody

Není předmětem této projektové dokumentace, bylo navrženo v rámci stavby: „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020 (ohřev TV bude zajištěn pomoci nepřímotopného zásobníkového ohřívače o objemu 300 litrů, který bude napojen na kaskádu plynových kotlů).

### Zabezpečovací a doplňovací zařízení

Není předmětem této projektové dokumentace, bylo navrženo v rámci stavby: „Plynová kotelna v bytovém domě“, kterou zpracoval Ing. Stanislav Wilczek, 10/2020.

### Měření a regulace

Neřeší se, je dodávkou projektu: „Plynová kotelna v bytovém domě“ (vytápění bude řízeno automatikou výrobce kotlů ekvitermně, s vazbou na venkovní teplotu).

## Zkoušky otopné soustavy

Otopná soustava bude po montáži řádně propláchnuta. Při proplachu budou demontovány měřiče tepla a předregulace seřizovacích ventilů bude nastavena na maximální otevření. Po propláchnutí bude otopná soustava napuštěna vodou a následně bude provedeno její důkladné odvzdušnění.

Před uvedením systému do provozu je nutné provedení následujících zkoušek dle ČSN 06 0310:

Zkouška těsnosti

Ta bude prováděna přetlakem 0,3MPa po dobu alespoň 6 hodin. Pokud se neobjeví netěsnosti a nedojde ke snížení přetlaku, lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Zkouška dilatace

Při zkoušce se teplonosné médium ohřeje na nejvyšší možnou teplotu a následně se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup se několikrát opakuje.

Zkouška topná

Při této zkoušce bude zkontrolována správná funkce všech armatur, přednastavení regulačních ventilů, rovnoměrné ohřívání otopných ploch, správná funkce měřících a regulačních prvků. V případě splnění podmínek dle ČSN 06 0310 bude zprovozněna kotelna. Dojde k odbornému zaškolení obsluhy a zpracování provozního řádu technické místnosti dle příslušných norem a předpisů.

Poznámka

- Vyprázdnění systému po provedení tlakové zkoušky je velmi nebezpečné. Výpary zbytkové vody mohou vést ke zvýšení místní koncentrace chloridu a vyvolat zvýšené riziko koroze.

## Požadavky na otopné soustavy

Při montáži všech zařízení a prvků musí vedení stavby zajistit koordinaci s prováděním ostatních profesí. Montáž je nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310, 06 0830/96 a 06 0320.

Po provedení montáže a topné a dilatační zkoušky musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací zařízení, předat průvodní technickou dokumentaci od všech zařízení a předat protokol o topné a tlakové zkoušce.

Před objednáním otopných těles je nutné provést zaměření stavebních konstrukcí v místě osazení tělesa (šířka stěny, výška parapetu atd.) a ověřit dostatečný prostor pro jeho osazení. Navržené rozměry těles vycházejí z prostorového uspořádání jednotlivých místností, jejichž rozměry byly převzaty z původní projektové dokumentace stavební části. Na stavbě je nutné ověřit, že skutečné provedení stavebních konstrukcí odpovídá projektovým hodnotám. Doporučená vzdálenost hliníkových článkových otopných těles od podlahy je 120 až 150mm, od horních parapetů 70mm. Uvedené výšky odsazení těles od podlahy jsou pouze orientační a je nutné jejich upřesnění dle konkrétní místnosti, kde bude těleso umístěno.

Specifikace strany připojení (levé/pravé) u těles s krajním připojovacím článkem nebo dvojčlánkem je uvažováno z čelního pohledu na osazené těleso v místnosti. Před objednáním je nutné ověřit u výrobce orientaci připojení dle konkrétně vybrané produktové řady otopných těles.

# Všeobecné požadavky na provedení stavby

Při provádění prací je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky, příslušné ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

Dodavatel stavby po nastudování kompletní projektové dokumentace ověří, že lze stavbu provést tak, jak je navrženo v této projektové dokumentaci. V případě, že při ověřování zhotovitel zjistí odlišnosti nebo nesrovnalosti oproti projektové dokumentaci, je povinen informovat odpovědného projektanta, který navrhne úpravu řešení dle skutečného stavu. Ověření ze strany dodavatele stavby musí být provedeno ještě před samotným zahájením stavby.

# Požadavky na ostatní profese

## Stavba

- Koordinace stavební části s navrženým zařízením a rozvody vytápění

- Zapravení omítek a výmalba po demontáží stávajících zařízení (kotle, kouřovody, prostupy potrubí atd.)

- Demontáž vestavěného nábytku popř. kuchyňských linek, které jsou v kolizi s navrženými stoupačkami vytápění

## Zdravotechnika

- Demontáž stávajících zásobníkových ohřívačů vody

- Demontáž plynovodních přípojek pro stávající plynové kotle včetně demontáže plynového uzávěru

- Demontáž připojovacího vodovodního potrubní napojeného na stávající plynové kotle s průtokovým ohřevem teplé vody včetně armatur

# Požární ochrana

Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukce budou požárně utěsněny.

# Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o topná zařízení s automatickým provozem bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dohledem, není problematika ochrany zdraví speciálně řešena. Parametry intenzity hluku použitého strojního zařízení odpovídají přípustným hodnotám.

# Ochrana životního prostředí

Instalací a provozem nově navržené otopné soustavy pro vytápění nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí. Otopná soustava nebude nadmíru ovlivňovat kvalitu ovzduší.

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění.

# Bezpečnost a ochrana při práci

Při provádění prací je nutno dodržovat platné předpisy, vyhlášky, příslušné ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Zejména se jedná o:

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- a všechny další předpisy týkajících se bezpečnosti a všechny pokyny, které jsou uvedeny v zákonech, vyhláškách, ČSN, TPG atd.

Montáž je nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310, 06 0830, 06 0320 a ČSN EN 1264 a dle pokynů výrobců či dodavatelů. Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Pracovníci, realizující práce v objektu, budou prokazatelně proškoleni z požárních předpisů a směrnic. Tyto předpisy jsou pracovníci dodavatele povinni plně respektovat.

# Závěr

Ze zjištěných okolností vyplývá, že stavbu lze v plném rozsahu provést, tak jak byla navržena v této projektové dokumentaci. Při realizaci budou dodržovány všechny příslušné zákony, vyhlášky, normy a bezpečnostní předpisy. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

V případě jakékoli změny je nutná konzultace vyvolané změny s autorem této části projektové dokumentace.

V Ostravě 02 / 2021

Ing. Vojtěch Dužík

Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Krupička

ČKAIT: 1103708

# Příloha č.1 – Výpočet tepelného výkonu

| Číslo místnosti | Účel místnosti | ti [°C] | Tepelná ztráta místnosti ΦHL,i [ W ] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | SPOLEČNÉ PROSTORY | 10 | 6 792 |  |
| 102 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 810 |  |
| 103 | WC | 20 | 415 |  |
| 104 | KOUPELNA | 24 | 1 648 |  |
| 105 | POKOJ | 20 | 1 335 |  |
| 106 | POKOJ | 20 | 2 251 |  |
| 107 | POKOJ | 20 | 1 915 |  |
| 109 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 777 |  |
| 110 | WC | 20 | 450 |  |
| 111 | KOUPELNA | 24 | 1 653 |  |
| 112 | KUCHYŇ | 20 | 1 226 |  |
| 113 | POKOJ | 20 | 2 319 |  |
| 114 | POKOJ | 20 | 1 916 |  |
| 202 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 465 |  |
| 203 | WC | 20 | 372 |  |
| 204 | KOUPELNA | 24 | 1 138 |  |
| 206 | KUCHYŇ | 20 | 985 |  |
| 207 | POKOJ | 20 | 1 482 |  |
| 208 | POKOJ | 20 | 1 315 |  |
| 209 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 465 |  |
| 210 | WC | 20 | 372 |  |
| 211 | KOUPELNA | 24 | 829 |  |
| 213 | KUCHYŇ | 20 | 1 114 |  |
| 214 | POKOJ | 20 | 1 519 |  |
| 215 | POKOJ | 20 | 1 315 |  |
| 302 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 430 |  |
| 303 | WC | 20 | 305 |  |
| 304 | KOUPELNA | 24 | 1 023 |  |
| 306 | KUCHYŇ | 20 | 1 399 |  |
| 307 | POKOJ | 20 | 1 595 |  |
| 308 | POKOJ | 20 | 1 255 |  |
| 309 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 855 |  |
| 310 | WC | 20 | 388 |  |
| 311 | KOUPELNA | 24 | 1 010 |  |
| 313 | KUCHYŇ | 20 | 1 694 |  |
| 314 | POKOJ | 20 | 3 098 |  |
| 315 | POKOJ | 20 | 1 406 |  |
| 402 | KOUPELNA | 24 | 1 493 |  |
| 403 | WC | 20 | 461 |  |
| 404 | ZÁDVĚŘÍ | 20 | 1 440 |  |
| 405 | POKOJ | 20 | 2 358 |  |
| 406 | KUCHYŇ | 20 | 1 126 |  |
| 407 | POKOJ | 20 | 945 |  |
| 408 | POKOJ | 20 | 2 059 |  |
| 412 | POKOJ | 20 | 1 700 |  |

Tepelné ztráty větráním:						11,9kW

Tepelné ztráty prostupem tepla:						50,0kW

Tepelné ztráty celkem:							60,9kW