## rekapitulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8369196c-2cdf-4edd-acfd-2b35c99efd1c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | False
Stavba:
Větráí MŠ a ŽŠ Masarykova, Bohumín
Objekt:
Soupis:
Dokumentace pro výběr zhotovitele
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 02/2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  |  | MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81, BOHUMÍN |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | THERMES SPOL S.R.O. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Větráí MŠ a ŽŠ Masarykova, Bohumín
Objekt:
Soupis:
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Místo: | [5 empty] | Datum: | 02/2021
Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81, BOHUMÍN |  |  | Projektant: | THERMES SPOL S.R.O.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -1

## soupis prací
[5 empty] | MNO- |  | CENA V KČ
POŘ.Č. | POSICE | DODAVATEL | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednotková | Celkem
cena
|  |  | Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí. |  |  | Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvené buňky
|  |  | Náklady soupisu celkem : |  |  |  | 0
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně
Soupis prací, dodávek a montáže
|  | 01 | Vzduchotechnika
|  | 01.01 | Vzduchotechnická jednotka určená do exteriéru, přívod 12400 m3/h, ex. tlaková ztráta na přívodu 500 Pa, množství odváděného vzduchu 14800 m3/h, ex. tlak. ztráta 650 Pa, deskový rekuperační výměník, elektrický dohřev modulovaný 10x2kW, přívodní filtr M5 Coearse 80% 500, odvodní filtr G4 Coarse 60% 360,rozměry jednotky 4820x1700x2200, hmotnost cca 1500kg, včetně MaR (rozvaděč umístěn do exteriéru, řízení pomocí 8kusů infračervených čidel) | ks | 1 |  | 0
|  | 01.02 | Pružná manžeta 1550x500 | ks | 4 |  | 0
|  | 01.03 | Buňkové tlumiče,děrovaný plech, s náběhy, 250x500x1000 | ks | 60 |  | 0
|  | 01.04 | Regulační klapka ruční těsné D200 | ks | 9 |  | 0
|  | 01.05 | Regulační klapka ruční těsné D250 | ks | 9 |  | 0
|  | 01.06 | Regulační klapka ruční těsné D280 | ks | 2 |  | 0
|  | 01.07 | Regulační klapka ruční těsné D315 | ks | 2 |  | 0
|  | 01.08 | Regulační klapka ruční těsné D355 | ks | 6 |  | 0
|  | 01.09 | Nerezový vzduchotechnický strop vč. LED osvětlení, plocha stropu 127 m2, digestoře opatřeny tukovými filtry (61 kusů, 500x175), odvod kondenzátu, 40 kusů LED svítidel, celkové odtahované množství vzduchu 14 800 m3/h, celkové přívaděné množství vzduchu 12 400 m3/h | kpl | 1 |  | 0
|  | 01.10 | Zemnící vodič CY 4 mm2, připojený k hlavní zemnící ekvipotenciále varny /kuchyně | bm | 24 |  | 0
|  | 01.11 | Kruhové SPIRO potrubí D200, 70% tvarovek s dvoubřitým těsněním | bm | 24 |  | 0
|  | 01.12 | Kruhové SPIRO potrubí D250, 90% tvarovek s dvoubřitým těsněním | bm | 18 |  | 0
|  | 01.13 | Kruhové SPIRO potrubí D280, 90% tvarovek s dvoubřitým těsněním | bm | 12 |  | 0
|  | 01.14 | Kruhové SPIRO potrubí D315, 90% tvarovek s dvoubřitým těsněním | bm | 16.5 |  | 0
|  | 01.15 | Kruhové SPIRO potrubí D355, 60% tvarovek s dvoubřitým těsněním | bm | 22.5 |  | 0
|  | 01.16 | Kruhové SPIRO potrubí D400, 40% tvarovek s dvoubřitým těsněním | bm | 7.5 |  | 0
|  | 01.17 | Ohebná hadice typu SEMIFLEX D200 dopojení VZT stropu | bm | 13.5 |  | 0
|  | 01.18 | Ohebná hadice typu SEMIFLEX D250 dopojení VZT stropu | bm | 18 |  | 0
|  | 01.19 | Ohebná hadice typu SEMIFLEX D280 dopojení VZT stropu | bm | 6 |  | 0
|  | 01.20 | Ohebná hadice typu SEMIFLEX D315 dopojení VZT stropu | bm | 6 |  | 0
|  | 01.21 | Ohebná hadice typu SEMIFLEX D355 dopojení VZT stropu | bm | 15 |  | 0
|  | 01.22 | Výfuková hlavice 800x800, okapnička, síto proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
|  | 01.23 | Čtyřhranné potrubí , sk. I, tř. těsnosti C, 40 % tvarovek | m2 | 359.6 |  | 0
|  | 01.24 | Čtyřhranné potrubí , sk. I, tř. těsnosti A, 10 % tvarovek, nástřik potrubí do exteriéru, barva dle požadavků investora (vývod nad střechu) | m2 | 87 |  | 0
|  | 01.25 | Izolace tepelně akustická tl.100mm vč. oplechování | m2 | 120 |  | 0
|  | 02 | Volitelné příslušenství
|  | 02.01 | UV-C technologie pro eliminaci zápachu (příslušenství vzduchotechnického stropu) | kpl | 1 |  | 0
|  | 03 | Zařízení č. 03 - Stavba
|  | 03.01 | Prostupy pro VZT potrubí vč. vysekání, překlad, zapravení, viz výkres (5ks) | kpl | 1 |  | 0
|  | 03.02 | Výkop a betonáž patek (C25/30 X0) vč. odvozu zeminy viz výkres | m3 | 4 |  | 0
|  | 03.03 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10505R | t | 0.48 |  | 0
|  | 03.04 | Ocelová konstrukce pod VZT jednotku viz výkres | kg | 246 |  | 0
|  | 03.05 | Ocelová konstrukce pro uchycení tlumičů a venkovního VZT potrubí | kg | 190 |  | 0
|  | 03.06 | Štěrková vsakovací jáma pro vsak kondenzátu (výkop a odvoz zeminy, štěrk frakce 16/32, geotextilie) | m3 | 1.5 |  | 0
|  | 03.07 | Oplocení jednotky, svařovaný plot lakovaný výška 2m, plot vč. branky | m | 15 |  | 0
|  | 03.08 | Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 127 |  | 0
|  | 03.09 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm | m2 | 88.9 |  | 0
|  | 03.10 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 88.9 |  | 0
|  | 03.11 | Sanační omítka vnitřních ploch stropů, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená | m2 | 127 |  | 0
|  | 03.12 | Sanační omítka vnitřních ploch stropů, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková | m2 | 127 |  | 0
|  | 03.13 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 127 |  | 0
|  | 03.14 | Odvoz suti vč. přesunu, dopravy a skládkovného | t | 2.5 |  | 0
Zařízení č. 04 - Elektro
|  | 04.01 | Rozvaděč - 3VA2340-5HL32-0AA0 s nastavitelnou spouští 160-400A, LTN 80C-3N, Lista propojovací S3L-1000-16, Uprava krytu rozvaděče, pomocný materiál pro napojení jistič LTN80C-3N, Připojovací sady a kryty pro 3VA2 | kpl | 1 |  | 0
|  | 04.02 | Kabel 1-CYKY 5x25mm | bm | 50 |  | 0
|  | 04.03 | Kabel CYA 25 č | bm | 10 |  | 0
|  | 04.04 | Kabel CYA 16 zž | bm | 50 |  | 0
|  | 04.05 | Drátěný žlab Dž 100x50 | bm | 40 |  | 0
|  | 04.06 | Nosník NMZZ100 | bm | 20 |  | 0
|  | 04.07 | Pomocný materiál (hmoždinky, spojky, pásky, vruty atd.) | kpl | 1 |  | 0
|  | 04.08 | Instalační trubka AL 60 | bm | 4 |  | 0
|  | 04.09 | Vypínač VSN80 v instalační krabici | ks | 1 |  | 0
|  | 04.10 | Montáž rozvadeče, kabelů a montážního žlabu | hod | 104 |  | 0
|  | 04.11 | Zapojení a uvedení do provozu | kpl | 16 |  | 0
|  | 04.12 | Projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | 04.13 | Komunikace s ČEZ o navýšení hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0
|  | 04.14 | Změření stávajícího odběru při plném provozu | kpl | 1 |  | 0
|  | 04.15 | Revize | kpl | 1 |  | 0
Zařízení č. 05 - Společné náklady
|  | 05.01 | Vyklizení spotřebiču kuchyně včetně revize stávajcícíh přívodů plynu a zpětná montáž spotřebičů | hod | 48 |  | 0
|  | 05.02 | Demontáž stávajícího VZT kuchyně (2 kusy VZT jednotek, stávající digestoře, vzduchotechnické rozvody, stávající osvětlení) vč. ekologické likvidace | hod | 320 |  | 0
|  | 05.03 | Montáž VZT stropu | hod | 720 |  | 0
|  | 05.04 | Montáž VZT rozvodů a jednotky | hod | 754 |  | 0
|  | 05.05 | Pomocný závěsný a těsnicí materiál | kg | 270 |  | 0
|  | 05.06 | Manipulace a přesun hmot (umístněí jednotky do exteriéru doprava přes terén) | kpl | 1 |  | 0
|  | 05.07 | Terrenní plošina do montážní výšky 15m | dní | 5 |  | 0
|  | 05.08 | Komplexní zkoušky | hod | 16 |  | 0
|  | 05.09 | Zaregulování zařízení vč. protokolu | hod | 24 |  | 0
|  | 05.10 | Předávací dokumentace, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
|  | 05.11 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
|  | 05.12 | Vybudování staveniště (náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště) | kpl | 1 |  | 0
|  | 05.13 | Provoz zařízení staveniště (náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií) | kpl | 1 |  | 0
|  | 05.14 | Odstranění zařízení staveniště (odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno) | kpl | 1 |  | 0
|  | 05.15 | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí | kpl | 1 |  | 0
|  | 05.16 | Doprava | kpl | 1 |  | 0