___________________________________________________________________

Stavba:	Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova Bohumín

Místo stavby:		parcela č.1330, ul. Bezručova č.p. 190

k.ú. Nový Bohumín

Investor:	Základní škola a mateřská škola Bohumín Bezručova 190, okres Karviná, příspěvková organizace; IČ: 75029111

735 81 Bohumín

Stupeň PD:	pro provádění stavby

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, leden 2018

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L.: Projektová dokumentace pro akci „Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova Bohumín“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. v platném znění

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.268/2011 Sb. v platném znění

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

[6] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- POPIS STAVBY, ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) pro provádění stavby jsou vnitřní úpravy v objektu základní školy Bezručova v Bohumíně. Konkrétně se jedná o vnitřní úpravy objektu spočívající ve vybudování multifunkční učebny z původní sborovny v 1.NP objektu školy. Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového přístupu do objektu školy a zřízení bezbariérového WC (rovněž v 1.NP) v souladu s požadavky objednatele.

Objekt je se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený. Konstrukční systém objektu je nehořlavý (DP 1), objekt je požární výšky cca h = 4 m.

Objekt školy byl projektován před účinností norem v oblasti požární bezpečnosti staveb, objekt není dělen do samostatných požárních úseků. Stavebními úpravami se nezvýší kapacita žáků v objektu.

  - Stavební konstrukce, popis úprav

Bourací práce

Předmětem bouracích prací bude odstranění stávajících nášlapných ploch a podlahových souvrství v řešených prostorech školy, původní sborovně a WC.

Současně bude provedeno vybourání stávajících otvoru ve stěnách a souvrství podlahy v místnosti WC, kde bude vytvořeno nové bezbariérové WC. V zájmových místnostech bude provedeno oškrábání stávajících maleb a oklepaní nesoudržných částí omítek a keramických obkladů. Dojde k demontáži určených dveří, vč. zárubní. Dojde k výměně vstupních dveří a následně vybudování nové přístupové rampy do objektu školy.

Svislé konstrukce

Budou provedeny nové zdi a částečné dozdívky dveřních otvorů z pórobetonového zdiva pevnostní třídy min. P4. Ve stávajícím WC dojde k vestavbě bezbariérového WC - bude provedena nová vyzdívka tl. zdiva 150 mm a následně bude na nově provedenou vyzdívku aplikována vrstva tmelu, armovací síťka s tmelem a štuková omítka. Stávající omítky v zájmových místnostech – budou oklepány a bude provedeno vyrovnání a doplnění poškozených míst.

Vodorovné konstrukce

Po demontáži nášlapné vrstvy bude přizván projektant k posouzení podlahy, v případě vhodnosti použití bude provedeno pouze očištění, vyrovnání a nová nášlapná vrstva. V případě, že podlaha bude nevyhovující, bude provedeno odstranění veškerých vrstev až na nosnou konstrukci, která bude očištěna a vyrovnána a na ni bude provedena nová skladba, která nesmí být provedena těžší než stávající skladba.

Zastřešení

Nad vstupem do objektu, kde bude provedena nová rampa, bude provedena nová stříška nad vstupem. Stříška bude tvořena ocelovými nerezovými táhly kotvenými do obvodového zdiva objektu. Střešní krytinu zde bude tvořena zasklením z bezpečnostního skla.

Schodiště a rampy

Bude provedena nová rampa pro vytvoření bezbariérového přístupu do objektu školy. Rampa bude provedena z ocelových profilů

Podhledy

V zájmových místnostech jsou navrhnuté nové akustické podhledy, aby bylo zajištěno správné doby dozvuky dle normových hodnot. Jednotlivé typy akustických podhledů jsou specifikovány v technických podmínkách výrobků:

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x24 mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1.

Podlahy

V zájmových místnostech objektu budou prováděny nové nášlapné vrstvy z PVC a keramické dlažby. V učebnách a chodbě budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC dle PD – tyto podlahy musí splňovat součinitel smykového tření 0,5.

V nově prováděném bezbariérovém WC bude provedena nová keramická dlažba, která bude splňovat třídu povrchu R10. Nová dlažba bude provedena v rozměru 300 x 300 mm.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyrovnání stávajících omítek a příprava podkladu před provedením maleb. Nesoudržné části omítek budou oklepány. V bezbariérovém WC budou provedeny nové vnitřní obklady - keramické o rozměru 300x300 mm.

Provede se nová výmalba ve všech řešených místnostech. Součástí vnitřních úprav bude provedení zapravení svislých konstrukcí po demontáži stávajících instalačních vedení a bouracích pracích.

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří dle PD. Nové vnitřní dveře budou provedeny s ocelovou zárubní.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou výše uvedené úpravy dále řešeny a posuzovány dle ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 a norem souvisejících.

  - Zařazení ve smyslu ČSN 73 0834, březen 2011

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a a b) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti:

Ke zatřídění bylo přistoupeno pomocí stanovení pn dle ČSN 730802 s využitím tab. A.1:

- Pro sborovnu je součin

pn . an. c = 50 . 1,1 . 1 = 55 kg.m-2, dle pol. 2.4 tabulky A.1 ČSN 73 0802

- Pro odborné učebny dle tab. A.1 pol. 2.2 výše uvedené ČSN je součin

pn . an. c = 35 . 0,9 .1 = 31,5 kg.m-2

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o nevýrobní prostory – objekt školy

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách o více než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt hodnocený dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 730834.

ad a)	nebudou měněny žádné stavební konstrukce ani jejich prvky, požární odolnost nebude snížena pod původní hodnotu

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – zděné příčky oddělující nové WC. Příčky jsou zděné z pórobetonového zdiva tl. 150 mm. Třída reakce na oheň nosných stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F (použité nové materiály jsou třídy reakce na oheň A1, A2, B). Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému (DP 1).

ad c)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění (nezvětší) se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	nově zřizované prostupy stěnami nebudou prováděny, objekt není rozdělen do samostatných požárních úseků.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – viz bod ad d).

ad g)	stavebními úpravami nedojde k navýšení počtu osob v objektu, k prodloužení ani zúžení stávajících únikových cest. Měněné dveře budou stejných rozměrů jako původní.

Užití jedné únikové cesty z místnosti učebny není v rozporu s požadavky tab. č. 17 ČSN 73 0802.

Měněné dveře na únikové cestě – dveře ven z objektu (P/D04) budou opatřeny kováním, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 a dle EN 179.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby - zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno.

  - Elektrická instalace

V učebně a novém WC bude elektroinstalace realizována dle požadavků příslušných platných norem a bude doložena příslušná platná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

- ZÁVĚR

Vznik odborné učebny z původní místnosti sborovny a vybudování nového bezbariérového WC v objektu základní školy a vybudování přístupové rampy vyhoví požadavkům požární bezpečnosti staveb.

====================