OBJEKT    : VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ ODBORNÉ UČEBNY A ZAŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BEZRUČOVA  BOHUMÍN

Zakázka : 12117
Datum   : I.2018

Investor:	  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN BEZRUČOVA 190, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Stupeň  : 	DPS

místnosti:

viz.tabulka dále

Světelně technický projekt

Ing.Milan Blasbalg aut.ing.-denní osvětlení
Kastelána Heřmana 831/6,

Ostrava-Heřmanice
tel 737243452

Ing.Michael KOTAS aut.ing. -umělé osvětlení
Teslova 2b
702 00 OSTRAVA 1
tel 737417019

OBJEKT    : VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ ODBORNÉ UČEBNY A ZAŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BEZRUČOVA  BOHUMÍN

Zakázka : 12117
Datum   : I.2018

Investor:	  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN BEZRUČOVA 190, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Stupeň  : 	DPS

Světelně technický výpočet

části:umělé osvětlení

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Teslova 2b

702 00 OSTRAVA 1
tel 737417019

Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů (půdorys v měřítku M 1:50) ,   konzultací s projektantem stavby , investorem  a světelně technického výpočtu denního osvětlení Ing. MILANA BLASBALGA.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 :	automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:  		normální,

Umělé osvětlením

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12464-1 (36 0450) souvisejících norem a předpisů na základě výpočtu pomocí programu BuildingDesign Ing. Staňka ze Zlína, který využívá tokovou i bodovou metodu výpočtu.

Osvětlení prostor je navrženo jako přímé zářivkové. Barevná úprava místností je řešena ve smyslu ČSN 01 2725 s maximální možností využití instalovaného světelného toku a využívá světlých tónů stropů, stěn i podlah:

stropy		-bílé				 = 0.65

stěny		-bílé,světlé odstíny		 = 0,50

podlaha	-světlá dlažba    		 = 0,25

pracovní stoly	-světlé -matné			 = 0,50

koeficient údržby osvětlovacích soustav je počítán dle prostor.

V posuzovaných prostorech  jsou použita  svítidla fy MODUS typ: I418 AL 4x18W. Svítidla jsou montována  do podhledu. Asymetrická svítidla Modus  SLIM 1x58W AS,EP.

Pro povrchy vnitřních prostorů se doporučuje užívat matných nelesklých úprav, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. Zejména se musí zabránit oslnění odrazem světla od lesklých povrchů ve spodní části zorného pole, na který je lidský zrak obzvláště citlivý, např. lesklá pracovní plocha, lesklá podlaha apod. Jednotné omezení oslnění UGRL nepřesahuje hodnoty uvedené v tabulkách .

Při výpočtech intenzity osvětlení bylo vycházeno z požadované udržované osvětlenosti Em , která je dána citovanou normou a která je uvedena rovněž v tabulce pro jednotlivé druhy místností a prováděné činnosti. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé z výpočtové části, která je přílohou světelně-technického projektu.

V  učebně 101 je celková intenzita udržované osvětlenosti Em=300lx zvýšena o 1°na hodnotu Em=500lx (SO sdružené osvětlení) viz. denní osvětlení.

V učebně jsou pro osvětlení tabule spuštěna asymetrická svítidla , která jsou montována do výšky 2.65m (0.2-0.4 nad horní hranou tabulí )nad podlahou a 1.2m od stěny. Intenzita udržované osvětlenosti horizontální Em=500lx dána normou. Výpočet je proveden pro zelené tabule.

Tato hodnota navrhované intenzity osvětlení (Em= 500lx) vyhoví  požadavkům na sdružené osvětlení i jasovým poměrům (pro venkovní srovnávací osvětlenost 20 000 lx) pozorovaného předmětu a osvětlovacího otvoru, jejichž poměr má být menší než 1:80 (třída zrakové činnosti IV dle ČSN 73 0580-1).

Sdružené osvětlení je osvětlení svítící v době denního světla a je ovládáno samostatně. Svítidel sdruženého osvětlení je využito i pro celkové osvětlení svítící v době bez denního světla. Osvětlení bude rozděleno na dvě části . Samostatně se bude  zapínat skupina svítidel v jednotlivých řadách.

Rovnoměrnost osvětlení místa úkolu a bezprostředního je vyšší než 0.7. 	Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé z výpočtové části, která je přílohou světelně-technického projektu

| Číslo místnosti | Druh prostoru | Ref.číslo | Em (lx) dle normy | UGRL dle normy | Ra dle normy | Em (lx) vypočtené | UGRL vypočtená | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Učebna | 5.36.1 | (300) SO500 | 19 | 80 | 526 | 15.7 | vyhovuje |
|  | Tabule ve všech učebnách tabule zelené | 5.36.4 | 500 Uo 0.7 | 19 | 80 | 650 | - | Vyhovuje |

Údržba

Údržba osvětlení bude prováděna ze 3m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 65% své počáteční hodnoty, tj. min. 2x ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 2 roky.

Životnost světelných zdrojů podle výrobce je 15 000  hod. a při průměrném svícení 8 hodin denně se výměna všech zdrojů provede za 7 let, tj. kdy intenzita osvětlení poklesne vlivem stárnutí zdrojů pod 65% své počáteční hodnoty. Vyhořelé zdroje budou nahrazeny novými.

Ovládání osvětlení je místní spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,2 m.

Výpočtová část

Viz příloha: