## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20211403001Z2 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Bohumín | [8 empty] | Datum: |  | 10. 3. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Bohumín | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ATRIS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Barbora Kyšková | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20211403001Z2
| Stavba: | [6 empty] | Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
| Místo: | [6 empty] | Bohumín | [6 empty] | Datum: |  | 10. 3. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Bohumín | [6 empty] | Projektant: |  | ATRIS s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Barbora Kyšková
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 010 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {204875f1-fe91-4a7a-a4b0-b0b5c5a07b4a} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 01 |  |  |  | Příprava území | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {084b9a89-2d5b-428c-b225-82d178af8e2f} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.1 |  |  |  | Ambulantní trakt - stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {008c67a5-2e08-4555-9689-6334e06d4c46} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.2 |  |  |  | Ambulantní trakt - zdravotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {51501ffc-56c6-4337-a387-7da2505c34ea} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.3 |  |  |  | Ambulantní trakt - MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5180418c-33f3-48d2-9720-41023f53eb8a} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.4 |  |  |  | Ambulantní trakt - strukturovaná kabeláž | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d5288496-5854-46dc-9427-058ed1169851} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.5 |  |  |  | Ambulantní trakt - PTV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f924421f-a86f-4e3c-8f86-78b2efb0b6d5} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.6 |  |  |  | Ambulantní trakt - VS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ab3efe69-fb59-4598-85be-9583e6c6a731} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.7 |  |  |  | Ambulantní trakt - EKV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {603b8b25-de14-43ea-b55d-531ae354acdf} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.8 |  |  |  | Ambulantní trakt - ROZHLAS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1cda666d-83fe-4973-945b-6adb6c7b4925} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.9 |  |  |  | Ambulantní trakt - AKT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7909bfa9-8ffd-4492-8f84-752fc0016977} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.10 |  |  |  | Ambulantní trakt - HR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0cf0c420-f201-4c97-bbf1-b375d869da8e} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.11 |  |  |  | Ambulantní trakt - EPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {577534e0-ed67-425d-abea-18a784c0709e} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.12 |  |  |  | Ambulantní trakt - VZT ve staré části | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cdc682ca-87d2-4795-9547-ed5851121c42} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.13 |  |  |  | Ambulantní trakt - elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {33be13d8-b9e9-46d3-b63f-0bbb3a27321d} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.14 |  |  |  | Ambulantní trakt - vytápění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3900d51a-442e-4501-97cd-b5091e9fd7ba} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
|  | SO 02.15 |  |  |  | Ambulantní trakt - vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  |  | 001 |  |  |  | ZC_1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9913e3ed-1f13-4433-9506-e73a63f79d8c} | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b}
/ |  |  | 002 |  |  |  | ZC_2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8f60d993-c551-4d3a-a2f3-a7a0507e28d0} | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b}
/ |  |  | 003 |  |  |  | ZC_3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a23baf35-63c1-458c-9e97-26f835f6d68f} | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b}
/ |  |  | 004 |  |  |  | ZC_4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f4c9fd5e-078e-4d0a-95e9-55e4fdf04ed9} | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b}
/ |  |  | 005 |  |  |  | ZC_5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {27a4de39-20b2-4e3b-9802-01ddf065f472} | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b}
/ |  |  | 006 |  |  |  | Ostatí VZT práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9273fda9-0c2d-4b74-ac29-7b5357af1420} | {38b06ef7-f636-4443-a7fc-467113eb234b}
/ |  | SO 02.16 |  |  |  | Vybavení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {59165486-a673-4cf9-a0e3-a4a896d5b0e2} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 04 |  |  |  | Zpevněné plochy 1 parkoviště | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {68169571-fd3a-4bff-9879-4a00b9ccf5f3} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 04.1 |  |  |  | Areálové osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b7a4763a-365f-4808-8801-35502b716018} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 06 |  |  |  | Přípojka kanalizace a vody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {aeebf8c9-8df9-4127-aa98-533585e4e152} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 02.17 |  |  |  | Přeložka dešťové kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d7f87323-ce94-468c-9b18-5f38406f91a7} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 08 |  |  |  | Terénní a sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0defd69b-82dd-454a-a470-a537a3a4abda} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2
/ |  | SO 09 |  |  |  | Oplocení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {39b7cb53-3dbb-4442-99ef-4ddd091a5889} | {2adcb6ed-200b-4dab-afeb-1cbfb1a9028e} | 2

## 010 - Ostatní a vedlejší ...
{204875f1-fe91-4a7a-a4b0-b0b5c5a07b4a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
010 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
010 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
010 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 999024 | Statická zatěžkávací zkouška | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838197122
2 | K | 999025 | Dočasné dopravní značení včetně jeho vypracování, objízdných tras, projednání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167891003
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1197799741
| P |  | Poznámka k položce: geodetické vytýčení stavby | [14 empty] | P | 1
4 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -970866673
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN. | [14 empty] | P | 1
5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1087210798
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD | [14 empty] | P | 1
6 | K | 013254001 | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -984256463
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 1
7 | K | 013254101 | Monitoring v průběhu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943847814
| P |  | Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce | [14 empty] | P | 1
8 | K | R-99001 | Zpracování technologických postupů proádění prací na jednotlivé činnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074814513
9 | K | R-990010 | Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151889953
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, náklady na přezoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření. Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při výkopových a bouracích pracích. | [14 empty] | P | 1
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 032103000 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -659061406
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště. Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního zmnačení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu . | [14 empty] | P | 1
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 043103000 | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 580838615
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích | [14 empty] | P | 1

## SO 01 - Příprava území
{084b9a89-2d5b-428c-b225-82d178af8e2f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 01 - Příprava území
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 01 - Příprava území
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 01 - Příprava území
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02463 |  | 2167.578 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02463 |  | 2167.578 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02463 |  | 2129.398 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112251108 | Odstranění pařezů D do 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094172699
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 8.925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434249648
| VV |  | "viz. situace přípravy území"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107152 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 37.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990437705
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo promísené s hlínou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace přípravy území - stávající komunikace "125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 27.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472077450
| P |  | Poznámka k položce: penetrační makadam | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace přípravy území - stávající komunikace "125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107212 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1018 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 305.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104392112
| P |  | Poznámka k položce: štěrkodrť promísená s hlínou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace přípravy území"1011+7 |  | 1018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1376 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 860 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1639905578
| VV |  | "viz. situace přípravy území" 1376 |  | 1376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107237 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1011 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 636.93 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116393603
| VV |  | "viz. situace přípravy území"1011 |  | 1011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1376 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 134.848 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546567363
| VV |  | "viz. situace přípravy území"1376 |  | 1376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113107312 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097388451
| VV |  | "viz. situace přípravy území"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm | m2 | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00372 | 0.115 | 10.695 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847433123
| VV |  | "viz. situace přípravy území"93 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113154123 | Frézování asfaltobetonového krytu tl 50 mm | m2 | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01875 | 0.115 | 43.125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486404124
| VV |  | "viz. situace přípravy území - stávající komunikace "125*3 |  | 375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 233 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 47.765 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358376368
| VV |  | "viz. situace přípravy území"233 |  | 233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121151114 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 1232 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222522048
14 | K | 162201522 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828773555
15 | K | 162301977 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1500 mm ZKD 1 km | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648505893
| VV |  | "do 15 km"5*15 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R-1130090 | Odstranění st. vpustí | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682910361
17 | K | R-1131541 | Frézování živičného krytu tl 110 mm | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00216 | 0.23 | 6.21 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316717419
| VV |  | "viz. situace přípravy území"27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R-1135020 | Odtranění stávající lampy VO vč. sloupu a základu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160687545
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38.18 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749262676
| VV |  | "viz. situace přípravy území - st. opěrná zed"8*0,3*1 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 24.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292829357
| P |  | Poznámka k položce: vč. podkladního bet. lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace přípravy území "42/0,6 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 3.63 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229868302
| P |  | Poznámka k položce: vč. bourání betonového základu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace přípravy území"22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 966072826 | Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 4.29 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74412524
| VV |  | "viz. situace přípravy území"52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 2167.578 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019585792
24 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 41183.982 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792772653
| VV |  | 2167,578*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41183.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2167.578 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838151690
26 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 464.861 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571461808
27 | K | 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 431.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046593108
28 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 253.238 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523192793
29 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1018.279 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024973103

## SO 02.1 - Ambulantní trak...
{008c67a5-2e08-4555-9689-6334e06d4c46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.1 - Ambulantní trakt - stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.1 - Ambulantní trakt - stavební část
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.1 - Ambulantní trakt - stavební část
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2943.3646 |  | 52.4496 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2858.4814 |  | 51.9181 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 411.2 |  | 35.284 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 339.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013700806
| VV |  | "pro podsyp a základovou desku "618*0,55 |  | 339.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 8.821 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.642 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344821521
| VV |  | "pro základové pasy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,5*1,25*0,02 |  | 0.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*1,6*0,85*0,02 |  | 0.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,02 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*6*1,25*0,02 |  | 1.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85*1,8*0,85*0,02 |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*0,85*0,02 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,6*0,85*0,02 |  | 0.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,85*1,6*0,02 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,02 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*0,85*0,02 |  | 0.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,5*0,85*0,02 |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,8*0,85*0,02 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.821 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129951123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 8.821 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.642 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057057117
| VV |  | "pro základové pasy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,5*1,25*0,02 |  | 0.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*1,6*0,85*0,02 |  | 0.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,02 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*6*1,25*0,02 |  | 1.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85*1,8*0,85*0,02 |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*0,85*0,02 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,6*0,85*0,02 |  | 0.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,85*1,6*0,02 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,02 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*0,85*0,02 |  | 0.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,5*0,85*0,02 |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,8*0,85*0,02 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.821 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 318.949 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459540412
| VV |  | "pro základové pasy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,5*1,25*0,8 |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*1,6*0,85*0,8 |  | 29.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,8 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*1,6*1,25*0,8 |  | 12.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85*1,8*0,85*0,8 |  | 104.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*0,85*0,8 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,6*0,85*0,8 |  | 11.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,85*1,6*0,8 |  | 4.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,8 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*0,85*0,8 |  | 10.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,5*0,85*0,8 |  | 8.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,8*0,85*0,8 |  | 2.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 318.949 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132212211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 70.566 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709662330
| VV |  | "pro základové pasy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,5*1,25*0,16 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*1,6*0,85*0,16 |  | 5.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,16 |  | 3.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*6*1,25*0,16 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85*1,8*0,85*0,16 |  | 20.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*0,85*0,16 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,6*0,85*0,16 |  | 2.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,85*1,6*0,16 |  | 0.979 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,6*0,85*0,16 |  | 3.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*0,85*0,16 |  | 2.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,5*0,85*0,16 |  | 1.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,8*0,85*0,16 |  | 0.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.566 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 729.415 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865909202
| VV |  | "odvoz na skládku"318,949+70,566+339,9 |  | 729.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3647.075 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -914598845
| VV |  | "do 15 km"729,415*5 |  | 3647.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1312.947 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187127227
| VV |  | 729,415*1,8 |  | 1312.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 729.415 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891499283
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 257 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612482128
11 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 411.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 411.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415863139
| P |  | Poznámka k položce: přírodní kamenivo | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 257*1,6 |  | 411.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1318.6573 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 200.998 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 434.1557 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431224291
| VV |  | "podsyp pod základové pasy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*0,6*0,1 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,6*0,1 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,6*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,6*0,1 |  | 0.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,6*0,1 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,8*0,1 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*0,8*0,1 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5*0,8*0,1 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1*0,1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*0,5*0,1*2 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*0,5*0,1*26,5*0,5*0,1 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,5*0,1 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.119 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton pod zákl. patky"0,8*0,8*0,1 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1*0,1*3 |  | 0.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.379 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod podkl. bet. desku"605*0,3 |  | 181.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.998 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 60.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 130.68 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195615500
| VV |  | "pod podkl. bet. desku"605*0,1 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 XA2 | m3 | 98.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 241.6491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402525380
| VV |  | "viz. statická část "618*0,15 |  | 92.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah"8,8*0,4 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta "7,6*0,3 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 27.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.068543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091255235
| VV |  | "viz. statická část PD"131*0,15 |  | 19.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah"12*0,4 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"11*0,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 27.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188100995
| VV |  | "viz. statická část PD"131*0,15 |  | 19.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah"12*0,4 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"11*0,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 1.6334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790190066
| VV |  | "viz. statická část" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah"8,8*90*1,1*0,001 |  | 0.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta "7,6*80*1,1*0,001 |  | 0.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 6.056 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 6.4361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620296578
| VV |  | "viz. statická část "618*4,9*2*0,001 |  | 6.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 8/10 X0 | m3 | 19.527 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 44.0596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583857754
| VV |  | "podkladní beton pod základové pasy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*0,6*0,1 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,6*0,1 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,6*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,6*0,1 |  | 0.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,6*0,1 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,8*0,1 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*0,8*0,1 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5*0,8*0,1 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1*0,1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*0,5*0,1*2 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*0,5*0,1*2 |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,5*0,1 |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,5*0,1 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.527 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2 XA2 | m3 | 149.213 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 366.0628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113059138
| VV |  | "viz. statická část PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*0,6*1,5 |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,6*1,1 |  | 14.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,6*1,2 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,6*1,1 |  | 4.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,6*1,1 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,8*0,6 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*0,8*0,6 |  | 31.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5*0,8*0,6 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1*0,6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*0,5*1,1*2 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*0,5*1,1*2 |  | 2.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,5*1,1 |  | 3.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,5*1,1 |  | 0.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod schodiště"(1,3+1,3+1,425+1,115)*0,4*1,35 |  | 2.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.213 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 482.566 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 1.2981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652410384
| VV |  | "viz. statická část PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*1,6*2 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*1,2*2 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,2*2 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*1,2*2 |  | 16.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,2*2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,7*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*2*0,7 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5*2*0,7 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*0,7 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*2*1,2*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*2*1,2*2 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2*1,2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2*1,2 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod schodiště"(1,3+1,3+1,425+1,115)*2*1,45 |  | 14.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.566 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 482.566 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345070811
| VV |  | "viz. statická část PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*1,6*2 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*1,2*2 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,2*2 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*1,2*2 |  | 16.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,2*2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,7*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*2*0,7 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5*2*0,7 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*0,7 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*2*1,2*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*2*1,2*2 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2*1,2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2*1,2 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod schodiště"(1,3+1,3+1,425+1,115)*2*1,45 |  | 14.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.566 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 10.334 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 10.9604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342938879
| VV |  | "viz. statická část"149,213*55*1,1*0,001+21,6*55*1,1*0,001 |  | 10.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 275313511 | Základové patky z betonu tř. C 8/10 X0 | m3 | 0.379 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.85515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993543617
| VV |  | "podkladní beton pod zákl. patky"0,8*0,8*0,1 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1*0,1*3 |  | 0.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.379 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC2 XA2 | m3 | 4.169 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 10.2278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581857990
| VV |  | "zákl. patky - viz. statická část PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,8*1,1 |  | 0.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1*1,1*3 |  | 3.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.169 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 17.37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.045857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98968126
| VV |  | "zákl. patky - viz. statická část PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*4*1,2 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05*2+1*2)*1,1*3 |  | 13.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 17.37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365916055
| VV |  | "zákl. patky - viz. statická část PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*4*1,2 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05*2+1*2)*1,1*3 |  | 13.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.26728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542104518
| VV |  | "viz. statická část"4,169*55*1,1*0,001 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 279113153 | Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.58443 | 1.4611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004780249
| VV |  | "viz. půdorysy a řezy"5*0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 279113154 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.71546 | 51.5131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175486963
| VV |  | "viz. půdorysy a řezy"82,5*0,5+50*0,5+11,5*0,5 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 279321348 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC1 bez výztuže | m3 | 6.722 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 16.491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974949411
| VV |  | "viz. statická část - výtah"11,78*0,25*0,95 |  | 2.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"10,9*0,3*1,2 |  | 3.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.722 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 48.542 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.13349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368098230
| VV |  | "viz. statická část - výtah"11,78*2*0,95 |  | 22.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"10,9*2*1,2 |  | 26.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.542 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 48.542 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422352233
| VV |  | "viz. statická část - výtah"11,78*2*0,95 |  | 22.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"10,9*2*1,2 |  | 26.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.542 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.622 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.65895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428917449
| VV |  | "viz. statická část - výtah"11,78*0,25*0,95*90*1,1*0,001 |  | 0.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"10,9*0,3*1,2*80*1,1*0,001 |  | 0.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 378.1588 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 311231126 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10 | m3 | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.7864 | 5.4127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562184585
| VV |  | "viz. půdorys 1.NP,2.NP"10*0,15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"6*0,15*1,7 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 633.419 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.26032 | 164.8916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847595812
| VV |  | "viz. půdorys 2. NP a řezy-obvodové a vnitřní zdivo 2. NP"(15,7+82,4+25*2)*3,75 |  | 555.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,7*0,85 |  | 13.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,96*2,8+2*2*13+1,75*1,25*2+1,96*3+1*2,15*2+1,25*2,75*4+1,25*2,75*5) |  | -102.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP"47,2*2,75-1,6*2,075 |  | 126.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky"82,4*0,5 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 633.419 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 311236221 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 s maltovanými kapsami tloušťky 250 | m2 | 13.643 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.29266 | 3.9928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512947598
| VV |  | "viz. půdorys 1. NP"4,5*3,75-0,8*2,02*2 |  | 13.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 311236231 | Zdivo jednovrstvé na cementovou maltu M5 z cihel děrovaných P15 s maltovanými kapsami tloušťky 300 m | m2 | 483.975 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.33191 | 160.6361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332612897
| P |  | Poznámka k položce: ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHEL TL. 300 MM, PEVNOSTI P15, LEPENY NA MALTU M5, | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorys a řez - obvodové zdivo 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,7+82,4)*3,75 |  | 367.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,15+2*2*5+1,75*1,25*2+2*2*5+2*0,75*2+1*2,15+2,9*2,8*2) |  | -67.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 300.175 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní zdivo 1.NP"25*3,75*2+5,725*3,75*2 |  | 230.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,15*2+1,25*2,15+0,8*2,15*2+1,25*2,15+0,8*2,15*2+1,25*2,75*2+1,25*2,75*5+1*2,15*2+1*2,15) |  | -46.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 483.975 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 9.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.14854 | 1.3636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216461923
| VV |  | "viz. půdorys 1. NP - zazdívky st. otvorů "1,2*1,8*4+0,6*0,9 |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311272111 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 9.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.17764 | 1.6307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089775063
| VV |  | "viz. půdorys 1. NP - zazdívky st. otvorů "1,2*1,8*4+0,6*0,9 |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 3.0063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019744789
| VV |  | "viz. výpis překladů - NKP02"15*4 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NKP06"2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 5.6732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38366958
| VV |  | "viz. překlad NKP01"26*4 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08185 | 1.3096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139321121
| VV |  | "viz. výpis překladů- NKP04"4*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 9.105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626459914
| VV |  | "viz. výpis překladů - NKP03"25*4 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.12705 | 2.0328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160920859
| VV |  | "viz. výpis překladů- NKP05"4*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 317321611 | Překlad ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 6.665 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 16.3512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217435938
| VV |  | "průvlaky - viz. stavebně konstrukční řešení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"15,6*0,3*0,74 |  | 3.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"15,6*0,3*0,43 |  | 2.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR01-OB průvlak"1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m | m2 | 48.197 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01052 | 0.50703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721306965
| VV |  | "průvlaky - viz. stavebně konstrukční řešení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"15,6*1,78 |  | 27.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"15,6*0,3*1,16 |  | 5.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR01-OB průvlak"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m | m2 | 48.197 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123737735
| VV |  | "průvlaky - viz. stavebně konstrukční řešení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"15,6*1,78 |  | 27.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"15,6*0,3*1,16 |  | 5.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR01-OB průvlak"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.645 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0457 | 0.67451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542584495
| VV |  | "průvlaky - viz. stavebně konstrukční řešení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"15,6*0,3*0,74*100*0,001*1,1 |  | 0.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"15,6*0,3*0,43*110*0,001*1,1 |  | 0.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR01-OB průvlak"18*0,001*1,1 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08731 | 1.5716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382515644
| VV |  | "viz. půdorys 1. NP"4,8*3,75 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 575.9723 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 212.751 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 521.9697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152738919
| VV |  | "viz. statická část PD - nad 1.NP"400*0,25+39,5*0,12 |  | 104.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 2. NP"400*0,23+3,595*3*0,18 |  | 93.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 3. NP"20,1*3,5*0,2 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 975.827 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 5.2012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044255054
| VV |  | "viz. statická část PD - nad 1.NP"400+15,6*0,25*2+25,6*0,25*2+39,5+3,6 |  | 463.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 2. NP"400+15,6*0,23*2+25,6*0,23*2+3,595*3+2,6 |  | 432.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 3. NP"20,1*3,5+20,1*0,2*2+3,5*0,2*2 |  | 79.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 975.827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 975.827 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422887691
| VV |  | "viz. statická část PD - nad 1.NP"400+15,6*0,25*2+25,6*0,25*2+39,5+3,6 |  | 463.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 2. NP"400+15,6*0,23*2+25,6*0,23*2+3,595*3+2,6 |  | 432.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 3. NP"20,1*3,5+20,1*0,2*2+3,5*0,2*2 |  | 79.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 975.827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 975.827 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.85873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660271689
| VV |  | "viz. statická část PD - nad 1.NP"400+15,6*0,25*2+25,6*0,25*2+39,5+3,6 |  | 463.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 2. NP"400+15,6*0,23*2+25,6*0,23*2+3,595*3+2,6 |  | 432.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 3. NP"20,1*3,5+20,1*0,2*2+3,5*0,2*2 |  | 79.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 975.827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 975.827 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651446255
| VV |  | "viz. statická část PD - nad 1.NP"400+15,6*0,25*2+25,6*0,25*2+39,5+3,6 |  | 463.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 2. NP"400+15,6*0,23*2+25,6*0,23*2+3,595*3+2,6 |  | 432.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 3. NP"20,1*3,5+20,1*0,2*2+3,5*0,2*2 |  | 79.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 975.827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 18.286 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 19.3018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598926488
| VV |  | "viz. statická část PD - nad 1.NP"400*0,25*85*0,001 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lávka"39,5*0,12*170*0,001 |  | 0.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 2. NP"400*0,23*85*0,001 |  | 7.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,595*3*0,18*90*0,001 |  | 0.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 3. NP"20,1*3,5*0,2*70*0,001 |  | 0.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 417321616 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 6.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 15.162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283268987
| VV |  | "viz. statická část PD"82,4*0,25*0,3 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 41.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.23731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571628432
| VV |  | "viz. statická část PD"82,4*0,25*2 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 41.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20816577
| VV |  | "viz. statická část PD"82,4*0,25*2 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.612 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.64438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360432547
| VV |  | "viz. statická část PD"82,4*0,25*0,3*90*1,1*0,001 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř.C 30/37 XC1 | m3 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 11.7762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953529207
| VV |  | "schodiště - viz. stavebně konstrukční řešení"4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.554 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.5813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039625552
| VV |  | "schodiště - viz. stavebně konstrukční řešení"4,8*105*1,1*0,001 |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.23973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054633971
| VV |  | "schodiště - viz. stavebně konstrukční řešení"18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954958554
| VV |  | "schodiště - viz. stavebně konstrukční řešení"18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | R-4112030 | D+M TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL S JÁDREM MV TL. 150 MM | m2 | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481777248
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - dodávku a montáž panelů vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích pravů - veškeré systémové příslušenství a doplňky Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel dílenskou dokumentaci, která bude objednateli a projektantovi předložena k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. skladba ZS6"74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | R-4112032 | D+M TEPELNĚ FASÁDNÍ PANEL S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY TL. 120 MM TL. PLECHU MIN. 0,5 MM, VČ. SYS PRVKŮ A KOTEVNÍCH PRVKŮ | m2 | 52.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370724054
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - dodávku a montáž panelů vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích pravů - veškeré systémové příslušenství a doplňky Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel dílenskou dokumentaci, která bude objednateli a projektantovi předložena k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. detail D"8,4*3*1,2+30*0,75 |  | 52.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | R-4112031 | D+M TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL , vrchní plech 0,7 mm, spodní plech 1,1 mm , tl. jádra 140 mm | m2 | 127 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752037570
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - dodávku a montáž panelů vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích pravů - veškeré systémové příslušenství a doplňky Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel dílenskou dokumentaci, která bude objednateli a projektantovi předložena k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. skladba Z05"127 |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | R-4170050 | D+M systémového prvku pro přerušení tepelného mostu - viz. statická část | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301340365
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 174.3363 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.7875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044064740
| VV |  | "zazdívky ve stávajícím objektu "5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 1461 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 16.1148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921037677
| P |  | Poznámka k položce: vč. penetrace, vč. dodávky a montáže rohových profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 900,6+560,4 |  | 1461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 612831121 | Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 80.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02625 | 2.1131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044146233
| VV |  | 23*3,5 |  | 80.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm | m2 | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 1.4062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132584923
| P |  | Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže rohových , zakládacích , ukončovacích a lišt s okapničkou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. ZS 02"132+0,6*50 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 28376450 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm | m2 | 178.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.96228 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624807964
| VV |  | 162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 178.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00952 | 0.59976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443690201
| VV |  | "vnitřní atika"84*0,75 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm | m2 | 69.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.93555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609618735
| VV |  | 63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 1.748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513109977
| P |  | Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže rohových , zakládacích , ukončovacích a lišt s okapničkou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. ZS07"184 |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | 202.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 3.9468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101364512
| VV |  | 184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 202.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.27632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662008695
| VV |  | "viz. ZS02"44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.64032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66236329
| VV |  | "viz. ZS07"184 |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm | m2 | 939 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 103.29 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403719183
| VV |  | "viz. skladby podlah S01a, S01b, S01c,S02, S03, S04"186+143+73+143 |  | 545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy 2.NP "36+143+143+72 |  | 394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 3756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 41.316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919440309
| VV |  | "viz. skladby podlah S01a, S01b, S01c,S02, S03, S04"(186+143+73+143)*4 |  | 2180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy 2.NP "(36+143+143+72)*4 |  | 1576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 605 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.19965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679585990
| VV |  | "viz. skladby podlah S01a, S01b, S01c,S02, S03, S04"605 |  | 605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | R-62201002 | D+ M dekorativní stěrky v imitaci betonu vč. penetrace a podkladní vrstvy | m2 | 117.975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831414398
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP" 15*3+5,5*8,15+8,15*0,5*2+12,5*1,6 |  | 117.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | R-6225010 | D+M plechové fasády - viz. skladva ZS01 | m2 | 515 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234545935
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - PLECHOVÁ FASÁDA VLNA CR18 RAL 9007 VČETNĚ ROŠTU - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 40,0 mm - DIFÚZNÍ FOLIE TL. 1,0 mm - TEPELNÁ IZOLACE Z MV, VLOŽENA DO ROŠTU TL. 180,0 mm vč. dodávky nosného a pomocného roštu - JÁDROVÁ OMÍTKA MVC VNĚJŠÍ TL. 20,0 mm - CEMENTOVÝ POSTŘIK Položjka dále obsahuje veškeré oplechování parapetů, ostění, nadpraží, veškeré spojovací a kotevní prvky a systémové příslušenství a doplňky. Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána k odsouhlasení objednateli a projektantovi. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorysy 1: a 2. NP"515 |  | 515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | R-6225011 | D+M plechové fasády - viz. skladva ZS09 | m2 | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583844820
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - PLECHOVÁ FASÁDNÍ KAZETA, VČETNĚ ROŠTU - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 40,0 mm - DIFÚZNÍ FOLIE TL. 1,0 mm - TEPELNÁ IZOLACE Z MV, TL. 180,0 mm,vč. dodávky nosného a pomocného roštu - JÁDROVÁ OMÍTKA MVC VNĚJŠÍ TL. 20,0 mm - CEMENTOVÝ POSTŘIK Položjka dále obsahuje veškeré oplechování parapetů, ostění, nadpraží, veškeré spojovací a kotevní prvky a systémové příslušenství a doplňky. Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána k odsouhlasení objednateli a projektantovi. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorysy 1: a 2. NP"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | R-6225012 | D+M obkladu - plechové fasády - ZS 08 | m2 | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672349347
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - PLECHOVÁ FASÁDNÍ KAZETA, VČETNĚ dodávky podkladního ROŠTU a vyrovnávacích prvků Položjka dále obsahuje veškeré oplechování parapetů, ostění, nadpraží, veškeré spojovací a kotevní prvky a systémové příslušenství a doplňky. Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána k odsouhlasení objednateli a projektantovi. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorysy 1: a 2. NP"236 |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | R-6320520 | Provedení detailu pod hliníkovou konstrukcí - viz. detail D vč. dodávky materiálu | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634579960
| VV |  | "viz. detail D"46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | R-6325066 | Dilatace podlah vč. dodávky a montáže dilatačního profilu | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512687143
89 | K | R-6325067 | Dilatační pásek po obvodu podlahy - D+M | m | 572 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872569776
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15667 |  | 16.6341 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 941321112 | Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 1596 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124391167
| VV |  | "k fasádě"120*9,5+4*60+45*4,8 |  | 1596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 941321211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 191520 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209555716
| VV |  | "nájem na 120 dnů"1596*120 |  | 191520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 941321812 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 1596 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057639278
93 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1596 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959650874
94 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 191520 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188926061
95 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1596 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697793342
96 | K | 944711113 | Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740981018
97 | K | 944711213 | Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233809538
| VV |  | "nájem na 120 dnů"120*3 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761023094
99 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133016373
100 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 921.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.1198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583747375
| VV |  | 383,5+538,06 |  | 921.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 921.56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.036862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336356339
| VV |  | 383,5+538,06 |  | 921.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 3.21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.778 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791901338
| VV |  | "viz. výkresy bouracích prací"1,2*1,8*0,45*2+1,96*1,435*0,45 |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 26.46 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 1.3495 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764593325
| VV |  | "viz. výkresy bouracích prací"1,2*1,8*7+1,8*1,8+0,6*0,9+2,1*1,8*2 |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 161.13 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 9.5067 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212401063
| VV |  | "viz. výkres bouracích prací"12,6*8,65+11,9*4,2+1,2*1,8 |  | 161.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | R-9512001 | Technologie nového elektrického výtahu pro dopravou osob | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765519014
| P |  | Poznámka k položce: Nový výtah o nosnosti 1450 kg, průchozí, 2 stanic, 2 nástupišť, Kabina - světlé rozměry kabiny 1400 x 2300 x 2100 mm (šxhxv), SKLO, NEREZ, Šachetní a kabinové dveře o světlosti 1100 x 2000 mm, SKLO, NEREZ, Výtahová strojovna -vedle dveří v provedení NEREZ Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb. | [14 empty] | P | 3
106 | K | R-9512002 | Montáž výtahu o nosnosti 1450 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222271983
107 | K | R-9512003 | Doprava a přesun dílů výtahu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910941327
108 | K | R-9512004 | Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044892565
109 | K | R-9512005 | Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky, štítky, návody - výtah | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270142509
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 52.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127723055
111 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 52.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710113243
112 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 734.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855260050
| VV |  | 52,45*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 734.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 52.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542420745
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2858.481 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612515666
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.8833 |  | 0.53148 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2515 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 1268.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.038064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437512607
| VV |  | "viz. půdorys a řezy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. statická část "618*2 |  | 1236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah"8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta "7,6*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1268.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 2.005 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 2.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629763804
| VV |  | "viz. pol. montáže"1268,8*0,00158 |  | 2.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 711122131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 349.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.010482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025810548
| VV |  | "vytažení na zdivo a výtah a šachtu"(1,9*12+11*1,9+131*1)*2 |  | 349.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.552 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966412613
| VV |  | "viz. pol. montáže"349,4*0,00158 |  | 0.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1268.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.50752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242700418
| VV |  | "viz. půdorys a řezy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. statická část "618*2 |  | 1236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah"8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta "7,6*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1268.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 62833158 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 1459.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 6.566 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059195356
| VV |  | 1268,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1459.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 349.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.13976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903601712
| VV |  | "vytažení na zdivo a výtah a šachtu"(1,9*12+11*1,9+131*1)*2 |  | 349.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 62833158 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 401.81 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.8081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48617305
| VV |  | 349,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 401.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608588861
124 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830699355
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K07"110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 124.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.56285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870845710
| P |  | Poznámka k položce: vč. koutových pásků, vč. systémových příslušenství a doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. skladba S03"15,6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S02"46,14 |  | 46.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladvba S07"6,07+5,73+3,98+5,6+2,68 |  | 24.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěny"39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290132080
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1195 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 712321132 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 469 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.01407 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296542189
| VV |  | "viz. skladba ZS03"296+80*1,1 |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS04"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.741 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477684008
| VV |  | 469*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 469 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.41272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582705625
| VV |  | "viz. skladba ZS03"296+80*1,1 |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS04"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 546.62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.9517 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923538420
| VV |  | 469*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 546.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
131 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049853344
132 | K | R-7125030 | D+M PVC fólie tl. 2 mm vč. dodávky a montáže sklovláknité netkané textili, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m2 | 751 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410684579
| P |  | Poznámka k položce: vč. všech systémových příslušenství a doplňků, vč. koutových a rohových profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. skladba ZS6"74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba Z05"138 |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS03"296+80*1,1 |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. ZS04"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. ZS08"70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | R-7125031 | D+M PVC pochůzí fólie tl. 2 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055410810
| P |  | Poznámka k položce: vč. všech systémových příslušenství a doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.8551 |  | 0.45116 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 394 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560770603
| VV |  | "podlahy 2.NP "36+143+143+72 |  | 394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 28375907 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 30mm | m2 | 401.88 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.36169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843851901
| VV |  | 394*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 401.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 545 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763517067
| VV |  | "viz. skladby podlah S01a, S01b, S01c,S02, S03, S04"186+143+73+143 |  | 545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 28375912 | deska EPS 150 do plochých střech tl 80mm | m2 | 1199 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 2.8776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068456899
| VV |  | 545*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | K | 713130853 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 161.13 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.45116 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286644827
| VV |  | "viz. výkres bouracích prací"12,6*8,65+11,9*4,2+1,2*1,8 |  | 161.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 677 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.78532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729086228
| VV |  | "viz. skladba ZS03"296*2 |  | 592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. ZS04"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 677 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 28375915 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 120mm | m2 | 744.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 2.383 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264039606
| VV |  | 677*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 744.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 652 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.75632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138307251
| VV |  | "viz. skladba ZS6"74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba Z05"127 |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS03"296 |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS04"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZS08"70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 652 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 90.135 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 2.2534 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833667163
| VV |  | "viz. skladba ZS6"74*0,115*1,1 |  | 9.361 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba Z05"127*0,115*1,1 |  | 16.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS03"296*0,15*1,1 |  | 48.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba ZS04"85*0,075*1,1 |  | 7.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skaldba ZS08"70*0,115*1,1 |  | 8.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 939 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730588301
| VV |  | "viz. skladby podlah S01a, S01b, S01c,S02, S03, S04"186+143+73+143 |  | 545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy 2.NP "36+143+143+72 |  | 394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 1094.405 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.43776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669965493
| VV |  | 939*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1094.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564506351
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093123601
147 | K | R-7215020 | D+M vyhřívané vpustě - viz. Z04, vč. souvisejících stavebních prací a provedení detailu na střeše | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2097520076
| P |  | Poznámka k položce: STŘEŠNÍ SIVSLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST SE ZÁCHYTNÝM KOŠEM PROTI NEČISTOTÁM A SYSTÉMOVOU MANŽETOU DLE TYPU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VPUST DN100, NAPOJENO NA EL. ROZVOD, DODÁVKA VPUSTI VČ. VEŠKERÉHO SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DN100 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. Prvků Z04"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | R-7215021 | D+M vyhřívané vpustě - viz. Z05, vč. souvisejících stavebních prací a provedení detailu na střeše | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944373900
| P |  | Poznámka k položce: STŘEŠNÍ SIVSLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST SE ZÁCHYTNÝM KOŠEM PROTI NEČISTOTÁM A SYSTÉMOVOU MANŽETOU DLE TYPU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VPUST DN70, NAPOJENO NA EL. ROZVOD, DODÁVKA VPUSTI VČ. VEŠKERÉHO SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 70 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z05"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | R-7215022 | D+M vpustě - viz. Z44, vč. souvisejících stavebních prací a provedení detailu na střeše | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566099805
| P |  | Poznámka k položce: STŘEŠNÍ SVISLÁ VPUST SE ZÁCHYTNÝM KOŠEM PROTI NEČISTOTÁM A SYSTÉMOVOU MANŽETOU DLE TYPU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VPUST DN70, , DODÁVKA VPUSTI VČ. VEŠKERÉHO SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 70 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z44"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 7620010 | D+M voděodolná břízová překližka tl. 21 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m2 | 132.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762848185
| VV |  | "viz detaily "0,6*84 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14+27)*0,75 |  | 30.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,625+20 |  | 51.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 7620012 | D+M XPS polystyrenu tl. 50 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m2 | 50.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258547700
| VV |  | "viz detaily "84*0,6 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103286044
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.1407 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 89.62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04554 | 4.0813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659756537
| P |  | Poznámka k položce: SDK02 - SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 mm, Rw=51 dB, DVOJITĚPLÁŠTĚNÁ PŘÍČKA S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU, PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorysy 1. a 2. NP a řezy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ".NP"68,4 |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"21,22 |  | 21.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 763111450 | SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05276 | 0.35613 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575865931
| P |  | Poznámka k položce: SDK03 - SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 200 mm, Rw=51 dB, DVOJITĚPLÁŠTĚNÁ PŘÍČKA S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU, PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorysy a řezy-2.NP"6,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 763112341 | SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 68 dB | m2 | 401.24 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05574 | 22.3651 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331133719
| P |  | Poznámka k položce: SDK01 - SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm, Rw=61 dB, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PŘÍČKA S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU, PŘÍČKA PLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍ IMPREGNOVANOU SÁDROKARTONOVU DESKOU PŘÍMO NA ROŠT, V DRUHÉ VRSTVĚ AKUSTICKÁ IMPREGNOVANÁ DESKA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP a řezy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP "134,8 |  | 134.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2:.NP"266,44 |  | 266.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 401.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 38.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.47336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750176524
| VV |  | "podhled POD1"26,8+12 |  | 38.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 763132251 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm bez TI EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 127.78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02242 | 2.8648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927641611
| P |  | Poznámka k položce: POD5 - PROTIPOŽÁRNÍ SDK PODHLED DVOJITĚ PLÁŠTĚNÝ - ODOLNOST R30 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled POD 5"127,78 |  | 127.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142264082
159 | K | R-7632001 | D+ M KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍ DESKY 600/1200/ MIN. 15 MM vč. roštu, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | m2 | 169 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629773904
| VV |  | "POdhled POD1"108,5+60,5 |  | 169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | R-7632002 | D+ M KAZETOVÝ PODHLED Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 600/600 TL. MIN. 20 MM vč. roštu, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | m2 | 67.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969668135
| P |  | Poznámka k položce: KAZETOVÝ PODHLED Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 600/600 TL. MIN. 20 MM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "POdhled POD2"67,81 |  | 67.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | R-7632003 | D+ M KAZETOVÝ PODHLED Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 600/600 TL. MIN. 17 MM vč. roštu, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | m2 | 112.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139141652
| P |  | Poznámka k položce: KAZETOVÝ PODHLED Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 600/600 TL. MIN. 20 MM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "POdhled POD3"53,95+58,28 |  | 112.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | R-7632004 | D+ M KOVOVÝ PODHLED Z GALVANIZOVANÉ OCELI 600/600/TL. MIN. 15 MM vč. roštu, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | m2 | 357.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026595839
| P |  | Poznámka k položce: KOVOVÝ PODHLED Z GALVANIZOVANÉ OCELI 600/600/TL. MIN. 15 MM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "POdhled POD4"141,2+215,88 |  | 357.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | R-7632005 | D+ M PLOVOUCÍ MINERÁLNÍ PODHLED KRUHOVÉHO TVARU D800, D1200/TL. MIN. 40 MM vč. roštu, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614232808
| P |  | Poznámka k položce: KOVOVÝ PODHLED Z GALVANIZOVANÉ OCELI 600/600/TL. MIN. 15 MM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled POD6"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | R-7632008 | D+M protipožárního obkladu vč. podkladního roštu vč. tepelné izolace a patrozábrany | m2 | 48.498 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890430585
| VV |  | "viz. detail D"0,75*25+1,65*8,15+1*8,15*2 |  | 48.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | R-7634090 | Demontáž, zpětná montáž podhledu ve stávající části CT | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937298322
166 | K | R-7635020 | D+M přechodového profilu | m | 101.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886458639
| VV |  | "přechod mezi SDK a kazetami"25,3*4 |  | 101.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | R-7635021 | SDK opláštění vč. podkladního roštu vč. dodávky materiálu vč. kotevních a spojovacích prvků | m2 | 23.434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402938998
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP"(0,625+0,4*2+0,4+0,625+0,2+0,2)*3,65 |  | 10.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,575+0,4+0,4+0,5+0,4+0,6+0,6)*3,75 |  | 13.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | R-7635022 | SDK předstěny vč. podkladního roštu vč. dodávky materiálu vč. kotevních a spojovacích prvků | m2 | 46.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217175097
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP"(1,85+5,75+2,1+1,1)*3,75 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.95284 |  | 0.025317 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 15.16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.025317 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025901726
| VV |  | "viz. výkresy bouracích prací"2,1*2+1,2*4+0,6+1,2*3+1,96 |  | 15.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.4879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770899306
| P |  | Poznámka k položce: OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNOU LIŠTOU, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, SYSTÉMOVÝ PRVEK PVC KRYTIN, POVRCHOVĚ CHRÉNĚN PLECH MEKČENNÝM PVC, BARVA RAL 7016, VČ. SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJEK | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K04"170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm | m | 57.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.20205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014840073
| P |  | Poznámka k položce: OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VČ. PŘÍPONEK AMKOTVENÍ, PARAPET V NÁVAZNOSTI NA SYSTÉM PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, PŘESAH PARAPETU MIN. 35 MM, PARAPET BARVA RAL 9007, SOUČÁSTÍ BUDOU VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K01"2*22 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K02"2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K03"1,75*4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K15"1,2*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.11628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981915018
| P |  | Poznámka k položce: ŽLAB PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY, ŽLAB 100, VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTEVNÍCH HÁKŮ, PRVKŮ, KOTLÍKU APOD.. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K10"51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.08619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973008942
| P |  | Poznámka k položce: ŽLAB PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY, ŽLAB 125, VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTEVNÍCH HÁKŮ, PRVKŮ, KOTLÍKU APOD.. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K08"51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 764518621 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00191 | 0.03438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808766795
| P |  | Poznámka k položce: SVOD DĚŠŤOVÝCH VOD, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLEN,VÝTOKOVÝCH KOLEN, APOD… | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K09"18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.02604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9529530
| P |  | Poznámka k položce: SVOD DĚŠŤOVÝCH VOD, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLEN,VÝTOKOVÝCH KOLEN, APOD… | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků - K11"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13689558
177 | K | R-7640101 | D+M oplechování okapničkou - popl. plech rš do 310 mm | m | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953263231
| P |  | Poznámka k položce: OPLECHOVÁNÍ OKAPNIČKOU, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, SYSTÉMOVÝ PRVEK PVC KRYTIN, POVRCHOVĚ CHRÁNĚN PLECH MEKČENNÝM PVC, BARVA RAL 7016, VČ. SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJEK | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K05"83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | R-7640102 | D+M dilatace - popl. plech rš do 210 mm - viz. K06 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102507055
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ KOUTOVÉ DILATACE MEZI OBJEKTY, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ,POPLASTOVANÝ PLECH - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACIT RAL 7016 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K06"42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | R-7640103 | D+M dilatace atiky - popl. plech rš do 560 mm - viz. K12 | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568365177
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ KOUTOVÉ DILATACE MEZI OBJEKTY, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ,POPLASTOVANÝ PLECH - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACIT RAL 7016 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K12"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | R-7640104 | D+M svislý dilatační profil - popl. plech rš do 310 mm - viz. K13 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543507172
| P |  | Poznámka k položce: SVISLÝ DILATAČNÍ PROFIL ZATEPLENÍ, VČ. SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K13"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | R-7640105 | D+M oplechování portálu vstupních dveří - popl. plech rš do 850 mm - viz. K14 | m | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955595638
| P |  | Poznámka k položce: OPLECHOVÁNÍ PORTÁLU VSTUPNÍCH POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PROSTORU ČEKÁRNY, PROSTOR MEZI OK A PLECHEM BUDE YPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY, OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RAL 7016, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K14"6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | R-7640106 | D+M oplechování soklové části - popl. plech rš do 360 mm - viz. K16 | m | 7.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342855950
| P |  | Poznámka k položce: OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, PŘESAH OPLECHOVÁNÍ MIN. 35 MM, OPLECHOVÁNÍ BARVA RAL 7016, SOUČÁSTÍ BUDOU VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K16"7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | R-7640107 | D+M ukončovací profil PVC krytiny - viz. K17 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436688637
| P |  | Poznámka k položce: UKONČOVACÍ PROFIL PRO PVC KRYTINY PRO UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY U VYTAŽENÍ NA SVISLOU KONSTRUKCI (STĚNU), VČ. KOTEVNÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K17"17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | R-7640108 | D+M ukončovací profil PVC krytiny - viz. K18 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403919300
| P |  | Poznámka k položce: UKONČOVACÍ PROFIL PRO PVC KRYTINY PRO ZAIZOLOVÁNÍ PROSTUPU STŘEŠNÍ KRYTINOU (MANŽETA), VČ. KOTEVNÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis kl. prvků K18"26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31789 |  | 0.055 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732388758
| VV |  | "viz. výkresy bouracích prací"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97396470
| VV |  | "viz. výpis parapetů - P01-P06"22+2+4+1+2+1 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 60794103 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m | 63.578 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.31789 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383267179
| VV |  | "viz. výpis parapetů - P01-P06" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*22*1,05+2*2*1,05+1,75*4*1,05+1,05*1,05+1,2*2*1,05+2,1*1,05 |  | 63.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911712719
189 | K | R-76600001 | D+M hliníkové prosklené stěny s automatickými dveřmi, vč. vnitřní a vnější pásky, vš. APU lišt, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428949768
190 | K | R-76600002 | D+M hliníkové prosklené stěny s automatickými dveřmi, , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D02 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187565539
191 | K | R-76600003 | D+M hliníkové prosklené stěny s automatickými dveřmi, , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D02a | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319234737
192 | K | R-76600004 | D+M vnitřních dveří vč. nadsvětlíku a zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D04 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298558245
193 | K | R-76600005 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D05 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397119788
194 | K | R-76600006 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D06 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480650330
195 | K | R-76600007 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D07 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087465158
196 | K | R-76600008 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D08 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065951966
197 | K | R-76600009 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D09 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -682776707
198 | K | R-76600011 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D11 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832819141
199 | K | R-76600012 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D12 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080971863
200 | K | R-76600013 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D13 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211479890
201 | K | R-76600014 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D14 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080804590
202 | K | R-76600016 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914096482
203 | K | R-76600017 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D17 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713967244
204 | K | R-76600018 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D18 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522777897
205 | K | R-76600019 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D19 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665641371
206 | K | R-76600024 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D24 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1765900802
207 | K | R-76600025 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627264151
208 | K | R-76600026 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D26 vč. dodávky a montáže pouzdra | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348979392
209 | K | R-76600027 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D27 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718821017
210 | K | R-76600028 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D28 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935169389
211 | K | R-76600029 | D+M vnitřních dveří vč. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D29 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1422979503
212 | K | R-76600030 | D+M vnitřních hliníkových dveří , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D30 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324565186
213 | K | R-76600031 | D+M hliníkových dveří vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišt , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D31 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474412337
214 | K | R-76600032 | D+M vnitřních hliníkových dveří , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482901021
215 | K | R-76600033 | D+M vnitřních hliníkových dveří , vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D33 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494853185
216 | K | R-76601103 | D+M plastového okna - viz. O03 vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišt, vč. všech příslušenství a doplňků dle výpisu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1199499182
| P |  | Poznámka k položce: Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení ! | [14 empty] | P | 2
217 | K | R-76601101 | D+M plastového okna - viz. O01 vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišt, vč. všech příslušenství a doplňků dle výpisu | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706070137
| P |  | Poznámka k položce: Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení ! | [14 empty] | P | 2
218 | K | R-76601102 | D+M plastového okna - viz. O02 vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišt, vč. všech příslušenství a doplňků dle výpisu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036594515
| P |  | Poznámka k položce: Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení ! | [14 empty] | P | 2
219 | K | R-76601104 | D+M izolačního fixního okna do RTG - viz. OCT v vč. všech příslušenství a doplňků dle výpisu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007605844
| P |  | Poznámka k položce: Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení ! | [14 empty] | P | 2
220 | K | R-76601105 | D+M plastového okna - viz. OS1 vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišt, vč. všech příslušenství a doplňků dle výpisu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630226356
| P |  | Poznámka k položce: Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení ! | [14 empty] | P | 2
221 | K | R-76601106 | D+M hliníkového okna - viz. OS2 vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišt, vč. všech příslušenství a doplňků dle výpisu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773115881
| P |  | Poznámka k položce: Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení ! | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226599279
223 | K | R-7670001 | D+M předsazené venkovní žaluzoe - viz. Z01 | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402695028
| P |  | Poznámka k položce: PŘEDSAZENNÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE, ŠÍŘKA HLINÍKOVÝCH LAMEL 65 MM, VEDENÍ ŽALUZIE POMOCI HLINÍKOVÝCH LIŠT, KASTLÍK VENKOVNÍ ŽALUZIE BUDE PROVEDEN, VČ. OKAPNÍHO PROFILU, V BARVA KASTLÍKU A LAMEL ANTRACIT RAL 7016, ŽALUZIE NA EL. POHON NAPOJENY NA EL. ROZVOD, OVLÁDÁNÍ POMOCI TLAČÍTKA, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, SYST0MOV0 DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z01"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | R-7670002 | D+M předsazené venkovní žaluzoe - viz. Z02 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485997940
| P |  | Poznámka k položce: PŘEDSAZENNÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE, ŠÍŘKA HLINÍKOVÝCH LAMEL 65 MM, VEDENÍ ŽALUZIE POMOCI HLINÍKOVÝCH LIŠT, KASTLÍK VENKOVNÍ ŽALUZIE BUDE PROVEDEN, VČ. OKAPNÍHO PROFILU, V BARVA KASTLÍKU A LAMEL ANTRACIT RAL 7016, ŽALUZIE NA EL. POHON NAPOJENY NA EL. ROZVOD, OVLÁDÁNÍ POMOCI TLAČÍTKA, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z02"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | R-7670003 | D+M výlezového žebříku, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z03 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053707823
| P |  | Poznámka k položce: VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A PLOŠINOU KOTVEN DO FASÁDY OBJEKTU POMOCI CHEM. KOTEV, VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK BUDE PROVEDEN V SOULADU S NORMOU ČSN 74 3282, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK, ŽEBŘÍK DO VÝŠKY 2,5 M OD ZEMĚ BUDE OPATŘEN UZAVÍRACÍM KŘÍDLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU POUZE POVOLANÝM OSOBÁM Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z03"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | R-7670006 | D+M proskleného zábradlí - viz. Z06, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m | 8.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087950876
| P |  | Poznámka k položce: CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ KOTVENO DO KONSTRUKCE LÁVKY, CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO MADLEM S HYGIENICKÝM POVRCHEM NA KONZOLKÁCH S UKOČOVACÍMI HLAVICEMI, MADLO BUDE DODÁNO VČ. VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ,doplňků a příslušenství , SKLO ESG VSG 88.2, ČÍRÉ, LEŠTĚNÉ HRANY, KOTVENÍ NA BODOVÉ ÚCHYTY SO10 Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z06"8,15 |  | 8.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | R-7670007 | D+M proskleného zábradlí - viz. Z07, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m | 11.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262257296
| P |  | Poznámka k položce: CELOSKLENENÉ ZABADLÍ NA SCHODIŠTI ATYPICKÉHO TVARU, CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO MADLEM S HYGIENICKÝM POVRCHEM NA KONZOLKÁCH S UKOČOVACÍMI HLAVICEMI, MADLO BUDE DODÁNO VČ. VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, doplňků a příslušenství , SKLO ESG VSG 88.2, ČÍRÉ, LEŠTĚNÉ HRANY, KOTVENÍ NA BODOVÉ ÚCHYTY SO10 Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z07"11,15 |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | R-7670008 | D+M proskleného zábradlí - viz. Z08, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703908705
| P |  | Poznámka k položce: CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ KOTVENO DO KONSTRUKCE LÁVKY, CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO MADLEM S HYGIENICKÝM POVRCHEM NA KONZOLKÁCH S UKOČOVACÍMI HLAVICEMI, MADLO BUDE DODÁNO VČ. VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, doplňků a příslušenství, SKLO ESG VSG 88.2, ČÍRÉ, LEŠTĚNÉ HRANY, KOTVENÍ NA BODOVÉ ÚCHYTY SO10 Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z08"4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | R-7670009 | D+M nerez madlo - viz. Z09, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392486420
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ SCHODIŠŤOVÉ MADLO, PRŮMĚR TRUBKY 42 MM, MADLO KOTVENO POMOCI SYSTÉMOVÝCH TERČŮ POMOCI CHEM KOTEV DO STĚNY, MADLO UKONČENO SYSTÉMOVÝMI OVALKNÝMI KRYTKAMI, POVRCH MADLA NEREZ Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z09"4,6 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | R-7670010 | D+M konstrukce pochůzí podlahy - viz. Z10, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238198773
| P |  | Poznámka k položce: KONSTRUKCE POCHŮZÍ PODLAHY NAD ZATEPLENÍM V MÍSTNOSTI STROJOVNY VZT - SYSTÉMOVÉ PODLAHA Z OCELOVÉHO POROROŠTU SE SCHODY, VČ. STAVĚCÍCH NOH A SYSTÉMOHVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK 2900 x 19500 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | R-7670011 | D+M madlo - viz. Z11, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694685706
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl.1775 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z11"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | R-7670012 | D+M madlo - viz. Z12, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561050067
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 1150 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z12"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | R-7670013 | D+M madlo - viz. Z13, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052138370
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 4275 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z13"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | R-7670014 | D+M madlo - viz. Z14, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194278809
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 4275 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z14"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | R-7670015 | D+M madlo - viz. Z15, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393338697
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 2275 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z15"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | R-7670016 | D+M madlo - viz. Z16, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711578755
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 4660 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z16"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | R-7670017 | D+M madlo - viz. Z17, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54470639
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 1750 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | R-7670018 | D+M madlo - viz. Z18, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587155688
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 1875 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z18"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | R-7670019 | D+M madlo - viz. Z19, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130308657
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 2750 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z19"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | R-7670020 | D+M madlo - viz. Z20, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237620474
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 4375 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z20"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | R-7670021 | D+M madlo - viz. Z21, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112328673
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 6250 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z21"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | R-7670022 | D+M madlo - viz. Z22, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169029035
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 4750 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z22"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | R-7670023 | D+M madlo - viz. Z23, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268464893
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 6375 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z23"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | R-7670024 | D+M madlo - viz. Z24, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079023886
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 2250 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z24"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | R-7670025 | D+M madlo - viz. Z25, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023621909
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 2125 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z25"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | R-7670026 | D+M madlo - viz. Z26, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515572518
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 2250 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z26"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | R-7670027 | D+M madlo - viz. Z27, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410982307
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ, BARVA MADLA BÍLÁ dl. 1000 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z27"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | R-7670028 | D+M madlo - viz. Z28, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916123300
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO VČ. SYS. PRVKŮ KOTVENO DO ZDI POMOCI CHEM. KOTEV. MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 MM NAD POCHŮZÍ PLOCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ dl. 9600 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z28"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | R-7670029 | D+M madlo - viz. Z29, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647297754
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO VČ. SYS. PRVKŮ KOTVENO DO ZDI POMOCI CHEM. KOTEV. MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 200 MM NAD POCHŮZÍ PLOCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ dl. 9600 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z29"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | R-7670030 | D+M madlo - viz. Z30, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211782957
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO VČ. SYS. PRVKŮ KOTVENO DO ZDI POMOCI CHEM. KOTEV. MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 MM NAD POCHŮZÍ PLOCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ dl. 19700mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z30"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | R-7670031 | D+M madlo - viz. Z31, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815089407
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO VČ. SYS. PRVKŮ KOTVENO DO ZDI POMOCI CHEM. KOTEV. MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 200 MM NAD POCHŮZÍ PLOCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ dl. 19700mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z31"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | R-7670032 | D+M sestavy zábradlí - viz. Z32, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010710499
| P |  | Poznámka k položce: SESTAVA VODOROVNÉHO TRUBKOVÉHO TŘÍ ÚROVŇOVÉHO ZÁBRADLÍ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRŮMĚR TYČE 42 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACIT RAL 7016 dl. 6100 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z32"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | R-7670033 | D+M sestavy zábradlí - viz. Z33, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. povrchové úpravy | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1768154487
| P |  | Poznámka k položce: ZÁBRADLÍ PRO VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ, TYČOVÉ ZÁBRADLÍ S VODOROVNÝM MADLEM D42 MM, KOTVENO POMOCI CHEM. KOTEV DO K-CE, SOUČÁSTÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍ PRVKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVNĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z33"1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | R-7670034 | D+M sestavy zábradlí - viz. Z34, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. povrchové úpravy | m | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914936022
| P |  | Poznámka k položce: ZÁBRADLÍ PRO VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ, TYČOVÉ ZÁBRADLÍ S VODOROVNÝM MADLEM D42 MM, KOTVENO POMOCI CHEM. KOTEV DO K-CE, SOUČÁSTÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍ PRVKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVNĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z34"8,2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | R-7670035 | D+M madlo - viz. Z35, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198940901
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO VČ. SYS. PRVKŮ KOTVENO DO ZDI POMOCI CHEM. KOTEV. MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 MM NAD POCHŮZÍ PLOCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z35"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | R-7670036 | D+M zábradlí - viz. Z36, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. povrchové úpravy | m | 2.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136564940
| P |  | Poznámka k položce: ZÁBRADLÍ PRO VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ, TYČOVÉ ZÁBRADLÍ S VODOROVNÝM MADLEM D42 MM, KOTVENO POMOCI CHEM. KOTEV DO K-CE, SOUČÁSTÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍ PRVKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVNĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z36"2,75 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | R-7670037 | D+M popis - viz. Z37 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393271192
| P |  | Poznámka k položce: FÓLIOVÝ POPIS NA PROSKLENOU FASÁDNÍ STĚNU, VELIKOSTI PÍSMA 1800 MM, TYP ARIAL, BARVA PÍSMA BÍLÁ - 9 písmen Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z37"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | R-7670038 | D+M světelného loga - viz. Z38 | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957073143
| P |  | Poznámka k položce: SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SOUMRAKOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMA 500 MM, TYP PÍSMA ARIAÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 9 ZNAKŮ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z38"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | R-7670039 | D+M screenové rolety - viz. Z39 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219837915
| P |  | Poznámka k položce: STÍNÍCÍ TECHNIKA - SCREENOVÉ ROLETY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVENÍ, SYSTÉMOVÝ BOX BARVA NATRACIT RAL 7016, MOTOROVÉ OVLÁDÁNY ROLETY POMOCI DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, SCREENOVÁ TEXTÍLIE, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ - roelta bude rozdělena dle zasklení fasády a konkrétního výrobce rolety. 8150 x 3650 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z39"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | R-7670040 | D+M screenové rolety - viz. Z40 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878264678
| P |  | Poznámka k položce: STÍNÍCÍ TECHNIKA - SCREENOVÉ ROLETY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVENÍ, SYSTÉMOVÝ BOX BARVA NATRACIT RAL 7016, MOTOROVÉ OVLÁDÁNY ROLETY POMOCI DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, SCREENOVÁ TEXTÍLIE, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ - roelta bude rozdělena dle zasklení fasády a konkrétního výrobce rolety. 19 850 x 3500 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků - Z40"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | R-7670042 | D+M záchytného systému - viz. Z41,42,43 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078238543
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ LANO ZACHÝTNÉHO SYSTÉMU, D LANA 8 MM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY LANA BUDOU VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY, VČ, UKONČOVACÍCH OK NA KONSTRUKCI, SPOJKY APOD.. NEREZOVÝ SLOUPEK ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU KOTVENO DO BETONOVÉ DESKY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KTEVNÍCH PRVKŮ, SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ SLOUPEK KOTVEN K PODKLADNÍ KONSTRUKCI POMOCI PATNÍHO PLECHU A CHEM. KOTEV, VÝŠKA SLOUPKU BUDE MIN. 200 MM NAD POVRCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍ FÓLIE BUDE VYTAŽENA NA SLOUPEK MIN. 150 MM NAD POVRCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 10 ks NEREZOVÝ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU KOTVENO DO SENDVIČOVÉHO PANELUI VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ SLOUPEK KOTVEN K PODKLADNÍ KONSTRUKCI POMOCI SYS. PRVKŮ VÝŠKA SLOUPKU BUDE MIN. 200 MM NAD POVRCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍ FÓLIE BUDE VYTAŽENA NA SLOUPEK MIN. 150 MM NAD POVRCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 6 ks Položka obsahuje : Dodávku a montáž sloupků vč. kotvení a dodávky kotevních prvků Dodávku a montáž nerez lan Dodávku a montáž nerezových záchytných bodů Zpracování výrobní dokumentace před dodáním záchytného systému na střechu, tato musí být schválena obejdnatelem a projektantem Dodávku a montáž veškerých systémových doplňků a příslušenství Revizi záchytného sytému vč. návodu k obsluze a užívání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z41,42,43"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | R-7670045 | D+M dřevěné uzamykací dvířka - viz. Z45, vč. povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894979592
| P |  | Poznámka k položce: DŘEVĚNÉ UZAMYKACÍ DVŘÍČKA Z HPL LAMINÁTU, VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A PANTŮ, DVÍŘKA OSAZENA DO DŘEVĚNÉHO RÁMU Z HPL, BARVA ANTRACIT RAL 7016 Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z45"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | R-7670046 | Přeložka žebříku, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. opravy a nátěru - viz. Z46 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000048768
| P |  | Poznámka k položce: PŘELOŽENÍ STÁVAJICÍHO VÝLEZOVÉHO ŽEBŘÍKU NA STŘECHU STÁVAJICÍHO OBJEKTU, PŘED ZPĚTNÝM NAKOTVENÍM ŽEBŘÍKU BUDE PROVEDENA REVIZE SPOJŮ, SVÁRŮ, VČ. OPRAVY, DÁLE BUDE PROVEDEN NOVÝ ANTIKORÓZNÍ NÁTĚR A NÁSLEDNĚ JEHO ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z46"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | R-7670047 | D+M pochůzí kanál - viz. Z47, vč. povrchové úpravy | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453955070
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÝ PLECHOVÝ POCHŮZÍ PODLAHOVÝ KANÁL PRO VEDENÍ KABELŮ RTG, KANÁL ULOŽEN DO SOUVRSTVÍ PODLAHY, SOUČÁSTÍ KANÁLU BUDOU VEŠKERÉ SYS. PRVKY, KOTEVNÍ PRVKY ADPO. Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z47"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | R-7670048 | D+M pochůzí kanál - viz. Z48, vč. povrchové úpravy | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035701932
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÝ PLECHOVÝ POCHŮZÍ PODLAHOVÝ KANÁL PRO VEDENÍ KABELŮ RTG, KANÁL ULOŽEN DO SOUVRSTVÍ PODLAHY, SOUČÁSTÍ KANÁLU BUDOU VEŠKERÉ SYS. PRVKY, KOTEVNÍ PRVKY ADPO. Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z48"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | R-7670049 | D+M dělící stěny - viz. Z49, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432233393
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÁ MEZISTĚNA DO HYGIENICKÝCH PROSTOR , VČ. DVEŘNÍHO KŘÍDLA Š. 700 MM, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, KOTEVNÍ SYSTÉMOVÉ RÁMY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA MANDARINE ( ORANŽOVÁ) 1850 x 2200 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z49"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | R-7670050 | D+M dělící stěny - viz. Z50, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456318442
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÁ MEZISTĚNA DO HYGIENICKÝCH PROSTOR , VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL Š. 700 MM A MEZISTĚNY MAZI KABINKAMI, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, KOTEVNÍ SYSTÉMOVÉ RÁMY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA MANDARINE ( ORANŽOVÁ) 3100 x 2200 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z50"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | R-7670051 | D+M dělící stěny - viz. Z51, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694362214
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÁ MEZISTĚNA DO HYGIENICKÝCH PROSTOR , VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL Š. 700 MM A MEZISTĚNY MAZI KABINKAMI, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, KOTEVNÍ SYSTÉMOVÉ RÁMY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA MANDARINE ( ORANŽOVÁ) 3700 x 2200 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z51"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | R-7670052 | D+M dělící stěny - viz. Z52, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1123964437
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÁ MEZISTĚNA DO ORDINACE PRO VYTVOŘENÍ PŘEVLÁKÁRNY , VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL Š. 700 MM A MEZISTĚNY MEZI KABINKAMI, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, KOTEVNÍ SYSTÉMOVÉ RÁMY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA MANDARINE ( ORANŽOVÁ) 5500 x 2200 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z52"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | R-7670053 | D+M dělící stěny - viz. Z53, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217179854
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÁ MEZISTĚNA DO ORDINACE PRO VYTVOŘENÍ PŘEVLÁKÁRNY , VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL Š. 700 MM A MEZISTĚNY MEZI KABINKAMI, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, KOTEVNÍ SYSTÉMOVÉ RÁMY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA MANDARINE ( ORANŽOVÁ) 4600 x 2200 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z53"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | R-7670054 | D+M poklopu - viz. Z54, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1453688748
| P |  | Poznámka k položce: OCELOVÝ POCHŮZÍ POKLOP,VČ. KOTVENÍ, OCELOVÝ POKLOP S OCELOVÝM L RÁMEČKEM KOTVEN DO VYZDÍVKY ŠACHTY, POKLOP ROZDĚLEN NA DVĚ KŘÍDLA OPATŘENY PANTY A PŘEPLÁTOVÁNÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘNY POJISTKOU PRO ZAJIŠTNÍ KŘÍDEL, SOUČÁSTÍ BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY 1500x1500 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z54"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | R-7670055 | D+M zasklení výtahové šachty - viz. Z55, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415170027
| P |  | Poznámka k položce: CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE OPLÁŠTĚNÁ ČIRÝM SKLEM - SKLO ESG VSG 55.2, LEŠTĚNÉ HRANY, KOTVENÍ NA OK ŠACHTY POMOCI TERČŮ VE SPÁŘE JEDNOTLIVÝCH SKEL, MEZI SKLY BUDE PROVEDENÁ STRUKTURÁLNÍ TMELEN SPÁRA, SPÁROŘEZ SKEL BUDE PROVEDEN DLE OK ŠACHTY, DODÁVKY ZASKLENÍ BUDE OBSAHOVAT VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ A KOTEVNÍ PRVKY 11200 x 7675 mm Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. výpis zám. prvků- Z55"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | R-7670056 | D+M hliníkové prosklené stěny - viz. SF03, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674482547
| P |  | Poznámka k položce: FASÁDNÍ SLOUPKOPŘÍČKOVÝ NASAZOVACÍ SYSTÉM, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 50 MM,KONTRASTNÍ ZNAČENÍ VE DVOU ŘADÁCH- SOUČÁSTÍ FASÁDNÍ STĚNY AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE DO STRAN, S MOŽNOSTÍ ODBLOKACE V PŘÍPADĚ POŽÁRU, BATERIOVÝ POHON, MOŽNOST OTEVŘENÍ Z RECEPCE POMOCI TLAČÍTKA, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, KONTRASTNÍ ZNAČENÍ VE DVOU ŘADÁCH, ZASKLENO IZOLAČNÍM SKLEM SPOLEČNĚ S BEZPEČNOSTNÍM Z OBOU STRAN - POŽADAVEK U=1,0 W/m2K, SOUŠÁSTI DODÁVKY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍA KOTEVNÍ PRVKY Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. schéma prosklené stěny - SF03"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | R-7670057 | D+M hliníkové prosklené stěny - viz. SF04, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531591993
| P |  | Poznámka k položce: FASÁDNÍ SLOUPKOPŘÍČKOVÝ NASAZOVACÍ SYSTÉM, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 50 MM,KONTRASTNÍ ZNAČENÍ VE DVOU ŘADÁCH, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, KONTRASTNÍ ZNAČENÍ VE DVOU ŘADÁCH, ZASKLENO IZOLAČNÍM SKLEM SPOLEČNĚ S BEZPEČNOSTNÍM Z OBOU STRAN - POŽADAVEK U=1,0 W/m2K, SOUŠÁSTI DODÁVKY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍA KOTEVNÍ PRVKY Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. schéma prosklené stěny - SF04"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | R-7670058 | D+M hliníkové prosklené stěny - viz. SF02, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1265213743
| P |  | Poznámka k položce: FASÁDNÍ SLOUPKOPŘÍČKOVÁ STATICKY SAMOSTATNÁ STĚNA, SOUČÁSTÍ STĚNY SKLOPNÁ OKNA OVLÁDÁNA POMOCI PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 50 MM,KONTRASTNÍ ZNAČENÍ VE DVOU ŘADÁCH, SOUŠÁSTI DODÁVKY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍA KOTEVNÍ PRVKY Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. schéma prosklené stěny - SF02"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | R-7670059 | D+M hliníkové prosklené stěny - viz. SF01, vč. všech systémových příslušenství a doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785829257
| P |  | Poznámka k položce: AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE DO STRAN,S MOŽNOSTÍ ODBLOKACE V PŘÍPADĚ POŽÁRU, BATERIOVÝ POHON, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ,MOŽNOST OTEVŘENÍ Z RECEPCE, KONSTRSTNÍ ZNAČENÍ VE DVOU ŘADÁCH, ZASKLENO IZOLAČNÍM ZASKLENÍM BEZ ZVÝŠENÝCH POŽADVKŮ NA U = 1,0 W/m2K, SOUŠÁSTI DODÁVKY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍA KOTEVNÍ PRVKY Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude zaslána objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. schéma prosklené stěny - SF01"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.0291 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
277 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 131.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.9828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249812706
| VV |  | "schodiště"1,25*0,5*24 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S02"3,38+7,12+3,3+4,9+2,04+6,09+3,98+11,03+4,3 |  | 46.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S09"36,84 |  | 36.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladvba S07"6,07+5,73+3,98+5,6+2,68 |  | 24.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště-podesta"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.0459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740397998
| VV |  | "schodiště"1,25*24 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | 59761370 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 10.35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.21735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977559198
| VV |  | "schodiště"1,25*24*0,3*1,15 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.0306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564413611
| VV |  | "schodiště"1,25*24 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 59761370 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 6.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.1449 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241449836
| P |  | Poznámka k položce: první a poslední stupeň bude barevbě odlišen | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,25*24*0,2*1,15 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.03422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767519094
| VV |  | "1.NP"32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště-podesta"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | M | 59761370 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 6.785 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.14249 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483790089
| P |  | Poznámka k položce: první a poslední stupeň bude barevbě odlišen | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32*0,1*1,15 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*0,1*1,15 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště-podesta"9*0,1*1,15 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 771574152 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 2 ks/m2 | m2 | 169.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.5267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860606931
| VV |  | "viz. skaldba S01c"127,78 |  | 127.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty"2,31+1,6+1,1 |  | 5.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S09"36,84 |  | 36.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 59761370 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 195.075 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 4.0966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126830787
| VV |  | 169,63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 195.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
286 | K | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | m2 | 79.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.7128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169858968
| VV |  | "skladba S02"3,38+7,12+3,3+4,9+2,04+6,09+3,98+11,03+4,3 |  | 46.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladvba S07"6,07+5,73+3,98+5,6+2,68 |  | 24.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště-podesta"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 59761008 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 91.08 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 2.0948 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673695145
| VV |  | 79,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067593581
289 | K | R-7712050 | D+M schodišťové protiskluzné lišty | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903529519
| VV |  | "zajištění protiskluznosti"1,25*24 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7646 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
290 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 647.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997164259
| VV |  | "viz. skladba podlahy S01a"73,55+19,98+20,7+24,97+33+2,85+18,86 |  | 193.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S01b"28,25+5,77+1,8+1,8+26,59+1,8+1,8 |  | 67.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba So 03,SO 04"15,6+47,14 |  | 62.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy S06"18,69+19,26+19,26+19,26+16,15+7,65+16,85+12,95+13,58+13,58+34,93+23,72+16,1+18,11 |  | 250.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha S10"72,5 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 647.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752952025
| VV |  | "viz. skladba podlahy S01a"73,55+19,98+20,7+24,97+33+2,85+18,86 |  | 193.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S01b"28,25+5,77+1,8+1,8+26,59+1,8+1,8 |  | 67.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba So 03,SO 04"15,6+47,14 |  | 62.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy S06"18,69+19,26+19,26+19,26+16,15+7,65+16,85+12,95+13,58+13,58+34,93+23,72+16,1+18,11 |  | 250.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha S10"72,5 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 776141123 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 647.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 7.7646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402319340
| VV |  | "viz. skladba podlahy S01a"73,55+19,98+20,7+24,97+33+2,85+18,86 |  | 193.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S01b"28,25+5,77+1,8+1,8+26,59+1,8+1,8 |  | 67.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba So 03,SO 04"15,6+47,14 |  | 62.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy S06"18,69+19,26+19,26+19,26+16,15+7,65+16,85+12,95+13,58+13,58+34,93+23,72+16,1+18,11 |  | 250.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha S10"72,5 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678472611
294 | K | R-7765001 | D+M VINYL tl. do 2,5 mm vč. lepení a dodávky lepidla | m2 | 266.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867998968
| P |  | Poznámka k položce: podlahová krytiny bude provedena ze dvou barev | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. skladba podlahy S01a"73,55+19,98+20,7+24,97+33+2,85+18,86 |  | 193.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha S10"72,5 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | R-7765002 | D+M fabionu z vinylu vč. lepení a dodávky lepidla, vč. tmelení | m | 572 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340467848
| VV |  | "1.NP"273 |  | 273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"299 |  | 299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 572 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | R-7765003 | D+M elektrostaticky vodivý vinyl ve čtvercích homogenní tl. do 2,5 mm vč. lepení a dodávky lepidla | m2 | 317.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055753912
| VV |  | "skladba S01b"28,25+5,77+1,8+1,8+26,59+1,8+1,8 |  | 67.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy S06"18,69+19,26+19,26+19,26+16,15+7,65+16,85+12,95+13,58+13,58+34,93+23,72+16,1+18,11 |  | 250.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | R-7765004 | D+M PV s protiskluzným vsypem tl. do 2 mm vč. lepení a dodávky lepidla | m2 | 47.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778118452
| VV |  | "skladba ,SO 04"47,14 |  | 47.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | R-7765005 | D+M Pčisticí zóny vč. lepení a dodávky lepidla, vč. kobercové lišty | m2 | 15.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036749926
| VV |  | "skladba ,SO 03"15,6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.3332 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
299 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 257.993 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.077398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104756955
300 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 257.993 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 2.3219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774399361
| VV |  | "viz. půdorysy 1. a 2. NP a řezy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"7,3*1,5-0,8*1,5*2-0,9*1,5 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,05*2,4-0,9*2,1 |  | 24.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,115*2,2-0,8*2,1*2 |  | 12.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*2,1-0,8*2,1 |  | 16.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55*2,2-0,8*2,1 |  | 10.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75*2,2-0,8*2,1 |  | 19.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,025*2,2-0,9*2,1 |  | 15.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3*2,2-0,8*2,1 |  | 27.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,225*2,2-0,9*2,1 |  | 16.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.563 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"12,05*2,2-0,9*2,1 |  | 24.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9*2,2-0,9*2,1 |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8*1,5-0,7*1,5-0,8*1,5-0,*1,5 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,2-0,9*2,1 |  | 15.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,2-0,8*2,1 |  | 20.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*2,2-0,7*2,1 |  | 12.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 107.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 296.692 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 5.9338 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759809836
| VV |  | 257,993*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 296.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1550972288
303 | K | R-7810020 | D+M nárazuvzdorného obkladu | m2 | 245.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629026650
| VV |  | "1.NP"81+26*1,5 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"39*1,5+67 |  | 125.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
304 | K | R-7830090 | PROTIOLEJOVÁ NÁTĚR DNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY vč. dodávky materiálu | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883954178
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1188 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2237.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.46989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102700219
| VV |  | 900,6+560,4 |  | 1461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ".NP"68,4*2 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"21,22*2 |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,75*2 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP "134,8*2 |  | 269.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2:.NP"266,44*2 |  | 532.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhled POD 5"127,78+38,8 |  | 166.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. detail D"0,75*25+1,65*8,15+1*8,15*2 |  | 48.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP"(0,625+0,4*2+0,4+0,625+0,2+0,2)*3,65 |  | 10.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,575+0,4+0,4+0,5+0,4+0,6+0,6)*3,75 |  | 13.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP"(1,85+5,75+2,1+1,1)*3,75 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obklady "-(257,993+245,5) |  | -503.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2237.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2237.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.6489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600329825
| VV |  | 900,6+560,4 |  | 1461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ".NP"68,4*2 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"21,22*2 |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,75*2 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP "134,8*2 |  | 269.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2:.NP"266,44*2 |  | 532.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhled POD 5"127,78+38,8 |  | 166.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. detail D"0,75*25+1,65*8,15+1*8,15*2 |  | 48.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP"(0,625+0,4*2+0,4+0,625+0,2+0,2)*3,65 |  | 10.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,575+0,4+0,4+0,5+0,4+0,6+0,6)*3,75 |  | 13.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. půdorys 1. a 2. NP"(1,85+5,75+2,1+1,1)*3,75 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obklady "-(257,993+245,5) |  | -503.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2237.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
307 | K | R-4302560 | D+M ocelové konstrukce spojovacího krčku vč. nátěru | kg | 13918 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -827730039
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - Dodávku a montáž ocelové konstrukce vč. kotvení a dodávky všech kotevních a spojovacích prvků, vč. svárů, nátěr ocelové konstrukce Uvedená hmostnost udává hmostnost hotového výrobku, zhotovitel je povinen ocwnit položku tak, aby dle svých zkušeností a technologických možností započetl veškerý prořez materiálu do ceny položky. - dopravu materiálu na stavbu, veškeré přesuny hmot - zpracování dílenské dokumentace, která musí být zpracována před zadáním ocelové konstrukce do výroby a odsouhlasena objednatelem a projektantem - zpracování techologického postupu provádění prací, který bude zhotovitele předložen objednateli a projektantovi k odsouhlasení - výchozí kontrolním prohlídku ocelové konstrukce dle ČSN 732604 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. stavebně konstrukční řešení"13918 |  | 13918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | R-4302561 | D+M ocelové konstrukce přístřešku pro sanitky vč. nátěru | kg | 5011 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1410113058
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - Dodávku a montáž ocelové konstrukce vč. kotvení a dodávky všech kotevních a spojovacích prvků, vč. svárů, nátěr ocelové konstrukce Uvedená hmostnost udává hmostnost hotového výrobku, zhotovitel je povinen ocwnit položku tak, aby dle svých zkušeností a technologických možností započetl veškerý prořez materiálu do ceny položky. - - dopravu materiálu na stavbu, veškeré přesuny hmot - zpracování dílenské dokumentace, která musí být zpracována před zadáním ocelové konstrukce do výroby a odsouhlasena objednatelem a projektantem - zpracování techologického postupu provádění prací, který bude zhotovitele předložen objednateli a projektantovi k odsouhlasení - výchozí kontrolním prohlídku ocelové konstrukce dle ČSN 732604 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. stavebně konstrukční řešení"5011 |  | 5011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | R-4302562 | D+M ocelové konstrukce schodiště vč. nátěru | kg | 1373 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1448304851
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - Dodávku a montáž ocelové konstrukce vč. kotvení a dodávky všech kotevních a spojovacích prvků, vč. svárů, nátěr ocelové konstrukce Uvedená hmostnost udává hmostnost hotového výrobku, zhotovitel je povinen ocwnit položku tak, aby dle svých zkušeností a technologických možností započetl veškerý prořez materiálu do ceny položky. - dopravu materiálu na stavbu, veškeré přesuny hmot - zpracování dílenské dokumentace, která musí být zpracována před zadáním ocelové konstrukce do výroby a odsouhlasena objednatelem a projektantem - zpracování techologického postupu provádění prací, který bude zhotovitele předložen objednateli a projektantovi k odsouhlasení - výchozí kontrolním prohlídku ocelové konstrukce dle ČSN 732604 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. stavebně konstrukční řešení"1373 |  | 1373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | R-4302563 | D+M ocelové konstrukce průvlaku vč. nátěru | kg | 253 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -549451529
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - Dodávku a montáž ocelové konstrukce vč. kotvení a dodávky všech kotevních a spojovacích prvků, vč. svárů, nátěr ocelové konstrukce Uvedená hmostnost udává hmostnost hotového výrobku, zhotovitel je povinen ocwnit položku tak, aby dle svých zkušeností a technologických možností započetl veškerý prořez materiálu do ceny položky. - dopravu materiálu na stavbu, veškeré přesuny hmot - zpracování dílenské dokumentace, která musí být zpracována před zadáním ocelové konstrukce do výroby a odsouhlasena objednatelem a projektantem - zpracování techologického postupu provádění prací, který bude zhotovitele předložen objednateli a projektantovi k odsouhlasení - výchozí kontrolním prohlídku ocelové konstrukce dle ČSN 732604 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. stavebně konstrukční řešení"253 |  | 253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02.2 - Ambulantní trak...
{51501ffc-56c6-4337-a387-7da2505c34ea}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.2 - Ambulantní trakt - zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.2 - Ambulantní trakt - zdravotechnika
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.2 - Ambulantní trakt - zdravotechnika
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9664 |  | 8.437 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 8.436 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086088387
| VV |  | 100*0,3 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.436 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803802551
3 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522979578
4 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 8.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673609460
5 | K | R-9785020 | Provedení otvoru do střešní konstrukce vč. zpětného zapravení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182420720
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 1.311 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347568997
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7664 |  | 0.001 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 8.437 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856088956
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.437 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235415123
9 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 160.303 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23964505
| VV |  | 8,437*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 8.437 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319523658
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0545 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 613.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597653479
| VV |  | "viz. v.č. D.1.4.b).08 - 11"613,5 |  | 613.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28377104 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22x20mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585469703
| VV |  | "viz. v.č. D.1.4.b).08 - 11-požární voda"10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22x15 mm | m | 444 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.03552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349198624
| VV |  | "viz. v.č. D.1.4.b).08 - 11"244+200 |  | 444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 28377048 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450394072
| VV |  | "viz. v.č. D.1.4.b).08 - 11"39+30 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28377054 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32x30 mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947833978
| VV |  | "viz. v.č. D.1.4.b).08 - 11-"30+22+13 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28377060 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/30mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296350329
| VV |  | "viz. v.č. D.1.4.b).08 - 11"7+19 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133768884
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1156 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.0994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503920877
| VV |  | "splašková kanalizace "70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00744 | 0.4092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319170299
| VV |  | "splašková kanalizace"55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01232 | 0.19712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657934717
| VV |  | "deštová kanalizace"16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01975 | 0.73075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200026166
| VV |  | "spalšková kanalizace"16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deštová kanalizaec"21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 721175203 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.033825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199666806
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).01 - 05"61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 721175204 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 70 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 823458258
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).01 - 05"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721175205 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00187 | 0.019635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656450292
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).01 - 05"10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 721175211 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 70 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.01581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364026170
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).01 - 05"17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 721175212 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.14514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616333470
| VV |  | "splašková kanalizace"42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace"40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721175213 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00233 | 0.0932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189082124
| VV |  | "dešťová kanalizace"40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685951325
29 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714698814
30 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135978398
31 | K | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083254297
32 | K | 721273151 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145785741
33 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162572896
34 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50, HL 900 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835135973
35 | K | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136582008
36 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614288617
37 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 603.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076459625
38 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243137724
39 | K | R-7211733 | D+M chráničky DN 125 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01975 | 0.0395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753834979
40 | K | R-7211734 | D+M chráničky DN 150 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01975 | 0.05925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091378237
41 | K | R-7211735 | D+M chráničky DN 250 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01975 | 0.17775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999024767
42 | K | R-7211752 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.08463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985142644
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).01 - 05"91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | R-721309 | D+M čisticí tvarovky DN 70 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355817986
44 | K | R-7213090 | D+M čisticí tvarovky DN 110 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951964965
45 | K | R-7213091 | D+M čisticí tvarovky DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766983099
46 | K | R-7213092 | D+M čisticí tvarovky DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842804304
47 | K | R-7213095 | D+M potrubí pro odvod kondenzátu DN 32 | m | 93.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251270475
48 | K | R-7215062 | D+M protipožární umanžety na potrubí DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714195692
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0356 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 722130232 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00245 | 0.025725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337161704
50 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.1353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421185707
51 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 444 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.43512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927020852
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).08 - 11"444 |  | 444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.08694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552529838
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).08 - 11"69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.05355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746045605
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).08 - 11"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.07384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406493123
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).08 - 11"26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 722212440 | Orientační štítky | soubor | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901525022
56 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292700049
57 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý DN 20 | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374141676
58 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253888888
59 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802491716
60 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19x 30 m celoplechový | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.0584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057273061
61 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 614.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.11676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540979428
62 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 614.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.006145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467834927
63 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115113465
64 | K | R-7220980 | Hygienický rozbor vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550945393
65 | K | R-7220990 | Zastavení a otevření hlavního přívodu vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309821464
66 | K | R-7222321 | D+m rohový ventil pro WC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321259166
67 | K | R-7228058 | D+M Filtr pro zachycení mechynických nečistot vody za podružným vodoměrem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085357648
68 | K | R-7228059 | D+M Podružný vodoměr | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90668967
69 | K | R-7228060 | D+M PVypuštěcí ventil, kulový kohout, zpětná klapka na požárním potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053418239
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1927 |  | 0.001 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.08485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239169771
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 725112173 | Kombi klozeti s hlubokým splachováním pro invalidy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.03991 | 0.03991 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557745096
72 | K | 725113914 | Montáž manžety WC | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0.0001 | 0.0008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995752643
73 | M | 28651610 | Manžeta flexi WC | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593356839
74 | K | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.05424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23307879
| P |  | Poznámka k položce: Pisoárový záchodek, zadní skrytý sifon, zadní napouštění, včetně sifonu, radarové splachování | [14 empty] | P | 2
75 | K | 725211615 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.14184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208777260
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 725211617 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02223 | 0.42237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778921069
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 725219105 | Montáž umyvadla pro invalidy vč. montáže podomítkového sifonu a baterie | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00419 | 0.01257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860400173
78 | M | 642137911 | podomítkový sifon | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.0495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320110646
79 | M | 551440471 | baterie umyvadlová páková stojánková - pro invalidy - viz. technické podmínky výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023732020
80 | M | 642137910 | umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy bílé 640x550 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.0495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344168854
81 | K | 725231203 | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01689 | 0.01689 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236665805
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | R-7251111 | D+M Dodávka + montáž sklopné madlo ke sprše, nerezové, dl. 800 mmu , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173531470
83 | K | R-7251112 | D+M Dodávka + montáž kombinované madlo ke sprše, nerezové, pro zavěšení sprchového sedátka , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300700146
84 | K | R-7251113 | D+M Dodávka + montáž sprchové sedátko sklopné, montáž na madlo , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513175482
85 | K | R-7251114 | D+M svislé madlo ke sprše, délka 500 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081775254
86 | K | R-7258061 | D+M zrcadla nad umyvadlo lepeného do obkladu 1000x 1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288008335
87 | K | R-7258226 | D+M Baterie infrasenzorová umyvadlová - WC - viz. technické podmínky výrobku | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.02286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531224840
88 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972418871
89 | M | R-7256090 | Bateria nástěnná výlevka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810895089
90 | K | 725980122 | Dvířka 15/30 | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609965819
91 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576205904
92 | K | R-72502 | D+M zásobník na tekuté mýdlo uzamykatelný vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269787643
93 | K | R-725025 | D+M zásobník na toal. papír uzamykatelný vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94026008
94 | K | R-7250403 | D+M sklopného zrcadla do koupelen vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403761969
95 | K | R-72505 | D+M WC štětky a držáku , vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67403654
96 | K | R-7250706 | D+M sklopné madlo k WC s držákem toal. papíru nerez , dl. 800mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295500225
97 | K | R-7250807 | D+M pevné madlo k WC nerez dl. 900 mm , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611680948
98 | K | R-7251109 | D+Msvislé madlo k umyvadlu nerez dl. 500m, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653119376
99 | K | R-7251110 | D+M pevné madlo k umyvadlu nerez dl. 600m s možností zavěšení ručníku , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92709769
100 | K | R-7251121 | Klozet keramický zavěšený pro invalidy, hluboké splachování, s nádržkou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03991 | 0.07982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25090269
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | R-7251139 | Montáž manžety výlevky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0002 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139616479
102 | M | R-725015 | Manžeta flexi pro výlevku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988934859
103 | K | R-7251215 | D+M Pisoárové bezdotykové infračidlo | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.05424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808859698
| P |  | Poznámka k položce: Pisoárový záchodek, zadní skrytý sifon, zadní napouštění, včetně sifonu, radarové splachování | [14 empty] | P | 2
104 | K | R-7251218 | D+M Dodávka + montáž podomítkový ventil pro pisoáry | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.05424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131627360
105 | K | R-72519 | D+M odpadkový koš do koupelen a WC - viz. technické podmínky výrobků | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751932048
106 | K | R-72520 | D+M Sprchový závěs, včetně tyče pro upevnění závěsu pro sprchu invalida (tyč tvaru L) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767550212
107 | K | R-72521 | D+M zásobníku na papírové ručníky uzamykatelný vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555804000
108 | K | R-72522 | D+M háček na oděvy vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288556144
109 | K | R-7253311 | Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01475 | 0.0295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577737566
| P |  | Poznámka k položce: závěsná, vč. splachovací nádržky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | R-7258060 | D+M zrcadla nad umyvadlo lepeného do obkladu 1000/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036959535
111 | K | R-7258227 | D+M Baterie infrasenzorová umyvadlová - sesterny, ordinace - viz. technické podmínky výrobku | soubor | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.04318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947003814
112 | K | R-7258228 | D+M Baterie stěnová dřezová-- viz. technické podmínky výrobku | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.00508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136751846
113 | K | R-7258229 | D+M Sprchová baterie určená pro invalidu, včetně sprchové sprchy a přívodní hadice- viz. technické podmínky výrobku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.00254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392326595
114 | K | R-7258313 | D+M batrie bidetové stojánkové směšovací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00236 | 0.00236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103599425
115 | K | R-7259801 | D+M mřížky 300/300 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258683969
116 | K | R-7259808 | D+M dřez s odkládací plochopu pro sádrovnu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860994353
117 | K | R-7259809 | D+M Velkokapacitní dvojdřez na nohou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297799767
118 | K | R-7259810 | D+M separátor sádry | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142161814
119 | K | R-7259811 | D+M Podomítkový klimatizační sifon | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317063839
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36805 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 726131001 | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772559893
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"4+10 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 726131011 | Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217044300
122 | K | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.0468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697756596
123 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.08325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841830834
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | R-7261310 | Instalační předstěna - výlevka do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648267713
125 | K | R-7261312 | Instalační předstěna - klozet závěsný do lehké stěny, pro invalidy | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112778133
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).02 - 09"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02.3 - Ambulantní trak...
{5180418c-33f3-48d2-9720-41023f53eb8a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.3 - Ambulantní trakt - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Petr Pawlas |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.3 - Ambulantní trakt - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Ing. Petr Pawlas |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Dodávka - Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| Služby - Služby k řídícímu systému | [5 empty] | 0
| D1 - Rozvaděč DT-1 montáž | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.3 - Ambulantní trakt - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Ing. Petr Pawlas |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Dodávka | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | SPC1 | Kompaktní regulátor (24xUI, 4xDI, 8xDO), ethernet | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | SPC2 | Panel s grafickým displejem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | SPC3 | Kabel pro grafický displej | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | SPC4 | Koncentrátor dat ALFABOX+, včetně napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | SPC5 | Modul GSM - komunikace na dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | SPC6 | Venkovní čidlo teploty Ni1000, -35 až +50°C, IP43 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | SPC7 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 130°C, 100 mm, včetně jímky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | SPC8 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 130°C, 150 mm, včetně jímky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | SPC9 | Snímač teploty s rychlou odezvou Ni1000,-30 až 130°C, 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | SPC10 | Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C, IP42 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | SPC11 | Příložný termostat 20-90°C, kontaktní výstup, IP20 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | SPC12 | Plováčkový snímač hladiny, magnetický kontakt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 210800547 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
14 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
15 | K | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
18 | M | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
19 | K | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
20 | M | 341215540 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
21 | K | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | M | Pol1 | Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
23 | K | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
24 | M | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
25 | K | 210010083 | Montáž trubky tuhé D20 pevně | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
26 | M | 346650110 | Trubka tuhá PVC 750 N 13,5 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
27 | K | 210020303 | Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 100x50 mm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
28 | M | Pol2 | Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
29 | K | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
30 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
31 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
32 | K | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| D | 36-M | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 360410001 | Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
34 | K | 360810101 | Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
35 | K | 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
36 | K | 360820501 | Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
37 | K | 362410523 | Montáž příložného čidla teploty | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
38 | K | 360410178 | Montáž snímače zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
39 | K | 360480024 | Napojení čerpadla | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
40 | K | 360430051 | Montáž servomotoru | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
41 | K | 361410052 | Montáž regulátoru teploty | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
42 | K | 362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| D | Služby | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol3 | Zpracování uživatelských programů | bod | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol4 | Oživení a provedení zkoušek | bod | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol5 | Test 1 :1 | bod | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol6 | Vizualizace na PC | bod | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol7 | Revize elekto | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D1 | Rozvaděč DT-1 montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | E-2020-1 | Vypínač LTS25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
49 | K | E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
50 | K | E-2000-1.1 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
51 | K | E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
52 | K | J-3010-1 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 130VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
53 | K | R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
54 | K | D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
55 | K | H-2850-1 | Modulární relé VS316 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
56 | K | G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II prosvětlený | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
57 | K | G-5130-0 | Signálka LED 24V AC | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
58 | K | E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 16A s vf. fItrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
59 | K | G-0020-1.1 | Tlačítkový ovládač 0-I | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
60 | K | K-1260-1 | Regulátor montáž, koncentrátor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
61 | K | L-4900-1 | Displej | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
62 | K | P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
63 | K | P-0195-1.1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
64 | K | P-0195-1.2 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
65 | K | P-4040-0 | Vývodka PG9 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
66 | K | P-4040-0.1 | Vývodka PG11 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
67 | K | P-4040-0.2 | Vývodka PG13,5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Celkem montáž | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | MATERIÁL | Trojfázový vypínač LTS 25, 25A červenožlutý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
69 | K | MATERIÁL.1 | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
70 | K | MATERIÁL.2 | Jednofázový jistič B/10/1 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
71 | K | MATERIÁL.3 | Jednofázový jistič C/1/1, 1A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
72 | K | MATERIÁL.4 | Jednofázový jistič C/2/1, 2A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
73 | K | MATERIÁL.5 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
74 | K | MATERIÁL.6 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
75 | K | MATERIÁL.7 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 130VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
76 | K | MATERIÁL.8 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
77 | K | MATERIÁL.9 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
78 | K | MATERIÁL.10 | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
79 | K | MATERIÁL.11 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. fitrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
80 | K | MATERIÁL.12 | Tlačítkový ovládač M216590 0-I černý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
81 | K | MATERIÁL.13 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II prosvětlený | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
82 | K | MATERIÁL.14 | Propojovací díl MM216374 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
83 | K | MATERIÁL.15 | Kontakt zadní MM216376 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
84 | K | MATERIÁL.16 | Signálka LED 24V AC, zelená k prosvětlenému ovládači | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
85 | K | MATERIÁL.17 | Signálka LED 24V AC, červená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
86 | K | MATERIÁL.18 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
87 | K | MATERIÁL.19 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
88 | K | MATERIÁL.20 | Vývodka PG9 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
89 | K | MATERIÁL.21 | Vývodka PG11 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
90 | K | MATERIÁL.22 | Vývodka PG13,5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
91 | K | MATERIÁL.23 | Nástěnný rozvaděč 600/1200/300 mm,vč.mont.desky, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Součet | [14 empty] | P | 1
92 | K | Pol8 | Pomocný materiál, korýtka, vodiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Celkem | [14 empty] | P | 1

## SO 02.4 - Ambulantní trak...
{d5288496-5854-46dc-9427-058ed1169851}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.4 - Ambulantní trakt - strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.4 - Ambulantní trakt - strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.4 - Ambulantní trakt - strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol9 | Stávající datový rozvaděč: práce spojené s přesunem stávajících rozvodů ze stávajícího datového rozvaděče do nové pozice, kompletní přesun technologie, demontáž stávajícího RACK, vyvázání kabeláže, popisky, měření | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol10 | RACK 19" 42 U, 600x800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol11 | Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol12 | Patch panel 24xRJ45 cat.6, s vyvazovací lištou | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol13 | ISDN panel 50xRJ45 černý 1U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol14 | Vyvazovací panel 1U | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol15 | Optická vana 12xLC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail)- zakončení optického propojení rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol16 | Optické spojky LC-LC | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol17 | Optický PatchCord LC-LC | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol18 | Průchozí panel | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol19 | Patch kabel cat.6 2m | ks | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol20 | Rozvodný panel 5x230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol21 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol22 | Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol23 | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
14 | K | Pol24 | Sada pro nouzovou signalizaci (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2nás | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | Pol25 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol26 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH | m | 12920 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
17 | K | Pol27 | Univerzální kabel CLT 04vl 50/125 LSOH Eca černý | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
18 | K | Pol28 | Jistič 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
19 | K | Pol29 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
20 | K | Pol30 | Kabel CYA 6mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
21 | K | Pol31 | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
22 | K | Pol32 | Krabice KU 68 | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
23 | K | Pol33 | Krabice KO 97. | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
24 | K | Pol34 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
25 | K | Pol35 | Optický venkovní box, IP54, 12xSC sim. / LC dup., výkl. kazeta 24 svárů, 200x260x78mm, včetně kompletního vyzbrojení optického rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
26 | K | Pol36 | Zemní šachta - příprava pro pokladní systém: Kabelová komora, 450x450mm, hloubka 600mm + Víko, 450x450mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
27 | K | Pol37 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
28 | K | Pol38 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol39 | Měření a kontrola met.vedení viz položka | ks | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
30 | K | Pol40 | Svařování optického vlákna | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
31 | K | Pol41 | Měření optického vlákna | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
32 | K | Pol42 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
33 | K | Pol43 | Pronájem plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
34 | K | Pol44 | Revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
35 | K | Pol45 | Úklid a zajištění staveniště | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74

## SO 02.5 - Ambulantní trak...
{f924421f-a86f-4e3c-8f86-78b2efb0b6d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.5 - Ambulantní trakt - PTV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.5 - Ambulantní trakt - PTV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Průmyslová televize | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.5 - Ambulantní trakt - PTV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Průmyslová televize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol46 | Kamera - 4MPix; IP venk. dome kamera; H265+; světelná citlivost 0,01 Lux; WDR; ICR; EXIR 50m; 3-axiální nastavení; podporuje záznam na micro SD kartu (max. 128GB); IP67; fixní objektiv 2,8mm. | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol47 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol48 | Montážní patice pro osazní kamer na zeď/ na roh | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol49 | Montážní patice pro osazní kamer na sloup | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol50 | Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000, 24x PoE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol51 | Switch 4x POE, 4x 100 Mb, 1x Gb LAN, 1x Gb SFP, výkon 60 W, průmyslový, bez managementu, včetně SFP modulu na daný optický propoj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol52 | Ekonomický NVR pro 32 IP kamer, až 5MP, HDMI, bez HDD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol53 | HDD pevný disk, 4TB, provoz 24/7 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol54 | Konektor RJ45 Cat.5e | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol55 | Patch panel 24x RJ45, Cat.5e, modulární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol56 | Keystone Cat.5e, pro osazení do patch panelu | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol57 | Patch kabel cat.5e 2m | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol58 | Rozvaděč na sloup, do venkovního prostředí, 500mm x 300mm x 160mm, IP 65, včetně instalačního příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol35 | Optický venkovní box, IP54, 12xSC sim. / LC dup., výkl. kazeta 24 svárů, 200x260x78mm, včetně kompletního vyzbrojení optického rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol59 | Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer s licencí do 6 kamer | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol60 | Kabel UTP 4p.cat.5e LSOH | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol27 | Univerzální kabel CLT 04vl 50/125 LSOH Eca černý | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol32 | Krabice KU 68 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol33 | Krabice KO 97. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol61 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol37 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol38 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol62 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol63 | Oživení, nastavení, zprovoznění | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol64 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50

## SO 02.6 - Ambulantní trak...
{ab3efe69-fb59-4598-85be-9583e6c6a731}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.6 - Ambulantní trakt - VS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.6 - Ambulantní trakt - VS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Vyvolávací systém | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.6 - Ambulantní trakt - VS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol65 | Obslužný kiosek, samostatně stojící s dotykovým displejem a tiskárnou termoštítků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol66 | Recepční modul systému - instalovaný na počítači recepce, evidence | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol67 | Virtuální LCD Displej pro zobrazení volaného klienta, velikost 43" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol68 | Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol69 | Stropní držák pro virtuální LCD displej | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol70 | Dvouřádkový číslicový displej, tří znaky pro zobrazení čísla klienta, dva znaky pro zobrazení čísla přepážky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol71 | Stropní držák pro číslocový displej | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol72 | Řídící software systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol73 | Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotliých PC v ambulancích | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol74 | Licence pro virtuální displej | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol75 | Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol76 | Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol77 | Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol78 | Modul propojení systému s rozhlasovou ústřednou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol79 | Číslicový displej nad dveře ambulance | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol37 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol60 | Kabel UTP 4p.cat.5e LSOH | m | 3040 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
20 | K | Pol80 | Kabel CYSY 2x1,5 | m | 1760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
20 | K | Pol81 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
21 | K | Pol32 | Krabice KU 68 | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
22 | K | Pol33 | Krabice KO 97. | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
23 | K | Pol82 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
24 | K | Pol83 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
14 | K | Pol21 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol84 | Jistič 10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol38 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol85 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol86 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol87 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol88 | Seznámení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60

## SO 02.7 - Ambulantní trak...
{603b8b25-de14-43ea-b55d-531ae354acdf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.7 - Ambulantní trakt - EKV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.7 - Ambulantní trakt - EKV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektrická kontrola vstupu | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.7 - Ambulantní trakt - EKV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická kontrola vstupu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol89 | IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID čteček (Wiegand), ovládání až 4 dveří, kapacita 30 000 uživatelů , 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 4x NO/NC relé zámku (5A / 30VDC), 4x relé | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol90 | Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, 12x gumová průchodka ø 48 mm, rozměry 380 x 300 x 120 mm, krytí IP 55, pracovní teplota od -25 °C do +60 °C, uchycení na DIN lištu. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol91 | Přístupová čtečka RFID, duální, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz, Mifare 13,56 MHz, Desfire EV a EV2 4 BYTE 13,56 MHz), Wiegand 34 komunikace | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol92 | Impulsní napájecí zdroj 12V, 5A, zálohování akumulátorem, dobíjení akumulátoru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol93 | Impulsní napájecí zdroj 24V, 5A, zálohování akumulátorem, dobíjení akumulátoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol94 | Záložní akumulátor 12V/17 Ah | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol95 | Bezkontaktní karta , ISO formát, tl:0,76mm, plně potisknutelná PVC karta | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol96 | Elektrický dveřní otvírač BeFo, reverzní, signalizace, 24V DC | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol97 | Elektromechanický dveřní zámek, vč montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol98 | Rozpínací tlačítko, včetně montážního boxu na - odblokování převlékacího boxu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol99 | Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol60 | Kabel UTP 4p.cat.5e LSOH | m | 1740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol100 | Sdělovací kabel VEZ 2x0,75 + 4x0,22 | m | 575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol101 | Kabel CYSY 5x2,5 | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol102 | Kabel CYSY 2x1 | m | 575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol83 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol103 | Jistič 16A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol37 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol104 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol105 | Nespecifikované pomocné montážní práce | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol106 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol107 | Programování zařízení, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol108 | Úklid staveniště | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol109 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol110 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol87 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52

## SO 02.8 - Ambulantní trak...
{1cda666d-83fe-4973-945b-6adb6c7b4925}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.8 - Ambulantní trakt - ROZHLAS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.8 - Ambulantní trakt - ROZHLAS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozhlas | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D5 - CELKEM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.8 - Ambulantní trakt - ROZHLAS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol111 | Rozhlasová ústředna: 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru sys | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol112 | Modul propojení s vyvolávacím systémem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol113 | Reproduktor podhledový 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, Ø 187 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol114 | Drobný montážní materiál, propojovací kabely | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol115 | Kabel 3 x1,5 B2ca s1d1a1 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol32 | Krabice KU 68 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol33 | Krabice KO 97. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol116 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol38 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol117 | Naprogramování, konfigurace systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol118 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol119 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D5 | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## SO 02.9 - Ambulantní trak...
{7909bfa9-8ffd-4492-8f84-752fc0016977}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.9 - Ambulantní trakt - AKT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.9 - Ambulantní trakt - AKT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Aktivní prvky | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.9 - Ambulantní trakt - AKT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Aktivní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol120 | Aktivní prvek Switch s managementem, Routing/Switching: Layer 2 Only, 48x PoE+ 100/1000 RJ45 portů + 4x Gb SFP porty + 1x Dual-personality (RJ-45 nebo USB micro-B) serial console port, PoE budget: 382W, Power Over Ethernet Plus (IEEE 802.3at), WDRR, ACLs, | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol121 | SFP Modul kompatibilní s dodanou technologií switch, přenosová rychlost 1Gb/s | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol122 | WiFi Acess Point3x3 MIMO 2,4GHz a 2x2 MIMO 5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 867+450 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol123 | Dveřní zvonkové tablo 3x2 tlačítka | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol124 | Systémový napájecí zdroj pro zvonkové tablo | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol125 | Stříška nerezová pro zvonkové tablo | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol116 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D3 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol126 | Kabel UTP Cat.5e | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol127 | Kabel CYSY 5x1,5 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol102 | Kabel CYSY 2x1 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol32 | Krabice KU 68 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol33 | Krabice KO 97. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol37 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol38 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol128 | Naprogramování, konfigurace systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol129 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol130 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34

## SO 02.10 - Ambulantní tra...
{0cf0c420-f201-4c97-bbf1-b375d869da8e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.10 - Ambulantní trakt - HR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.10 - Ambulantní trakt - HR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Hrubé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - Trasy | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D4 - CELKEM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.10 - Ambulantní trakt - HR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Hrubé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol131 | Kabelový žlab plechový 150/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol132 | Kabelový žlab plechový 40/20 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
4 | K | Pol133 | Držák svazkový 40, bezhalogenový | ks | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
5 | K | Pol134 | Trubka korugovaná KOPOFLEX50 | m | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol135 | Trubka HDPE 40/33 oranžová | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | K | Pol136 | Mikrotrubička 12/8 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | K | Pol137 | Trubka PVC 20 tuhá, na povrch, včetne příslušenství | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | K | Pol138 | Trubka PVC 16 p.o | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | K | Pol139 | Trubka PVC 23 p.o | m | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | K | Pol140 | Trubka PVC 29 p.o | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | K | Pol141 | Trubka PVC 36 p.o | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | K | Pol142 | Krabice přístrojová do parapetního kanálu | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | K | Pol143 | Krabice KU 68 | ks | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | Pol144 | Krabice KO 97. | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | Pol145 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | Pol146 | Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | Pol147 | Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | Pol148 | Frezování drážky ve zdivu | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | Pol149 | Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol150 | Náklady na dopravu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | Pol151 | Zabezpečení pracoviště | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | K | Pol108 | Úklid staveniště | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | Pol152 | Pronájem plošiny/ lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | Pol153 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D4 | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## SO 02.11 - Ambulantní tra...
{577534e0-ed67-425d-abea-18a784c0709e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.11 - Ambulantní trakt - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.11 - Ambulantní trakt - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.11 - Ambulantní trakt - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol154 | Kompaktní ústředna EPS pro montáž na stěnu, až 2 kruhová vedení, max. 250 adres. Obsahuje základní desku , zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. 2 akumulátory 12V max. 38Ah. Kompatabilní se stávající ústřednou Zett | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol155 | Síťová karta k síťovému propojení ústředen Zettler | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol156 | Převodník pro propojení síťových desek optickými vlákny, propojení převodníků dvěma optickými vlákny (Tx/Rx), typ vlákna MM 50 nebo 62,5/125µm, typ konektoru ST. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol157 | Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol158 | Upgrade stávající ústředny - základní deska FIM801 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol159 | Upgrade stávající ústředny - CPU801 procesor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol160 | Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem. | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol161 | Zásuvka pro multisenzor | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol162 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol163 | Siréna s paticí s majákem RoLP LX W podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol164 | Akumulátor PS12380 (12V/38Ah) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol165 | 2x2x0,8 TCSPKFH-V180 B2ca s1d0 bezhalogenový nízkofrekvenční čtyřkovaný sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12 vč. | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol166 | 1x2x0,8 TCSPKFH-V180 B2ca s1d0 bezhalogenový nízkofrekvenční čtyřkovaný sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12 vč. | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol167 | optický kabel 4vl multimod 50um , vč příchytného materiálu, b2cas1f0 vč. nosného materiálu | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol168 | Svařování, příprava optické kabeláže, ostatní materiál potřebný pro řádné provedení optické trasy | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol169 | Práce spojené s propojením ústředen, programování, nastavení, test | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol170 | Dohledání trasy optické kabeláže a značení trasy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol171 | Ostatní práce spojené s tažením optické kabeláže stávajícími objekty (rozebírání podhledů apod.) | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol172 | Programování, revize, zaškolení | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol173 | Drobný montážní a pomocný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol174 | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol175 | Spolupráce s ostatními profesemi - koordinace | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol176 | Práce spojené s napojením a ovládáním návazných zařízení | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol177 | Doprava a přesun | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol178 | Požární přepážky | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50

## SO 02.12 - Ambulantní tra...
{cdc682ca-87d2-4795-9547-ed5851121c42}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.12 - Ambulantní trakt - VZT ve staré části
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.12 - Ambulantní trakt - VZT ve staré části
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE OVLADOVNY A POPISOVNY (MÍSTNOSTI LÉKAŘE) | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D2 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ VYŠETŘOVNY CT, PŘEVLÉKACÍCH KABINEK, WC A ÚKLID. MÍST. | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.12 - Ambulantní trakt - VZT ve staré části
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE OVLADOVNY A POPISOVNY (MÍSTNOSTI LÉKAŘE) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947091388
2 | K | 201 | Nástěnné konzoly pro kondenzační jednotku, délka 600mm, vč. 4ks silentbloků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818569381
3 | K | 301 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157452451
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ VYŠETŘOVNY CT, PŘEVLÉKACÍCH KABINEK, WC A ÚKLID. MÍST. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 1 | Potrubní radiální ventilátor DN150, V=170m3/h/180Pa, Pi=60W/230V, hlukově izolovaný, příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181079786
5 | K | 2 | Potrubní tlumič do kruhového potrubí - DN150, délka 600mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118040065
6 | K | 3 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173770557
7 | K | 4 | Zpětná klapka, DN150, vsuvná do potrubí, těsná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112118186
8 | K | 5 | Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, 250x250mm, se sitem proti ptactvu, odstín RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198478616
9 | K | 6 | Dveřní mřížka - mat. plast, rozměr 445x80mm, odstín bílá, skládá se ze dvou mřížek na každou stranu dveřního křídla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379240751
10 | K | 7 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do obvodu 1000mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389879787
11 | K | 8 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, DN150mm | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867261631
12 | K | 9 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345840770
13 | K | 10 | Nástěnné konzoly pro kondenzační jednotku, délka 600mm, vč. 4ks silentbloků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479004309
14 | K | 11 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968226277
| D | D3 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol1 | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 4% z dodávky zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347974343
16 | K | Pol2 | Přesun hmot + lešení + jeřábová technika | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019351742
17 | K | Pol3 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení (vč. 2 systémů chlazení - přesun venkovních jednotek!!!) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321763456
18 | K | Pol4 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189015580
19 | K | Pol5 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48154466
20 | K | Pol6 | Vypracování provozních předpisů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719207597
21 | K | Pol89 | Provedení prostupů vč. zpětného zapravení vč. dodávky materiálu, vč. odvozu suti a poplatku za skládkovné pr. do 200 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177996074

## SO 02.13 - Ambulantní tra...
{33be13d8-b9e9-46d3-b63f-0bbb3a27321d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.13 - Ambulantní trakt - elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.13 - Ambulantní trakt - elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D2 - Stavební práce | [5 empty] | 0
| D3 - Materiály | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávky zařízení (specifikace) | [5 empty] | 0
| D5 - HZS | [5 empty] | 0
| D6 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.13 - Ambulantní trakt - elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol282 | trubka oheb.el.inst. typ 2323 (PO) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol182 | krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol182 | krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol183 | krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap. | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol283 | krab.rozvodka typ 8112(8117,8118) .zapoj. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol284 | kab.žlab 62/50mm bez víka vč.podpěrek | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol285 | kab.žlab 125/100 bez víka vč.podpěrek | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol286 | ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | ks | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol287 | ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol288 | ukonč. 1 žil. vodičů do 70 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol289 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol289 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol184 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x150 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol290 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol291 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x50 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol292 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol293 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol191 | spín. včet.zap. č.1 | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol294 | spín..vč.zapoj. č.1(6)(1/0, 1/OSo) IP44 | Ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol295 | spín. včet.zap. č. 5A,B | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol296 | spín včet.zap. č.6 střídavý | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol297 | spín. se sign.dout., 1S, 1So, | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol298 | spínač osvětlení,vlhkosti,stmívač,infraspínač, apod.) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol299 | zás.5518-.. jednoduchá včet.zapoj.(svorka potenciál.) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol300 | zás.5518(98,99) ...jednoduchá+přepěť.ochr.,opt.signal. | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol301 | zás.5518(19) ..... jednoduchá průběž.montáž | ks | 247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol302 | zás.5512(3) ..... dvojitá ,průběž.montáž | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol303 | transformátor pro signalizač.syst. do krabice(FLM1000) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol304 | Tlačítko v (plast) skříni se sklem 1-TOTAL-STOP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol305 | alarm modul do krabice FEH 2001 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol306 | spínač tahový se šňůrkou signální FAP3002 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol307 | spínač tlačítko reset. modul FAP2001 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol308 | mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol309 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol310 | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol311 | skříň s růz.náplní do 10kg( HOPapod.) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol195 | svorkovnice ochranná(poteniál.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol312 | svit.zářiv.LED 28W strop. IP20, EL7 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol313 | svit.zářiv.LED 23W strop. IP20, EL4 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol314 | svit.zářiv.LED 22W strop.,nástěn. IP20, EL14, | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol315 | svít.zářiv.LED 23W , závěsné , IP20 , EL3 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol316 | svít.zářiv.LED 63W, závěsné , IP20 , EL9 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol317 | svit.zářiv.LED 22-36W podhled., IP20, EL1,5,6,8 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol318 | svit.zářiv.LED 23W podhled , IP20, EL4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol319 | svit.nouzové LED 3W podhled., IP20 , EL10 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol320 | svit.nouzové LED do 3W stropní , IP20 , EL11 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol321 | svit.nouzové LED do 3W stropní , IP54, EL12 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol322 | svit.zářivk.LED 52W stropní,podhl., IP40 , EL13 | Ks | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol323 | svít.zářiv.LED, 38W nástěnné,stropní ,IP 65 EL2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol324 | svít.zářiv.LED, 22W nástěnné,stropní, IP 54 EL15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol4 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol5 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol198 | svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol198 | svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol198 | svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol198 | svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol325 | jímací tyč AlMgSi do 3m délky na beton.podstavci | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol199 | svorky hromosvodové do 2 šroubu SS | ks | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol6 | svorky hromosvodové do 2 šroubu SP1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol7 | svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol200 | svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol201 | svorky hromosv.nad 2 šrouby SO | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol202 | svorky hromosv.nad 2 šrouby SK | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol326 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol327 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (nebo ZS4) | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol328 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol329 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol330 | ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) | m | 1415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol331 | ukončení kab.na technol.z.-celopl.kab. 2x do 1mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol332 | ukončení kab.na technol.z.-celopl.kab. 4x do 1mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol333 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol334 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol335 | CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol206 | CYA(CHBU) 70 mm2 (PU) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol336 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol337 | CYKY-(CHKE-V- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU) | m | 2650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol337 | CYKY-(CHKE-V- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU) | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol338 | CXKE-R 3x2.5 mm2 750V (PU) | m | 1950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol339 | CXKE-R 3x4 mm2 750V (PU) | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol340 | CHKE(CXKE R) 5x1.5 mm2 750V (PU) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol341 | CYKY(CXKE-R) - 5x2.5 mm2 750V (PU) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol342 | CYKY(CXKE-)-J 5x4 mm2 750V (PU) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol343 | CXKE-R 5x25mm2 750V (PU) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol344 | CHKE-V (CXKE-R) 5x10mm2 750V (PU) | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol345 | CXKE-R 5x50mm2 1kV (PU) | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol346 | CXKE- R 5x35mm2 1kV (PU) | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol347 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol348 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol216 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 | ks | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol349 | topný kabel Cu na potrubí,okapy | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol350 | termostat | Ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| D | D2 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol351 | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,09m2 tl.do 300mm | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol352 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol353 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol224 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol354 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | R-21021 | Odvoz suti na skládkudo 15 km vč. poplatku za skládkovné | t | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231526061
| D | D3 | Materiály |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol355 | CY 2,5 ZEL.ZLUTY H07V-U | M | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
99 | K | Pol356 | CY 4 ZEL.ZLUTY H07V-U | M | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
100 | K | Pol357 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | M | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
101 | K | Pol358 | CXKE-R 5CX10 | M | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
102 | K | Pol359 | J-H(ST)H 2X2X0,8 | M | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
103 | K | Pol360 | CXKE-R 3CX 1,5 | M | 2650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
104 | K | Pol361 | CXKE-R 5CX 1,5 | M | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
105 | K | Pol362 | CXKE-R 3CX 2,5 | M | 1950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
106 | K | Pol363 | CXKE-R 5CX 2,5 | M | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
107 | K | Pol364 | CXKE-R 5X35 | M | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
108 | K | Pol365 | CXKE-R 3CX 4 | M | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
109 | K | Pol366 | CXKE-R 5X25 | M | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
110 | K | Pol367 | J-H(ST)H 1X2X0,8 | M | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
111 | K | Pol368 | CXKE-R 5CX 4 | M | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
112 | K | Pol369 | CXKE-R 1X 16 ZŹ | M | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
113 | K | Pol370 | CXKE-R 1X 25 ZŹ | M | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
114 | K | Pol371 | CXKE-R 1X 35 ZŹ | M | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
115 | K | Pol372 | CXKE-R 1X 70 ZŽ | M | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
116 | K | Pol373 | CXKE-R 3AX1.5 | M | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
117 | K | Pol374 | CXKE-R 5X50 | M | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
118 | K | Pol375 | označovací štítek | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | Pol376 | kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-11 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
120 | K | Pol14 | ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) | Kg | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | Pol377 | ZEM.DOT UNI -DRZAK OCHR.TYCE,JÍMAČE | Ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | Pol378 | ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
123 | K | Pol236 | ZEM.SVORKA SK | Ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
124 | K | Pol237 | ZEM.PODPERA PV 01 | Ks | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
125 | K | Pol238 | ZEM.PODPERA PV 32 | Ks | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
126 | K | Pol239 | ZEM.SVORKA SZ | Ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
127 | K | Pol240 | ZEM.SVORKA SS | Ks | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
128 | K | Pol379 | ZEM.SVORKA SJ 01 | Ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
129 | K | Pol241 | ZEM.SVORKA SO VELKA | Ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
130 | K | Pol15 | ZEM.SVORKA SP 01 | Ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
131 | K | Pol16 | ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. | Ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
132 | K | Pol17 | ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. | Ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
133 | K | Pol18 | ZEM.PASEK FEZN 30/4 | Kg | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
134 | K | Pol242 | ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB | KS | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
135 | K | Pol380 | ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M | KS | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
136 | K | Pol243 | ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm | KG | 10.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
137 | K | Pol243 | ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm | KG | 16.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
138 | K | Pol243 | ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm | KG | 17.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
139 | K | Pol381 | Tyč izolační IZT V680 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
140 | K | Pol382 | Držák oddál.hrom. na trub. D-OH ST UNI prum.100-200mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
141 | K | Pol383 | ZEM. 830208 VODIČ CUI 3M | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
142 | K | Pol384 | INFRASPINAC IS 3360 BILY STR | KS | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
143 | K | Pol385 | K.OKO 7580-07 16/6 SROUBOVACI | Ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
144 | K | Pol386 | K.OKO 7580-08 25/8 SROUBOVACI | KS | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
145 | K | Pol387 | K.OKO 7580-09 35/8 /2535 KU-FE/ | Ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
146 | K | Pol388 | WAGO 273-104 3X1-2,5 | Ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
147 | K | Pol389 | Svorka 273-112 2X1-2,5 | KS | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
148 | K | Pol390 | Svorka 273-102 4X1-2,5 | KS | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
149 | K | Pol247 | SVORKA EPS 2 S KRYTEM | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
150 | K | Pol248 | SP..3558-651B KRYT JEDNODUCHY | KS | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
151 | K | Pol248 | SP..3558-651B KRYT JEDNODUCHY | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
152 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
153 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
154 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
155 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
156 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
157 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
158 | K | Pol249 | SP.3901-B10B RAM.JEDN. | KS | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
159 | K | Pol391 | SP.TLAČ.TAHOVÝ SIGNÁLNÍ FAP 3002 | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
160 | K | Pol392 | Spínač 2001 tlačítko reset. | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
161 | K | Pol393 | SP.3558-653 B KRYT S PRŮZOREM PRO DTN. | KS | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
162 | K | Pol394 | A-2495-0-0059 ZAS. | KS | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
163 | K | Pol395 | A-1012-0-1309 SPINAC ZALUZII | KS | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
164 | K | Pol396 | SP.3558-06940B IP44 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
165 | K | Pol397 | TLAČÍTKO TOTAL STOP VE SKŘÍNI SE SKLEM | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
166 | K | Pol250 | ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA | KS | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
167 | K | Pol398 | SP..3558-662B KRYT ZALUZ. | KS | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
168 | K | Pol399 | A-2001 70 607 17-1 ALARM | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
169 | K | Pol400 | A-FLM 1000 TRAFO | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
170 | K | Pol401 | ZAS..5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP | KS | 247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
171 | K | Pol251 | SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE | KS | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
172 | K | Pol402 | SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
173 | K | Pol403 | SP.3559-A21345 | KS | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
174 | K | Pol404 | ZAS..5599A-A02357 B ZAS.S P.O. | KS | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
175 | K | Pol252 | KR.KP 68 KA | Ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
176 | K | Pol253 | KR.KU 68-1902 | Ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
177 | K | Pol405 | PASKA CU 50CM | Ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
178 | K | Pol406 | ZEM.SVORKA ZSA16 /BERNARD/ | Ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
179 | K | Pol407 | TR.OHEBNA PVC 2323 | M | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
180 | K | Pol408 | ZEM.SVORKA ZS 4 | KS | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
181 | K | Pol409 | KR.Z PH 8117 | KS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
182 | K | Pol259 | SMRST.TRUBICE TLS 19/6 | M | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
183 | K | Pol410 | KR.AKUSTICKÁ A68 | KS | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
184 | K | Pol411 | ZLAB 50/50 2m | KS | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
185 | K | Pol412 | SPOJKA SZM 1 | KS | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
186 | K | Pol412 | SPOJKA SZM 1 | KS | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
187 | K | Pol413 | ZLAB 100/100 2M | KS | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
188 | K | Pol414 | ZLAB 150/100 2M | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
189 | K | Pol415 | NOSNIK NZ150 | KS | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
190 | K | Pol416 | NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK | KS | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
191 | K | Pol417 | TERMOSTAT VIZ PROJEKT | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
192 | K | Pol418 | SV.EL 1 LED 36W DLE PROJEKTU | KS | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
193 | K | Pol419 | SV.EL 2 LED 38W DLE PROJEKTU | KS | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
194 | K | Pol420 | SV.EL 3 LED 23W DLE PROJEKTU | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
195 | K | Pol421 | SV.EL 4 LED 23W DLE PROJEKTU | KS | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
196 | K | Pol422 | SV.EL 5 LED 28W DLE PROJEKTU | KS | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
197 | K | Pol423 | SV.EL 6 LED 28W DLE PROJEKTU | KS | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
198 | K | Pol424 | SV.EL 7 LED 28W DLE PROJEKTU | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
199 | K | Pol425 | SV.EL 8 LED 36W DLE PROJEKTU | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
200 | K | Pol426 | SV.EL 9 LED 63W DLE PROJEKTU | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
201 | K | Pol427 | SV.EL 10 LED 3W DLE PROJEKTU | KS | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
202 | K | Pol428 | SV.EL 11 LED 3W DLE PROJEKTU | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
203 | K | Pol429 | SV.EL 12 LED 3W DLE PROJEKTU | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
204 | K | Pol430 | SV.EL 13 LED 52W DLE PROJEKTU | KS | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
205 | K | Pol431 | SV.EL 14 LED 22W DLE PROJEKTU | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
206 | K | Pol432 | SV.EL 15 LED 22W DLE PROJEKTU | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
207 | K | Pol433 | SV.EL 13 LED 52W DLE PROJEKTU + nouz.modul | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
208 | K | Pol434 | SV. EL 4 LED 23W DLE PROJEKTU | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| D | D4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | Pol435 | Topny kabel TO-2R-19-380, 19m | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
210 | K | Pol436 | ROZVÁDĚČ RH1 VÝZBROJ DLE PROJEKTU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
211 | K | Pol437 | ROZVÁDĚČ R1 VÝZBROJ DLE PROJEKTU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
212 | K | Pol438 | ROZVÁDĚČ R2 VÝZBROJ DLE PROJEKTU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
213 | K | Pol439 | ROZVÁDĚČ RVZT VÝZBROJ DLE PROJEKTU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
214 | K | Pol440 | ROZVÁDĚČ PRO OCHR.POSPOJ. VÝZBROJ DLE PROJEKTU | KS | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
215 | K | Pol441 | OSUSOVAC RUKOU DLE PROJEKTU 1000W/230V | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| D | D5 | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | Pol442 | Zaškolení +seznámení obsluhy s el.zařízením | hod. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
217 | K | Pol25 | Revize elektro | hod. | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
218 | K | Pol443 | Revize hromosvodu | hod. | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
219 | K | Pol444 | Naprogram.regulatoru,termostatu.infračidel | hod. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
220 | K | Pol445 | Koordinace s jinými profesemi | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
221 | K | Pol446 | Zapojení boileru,průtok.ohřívače,osušov.rukou | hod. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
222 | K | Pol447 | Provedení závěrečníé prohlídky objektu - TIČR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526010126
| D | D6 | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 102 | Doprava dodávek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264521835
224 | K | 103 | Přesun dodávek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838112575
225 | K | 115 | Prořez materiálu 5% z ceny materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255983081
226 | K | 98 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855805447
227 | K | 99 | Podíl přidružených výkonů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421994360

## SO 02.14 - Ambulantní tra...
{3900d51a-442e-4501-97cd-b5091e9fd7ba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.14 - Ambulantní trakt - vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.14 - Ambulantní trakt - vytápění
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.14 - Ambulantní trakt - vytápění
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7802 |  | 0.23076 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.040284 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.040284 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 899914112 | Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.000624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618035636
2 | M | 14011106 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03305 | 0.03966 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563535324
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7399 |  | 0.23076 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42338 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 616 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.11704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117453553
4 | M | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.09125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784997045
| VV |  | "TZ"365 |  | 365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01863 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932344409
| VV |  | "TZ"69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.04602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427217685
| VV |  | "TZ"78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735067221
| VV |  | "TZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.06164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415057323
| VV |  | "TZ"67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.03744 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728266626
| VV |  | "TZ"52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032070384
11 | M | 63154032 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591890883
| VV |  | "TZ"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 9991479 | Izolace komponentů v před. stanici | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1071079616
13 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.413 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453831005
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283340849
15 | M | 28615140 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.0043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582259175
16 | K | 722179193 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 mm do 5 svarů | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621254233
17 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201094949
18 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423117937
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2159 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.01456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214750694
20 | M | 999732001 | orientační štítek | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660282362
21 | K | 99307 | Mtž předávací stanice | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 561125957
22 | M | 9993624 | Kompaktní tlakově závislá předávací stanice systém voda-voda TZS ÚV 30kW/12kW, VZT 40 kW, TV 85 kW vč. akum. zásobníku 200 l -viz vzorová soupiska | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -386063609
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301, 304"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 9993887 | Doprava předávací stanice na místo stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 898650527
24 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371492139
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8231 |  | 0.01 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0.001 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946066454
26 | K | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.0222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850734783
27 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.00284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273907804
| VV |  | "TZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488387692
29 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -20466832
30 | K | 733121162 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00591 | 0.13593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538660478
| VV |  | "TZ"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733123123 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594012636
32 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259322363
33 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240765591
34 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882029299
35 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 - přemístění stáv. OT | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488909474
36 | K | 733222203 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 355 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.2059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722265848
| VV |  | "TZ"355 |  | 355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.04968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305197370
| VV |  | "TZ"69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00129 | 0.10062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108188063
| VV |  | "TZ"78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.10787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857248222
| VV |  | "TZ"67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.09494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754814490
| VV |  | "TZ"47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168864844
42 | K | 733224207 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374006549
43 | K | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | kus | 152 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641413670
| VV |  | "v.č.D.1.4.b-301,302,303"152 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346286549
| VV |  | "v.č.D1.1.4b-301,302,303"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733224226 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758535680
| VV |  | "v.č.D.1.4.b-301,302,303"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733224227 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060943889
| VV |  | "v.č.D.1.4.b-301,302,303"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733231113 | Kompenzátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202427323
48 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 569 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839353226
49 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800429146
50 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929927938
51 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.739 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358999096
52 | K | 999733001 | Montáž podlahového vytápění | h | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2111265306
53 | M | 999733002 | Polybutenová trubka 1 x 1,5 s kyslíkovou barierou pro podlahové vytápění | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.54 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 613606757
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301"900 |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 999733003 | Press-spojka 15/15 – ke spojení kotoučů trubek podlah. vyt. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -9346807
| VV |  | "TZ"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 999733004 | Ochranná trubka 25 při přechodu přes dilatační pole podlah. vyt. | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0125 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 421453031
| VV |  | "TZ"25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 999733005 | Rozdělovací stanice 1“ s integr.i násuvm spojkami 8 okruhů ( rozdělovač a sběrač), regulace průtoku pomocí průtokoměru, vč. odvzduš. a plnící soupravy, vč. 2 ks KK 1“ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1659213163
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 999733006 | Skříň rozdělovací stanice nadomítková 830 x 830 x 130 mm - 8 okruhů podlah. vyt. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0158 | 0.0158 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1947355419
| VV |  | "TZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 999733007 | Opěrné pouzdro 15 pro trubky k rozdělovači podlah. vyt. | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0016 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 312497812
| VV |  | "TZ"16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 999733008 | Systémová deska 1*2*3-deska 10 pro trubky d 15, s integr. tepel. izolací tl. 10 mm, izolace proti vlhkosti, rozestup uložení 75 mm | m2 | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.34 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 795457225
| VV |  | "TZ"170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 999733009 | dilatační pás v. 150 tl. 8 mm pro podlah. vyt. | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1096760434
| VV |  | "TZ"130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 999733010 | plastifikátor do betonu pro podlah. vyt | kg | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.034 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 905287757
| VV |  | "TZ"34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 999733011 | ocel. chránička DN 25 (33,7x3,25)- prostup stropní kcí, dodávka+montáž, dl. 0,35 m | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1589821238
| VV |  | "TZ"40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 9997330113 | ocel. chránička DN 65 ( 76 / 3,2) - prostup konstrukcí, dodávka + montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.0116 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1357922242
| VV |  | "TZ"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 9997330122 | ocel. chránička DN 125 (133/4,5) - prostup konstrukcí, dodávka+montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0288 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 498469754
| VV |  | "TZ"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 9997330123 | ocel. chránička DN 150 (159/4,5) - prostup konstrukcí, dodávka+montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.0344 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 13745051
| VV |  | "TZ"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05614 |  | 0.0018 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0.00045 | 0.0018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383605358
67 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766527121
68 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256831186
69 | M | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545114715
70 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936654837
71 | M | 999734006 | radiátorové regulační a uzavírací šroubení přímé DN 10, s vypouštěním | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876129963
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-303"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671253426
73 | M | 999734001 | Radiátorový ventil přímý DN 15, přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa v rozsahu 0 – 8, PN 10, T 120°C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449669263
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-30,303"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 999734004 | Radiátor.šroubení s integr.přednastav.ventilem Dn 15, rohové, vč. vypouštění a krytky šroubení, PN10 pro otopné žebříky vč. TRV hlavice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18044551
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 999734002 | Připojovací šroubení DN 15 spodní přímé pro ot. tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, uzavírání, vypouštění a napouštění tělesa | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729146926
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4b-302"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 999734003 | Připojovací šroubení DN 15 spodní rohové pro ot. tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, uzavírání, vypouštění a napouštění tělesa | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907824219
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-302"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 999734005 | radiátorové regulační a uzavírací šroubení přímé DN 15, s vypouštěním | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172212752
| VV |  | "TZ, v.č.D,.1.4.b-301, 303"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 999734007 | Termostatická hlavice VK pro tělesa s integrovaným ventilem - bílá barva, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774409861
| VV |  | "TZ" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 999734008 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem - bílá barva, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868825599
| VV |  | "TZ"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 999734009 | svěrné šroubení pro měď 18 x 1 | ks | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742396493
81 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092437444
82 | M | 55114150 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1"1/4 červený | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540691247
83 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989989754
84 | M | 55114148 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179390481
85 | M | 999734010 | Vyvažovací ventil , Dn 25, PN 25, kvs 8,43 funkce vyvažování a nastavení průtoku, uzavírání, vypouštění, měření průtoku, tlaků a teploty | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624115188
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301,303"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 7342091161 | Montáž měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602915984
87 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96345949
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301,303"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99763934
89 | K | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990048410
90 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067087493
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5132 |  | 0.21896 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785333749
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301,303"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843621604
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301,302,303"40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.201 | 1.8492 | 0.0238 | 0.21896 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025455362
94 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461400223
95 | M | 999735001 | 10-060-040 H VK- těleso otopné 1 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 400 150W pro20°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779334099
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 999735002 | 10-060-050 H VK- těleso otopné 1 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 500 180W pro20°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.0062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724922848
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 999735003 | 10-060-060 H VK- těleso otopné 1 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 600 220W pro20°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0074 | 0.0148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113635848
| VV |  | "TZ, v.č.D1.4.b-301,302"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 999735009 | 10-060-070 H VK- těleso otopné 1 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl700 260W pro20°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.01736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145803460
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-302"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 999735005 | 10-060-090 H VK- těleso otopné 1 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 900 330W pro20°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0116 | 0.0232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521307477
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301,302"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 999735006 | 10-060-140 H VK- těleso otopné 1 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 1400 600W pro24°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0174 | 0.0174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466435324
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-302"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 48452933 | 10-060-070 těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 700mm 360W pro 15° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.00868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027629888
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091922724
103 | M | 9997350081 | 20-060-100 H VK- těleso otopné 2 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 1000 810W pro20°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078400825
| VV |  | "TZv.č.D14b-301"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263499542
105 | M | 999735010 | 20-060-120 H VK- těleso otopné 2 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 1200 730W pro24°C | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0298 | 0.149 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665621243
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-302"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 999735011 | 20-060-140 H VK- těleso otopné 2 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 1400 850W pro24°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0347 | 0.0694 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251203768
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-302"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551115278
108 | M | 999735012 | 20-060-160 H VK- těleso otopné 2 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 1600 970W pro24°C | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697691538
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301,302"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265666004
110 | M | 999735013 | 20-060-200 H VK- těleso otopné 2 desk. ocel. hygiene VK, s hlad. čelní stěnou, bez příd. plochy, v 600mm dl 2000 1210W pro24°C | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0496 | 0.248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138536000
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301,302"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807702417
112 | M | 48457337 | 33-060-120 těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2250W pro 15° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.06696 | 0.06696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173992248
113 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006566412
114 | M | 999735014 | ŽT 070-045 Trubkové otopné ocel.těleso se spod. střed. připoj., v 700mm, š,. 450mm, 190W pro 20°C, vč. sady pro upevnění na stěnu a odvzduš. a zaslep. zátky, přip. závit G ½ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309100803
| VV |  | "TZ, v.č. D.1.4.b-301"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129939708
116 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles stávajících po přemístění OT pavilon D | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750080944
117 | K | 735191906 | Odvzdušnění otopných těles ambul trakt | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91703713
118 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles stáv. po přemístění OT | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550529180
119 | K | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999690016
| VV |  | "TZ, v.č.D.1.4.b-301,302"9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116281696
121 | K | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.202 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222455302
122 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 2.513 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216398874
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6949 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068290905
124 | M | 9994010 | závěsy potrubí | ks | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.69 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378416106
125 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464925621
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00365 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104398064
127 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993806729
128 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144674581
129 | K | 783615561 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152489039
130 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24069848
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 99301 | Pomocné práce při montáži | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1481908611
132 | K | 99380 | Uvedení předávací stanice do provozu a zaškolení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1097395188
133 | K | 999723005 | propláchnutí otopné soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1857353201
134 | K | 999723006 | napuštění otopné soustavy | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1499951059
135 | K | 999723007 | inhibitor koroze 500 ml | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 172590618
136 | K | 999733013 | uvedení do provozu - nahřátí podlah vytápění | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1400093309
137 | K | 999733014 | Stavební práce pro vytápění | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1596980258
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 043103000 | Topná zkouška | h | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1393267928

## 001 - ZC_1
{9913e3ed-1f13-4433-9506-e73a63f79d8c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
001 - ZC_1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
001 - ZC_1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ORDINACÍ A SESTEREN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
001 - ZC_1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ORDINACÍ A SESTEREN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol181 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), hygienické provedení, venkovní provedení, Vp=4475m3/h / dp=600Pa, Vo=3900m3/h / dp=600Pa, deskový rekuperátor vč. bypassu - such | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol186 | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 1.1 - digitální regulace, rozvaděč ve vnitřním provedení - vestavěný řídicí systém, dálkový ovladač, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace elektrického ohřívače, přímého chladiče, kom | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol187 | Venkovní kondenzační jednotka systému přímého chlazení, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 12.1/13.5kW, chladivo R410A, Pi=2.4kW/10.9A/3x400V, rozměry jednotky 950x1380x330mm/96kg, včetně AHU-KITu pro ovládání napětím 0-10V, ModBu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 1.2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol188 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol189 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 1000x750, délka 2000, jádrový, 7x jádro 200/500/2000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 34.4[dB] | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 1.3 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol190 | Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu, sešikmený kus se sítem 100x750mm, délka 1500mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 1.4 | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol192 | Regulační klapka do kruhového potrubí, DN125, ruční ovládání | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 1.5 | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol193 | Regulační klapka do kruhového potrubí, DN150, ruční ovládání | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 1.6 | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol194 | Regulační klapka do kruhového potrubí, DN180, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 1.7 | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol196 | Regulační klapka do kruhového potrubí, DN200, ruční ovládání | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 1.8 | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol197 | Regulační klapka do čtyřhranného portubí, 250x200mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 1.9 | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol203 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 1.10 | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol204 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 1.11 | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol205 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 300x300, 8 lamel, čtvercová deska, vč. regulace | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 1.12 | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol208 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 300x300, 8 lamel, čtvercová deska, vč. regulace | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 1.13 | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol209 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 600x600, 16 lamel, čtvercová deska, vč. regulace | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 1.14 | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol210 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 600x600, 16 lamel, čtvercová deska, vč. regulace | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 1.15 | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol211 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - anemostat 600x600, 24 lamel, čtvercová deska, vč. regulace | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 1.16 | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol212 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat 600x600, 24 lamel, čtvercová deska, vč. regulace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 1.17 | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol214 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do obvodu 2000mm | m2 | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol215 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 60% tvarovek, do obvodu 3500mm | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol217 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do DN250mm | bm | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol218 | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací typu vata tl. 25mm, s parozábranou, do DN250 | bm | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
24 | K | Pol219 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 20mm, samolep. | m2 | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol220 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 40mm, samolep. | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
26 | K | Pol221 | Termoakustická izolace do venkovního prostředí- kaučuk tl. 60mm, samolep. + oplechování | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
27 | K | Pol222 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1

## 002 - ZC_2
{8f60d993-c551-4d3a-a2f3-a7a0507e28d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
002 - ZC_2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
002 - ZC_2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ ČEKÁRNY A RECEPCE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
002 - ZC_2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ ČEKÁRNY A RECEPCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol223 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), hygienické provedení, venkovní provedení, Vp=5000m3/h / dp=600Pa, Vo=4680m3/h / dp=600Pa, deskový rekuperátor vč. bypassu - such | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 2.1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol225 | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 1.1 - digitální regulace, rozvaděč ve vnitřním provedení - vestavěný řídicí systém, dálkový ovladač, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace elektrického ohřívače, přímého chladiče, kom | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol227 | Venkovní kondenzační jednotka systému přímého chlazení, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 22.4/24.5kW, chladivo R410A, Pi=8.3kW/21.9A/3x400V, rozměry jednotky 950x1380x330mm/115kg, včetně AHU-KITu pro ovládání napětím 0-10V, ModB | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 2.2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol188 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol189 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 1000x750, délka 2000, jádrový, 7x jádro 200/500/2000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 34.4[dB] | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 2.3 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol190 | Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu, sešikmený kus se sítem 100x750mm, délka 1500mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 2.4 | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol228 | Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu, sešikmený kus se sítem 100x750mm, délka 1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 2.5 | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol229 | Regulační klapka do čtyřhranného portubí, 560x350mm, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 2.6 | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol230 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - dýza s dalekým dosahem, DN250, nastavitelná, odstín RAL 7016 antracit | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 2.7 | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol231 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka, světlý rozměr otvoru 2400x500mm, odstín RAL 7016 antracit | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 2.8 | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol214 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do obvodu 2000mm | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol215 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 60% tvarovek, do obvodu 3500mm | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol233 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 60% tvarovek, do obvodu 6000mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol234 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 0% tvarovek, DN250mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol219 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 20mm, samolep. | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol220 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 40mm, samolep. | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol221 | Termoakustická izolace do venkovního prostředí- kaučuk tl. 60mm, samolep. + oplechování | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol222 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1

## 003 - ZC_3
{a23baf35-63c1-458c-9e97-26f835f6d68f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
003 - ZC_3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
003 - ZC_3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – KLIMATIZACE ORDINACÍ A SESTEREN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
003 - ZC_3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – KLIMATIZACE ORDINACÍ A SESTEREN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol235 | Venkovní kondenzační jednotka systému MULTI-V, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 39.2/44.1kW, jmenovitá EER/COP=4.52/4.82, chladivo R410A, nominální Pi=8.68kW/8.13kW-3x400V, připojovací rozměr DN12.7/28.58mm, rozměry jednotky 124 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 3.1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol244 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=2.2/2.5kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=20W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 3.2 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol245 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=2.8/3.2kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=20W, rozměry jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 3.3 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol246 | Vnitřní klimatizační jednotka systému MULTI-V, kazetová, Qch/Qt=3.6/4.0kW, standard bílé provedení, chladivo R410A, Pi=20W, rozměry jednotky 570x214x570mm/17kg, vč. čelního panelu 620x34x620mm/3kg, vč. drátového nástěnného ovladače | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 3.4 | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol254 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN12.7/28.58mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový v ex | bm | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol255 | izolovaný T/Y rozbočovač do DN12.7/28.58mm | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol222 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1

## 004 - ZC_4
{f4c9fd5e-078e-4d0a-95e9-55e4fdf04ed9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
004 - ZC_4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
004 - ZC_4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
004 - ZC_4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol256 | Střešní odtahový ventilátor DN250, V=895m3/h/300Pa, Pi=250W/230V, horizontální výfuk vzdušiny, skříň ventilátoru ocel. pozink plech, příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 4.1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol257 | Soklový tlumič pro střešní ventilátor - rozměr290x290x750mm, rozměr napojení DN250, pro připevnění na plochou střechu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 4.2 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol204 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 4.3 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol258 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN150, vč. zděře, mat. plast, odstín RAL 9010 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 4.4 | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol260 | Regulační klapka do kruhového potrubí, DN125, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 4.5 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol261 | Regulační klapka do kruhového potrubí, DN150, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 4.6 | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol262 | Zpětná klapka samotížná, pro střešní ventilátor 4.1, mat. ocelový pozink plech | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 4.7 | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol263 | Dveřní mřížka - mat. kov s RAL nástřikem (7016 antracit), 400x200mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol264 | Dveřní mřížka - mat. kov s RAL nástřikem (9010 bílá), 400x200mm | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol265 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, DN250mm | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol266 | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací typu vata tl. 25mm, s parozábranou, do DN150 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol222 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1

## 005 - ZC_5
{27a4de39-20b2-4e3b-9802-01ddf065f472}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
005 - ZC_5
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
005 - ZC_5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.5 – VĚTRÁNÍ SPOJOVACÍ CHODBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
005 - ZC_5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.5 – VĚTRÁNÍ SPOJOVACÍ CHODBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol267 | Potrubní axiální ventilátor DN200, V=200m3/h/35Pa, Pi=50W/230V, vsuvný do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5.1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol268 | Koncový prvek pro odfuk vzduchu- gravitační protidešťová žaluzie, průměr napojení DN200mm, rozměr 250x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 5.2 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol269 | Koncový prvek pro odvod vzduchu- kruhová odvodní mřížka DN200, RAL 9010 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 5.3 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol270 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 0% tvarovek, DN200mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol222 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: - | [14 empty] | P | 1

## 006 - Ostatí VZT práce
{9273fda9-0c2d-4b74-ac29-7b5357af1420}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
006 - Ostatí VZT práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
006 - Ostatí VZT práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.15 - Ambulantní trakt - vzduchotechnika
Soupis:
006 - Ostatí VZT práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol89 | Provedení prostupů vč. zpětného zapravení vč. dodávky materiálu, vč. odvozu suti a poplatku za skládkovné pr. do 200 mm | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695676166
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | R-24201 | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 4% z dodávky zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2066759392
3 | K | R-24202 | Přesun hmot + lešení + jeřábová technika | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1652507938
4 | K | R-24203 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -643631564
5 | K | R-24204 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 680984131
6 | K | R-24205 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 920825743
7 | K | R-24206 | Vypracování provozních předpisů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2054925932

## SO 02.16 - Vybavení
{59165486-a673-4cf9-a0e3-a4a896d5b0e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.16 - Vybavení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.16 - Vybavení
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.16 - Vybavení
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-76601 | D+M recepční pult - viz. TR 01 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467374043
| P |  | Poznámka k položce: RECEPČNÍ PULT SE ZVÝŠENÝM STUPÍNKEM, DVEŘMI A OCHRANNÝM ZASKLENÍM, DŘEVĚNÝ PULT S POLICEMI A ÚLOŽNÝM PROSTOREM PRO PRACOVNÍKA, MATERÁL DTD/HPL DESKY TL. MIN. 18 MM BARVA DUB/ANTRACIT - PŘESNĚJI SPECIFIKOVÁNO DLE SCHÉMA RECEPČNÍHO PULTU, SOUČÁSTI DOVÁVKY RECEPČNÍ SESTAVY BUDE DŘEVĚNÝ STUPÍNEK PROVEDEN Z KVH HRANOLŮ A SOUVRSTVÍ OSB II DESEK 2X TL. 25 MM, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU PVC, DÁLE BUDE PROVEDENA OCELOVÁ PODKONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ OCHRANNÉHO ZASKLENÍ PULTU A DVEŘNÍHO SKLENĚNÉHO KŘÍDLA- ZASKLENÍ PROVEDENO Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO KALENÉHO ZASKLENÍ, TL. DLE VÝROBCE - VIZ SCHÉMA RECEPČNÍHO PULTU | [14 empty] | P | 2
2 | K | R-76602 | D+M lavice do čekárny - viz. TR02 | sestava | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853890676
| P |  | Poznámka k položce: LAVICE DO ČEKÁRNY 3 -MÍSTNÁ, TVOŘENA OCELOVÝM RÁMEM JAKO PODSTAVOU BARVA ANTRACIT RAL 7016, SEDÁKY TVOŘENÉ PEVNOU SKOŘEPINOU Z BUKOVÉ PŘEKLIŽKY - NOSNOST SEDÁKU MIN. 120 KG - BARVA SEDÁKU DUB - BUDE SJEDNOCENA S BARVOU VYBAVENÍ ČEKÁRNY | [14 empty] | P | 2
3 | K | R-76603 | D+M lavice do čekárny - viz. TR03 | sestava | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762525630
| P |  | Poznámka k položce: LAVICE DO ČEKÁRNY 4 -MÍSTNÁ, TVOŘENA OCELOVÝM RÁMEM JAKO PODSTAVOU BARVA ANTRACIT RAL 7016, SEDÁKY TVOŘENÉ PEVNOU SKOŘEPINOU Z BUKOVÉ PŘEKLIŽKY - NOSNOST SEDÁKU MIN. 120 KG - BARVA SEDÁKU DUB - BUDE SJEDNOCENA S BARVOU VYBAVENÍ ČEKÁRNY | [14 empty] | P | 2
4 | K | R-76604 | D+M lavice do čekárny - viz. TR 04 | sestava | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039114181
| P |  | Poznámka k položce: LAVICE DO ČEKÁRNY 2 -MÍSTNÁ, TVOŘENA OCELOVÝM RÁMEM JAKO PODSTAVOU BARVA ANTRACIT RAL 7016, SEDÁKY TVOŘENÉ PEVNOU SKOŘEPINOU Z BUKOVÉ PŘEKLIŽKY - NOSNOST SEDÁKU MIN. 120 KG - BARVA SEDÁKU DUB - BUDE SJEDNOCENA S BARVOU VYBAVENÍ ČEKÁRNY | [14 empty] | P | 2
5 | K | R-76605 | D+M dřevěný truhlík - viz. TR 05 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678815110
| P |  | Poznámka k položce: DŘEVĚNÝ TRUHLÍK PROVEDEN Z DTD DESEK TL. MIN. 18 MM - TRUHLÍK BUDE PROVEDEN JAKO SKOŘEPINA A NÁSLEDNĚ BUDE UMÍSTĚN VNITŘNÍ TRUHLÍK - BARVA DUB - BUDE SJEDNOCENA S BARVOU VYBAVENÍ ČEKÁRNY | [14 empty] | P | 2
6 | K | R-76606 | D+M dřevěný truhlík - viz. TR 06 | sestava | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937767710
| P |  | Poznámka k položce: DŘEVĚNÝ TRUHLÍK PROVEDEN Z DTD DESEK TL. MIN. 18 MM - TRUHLÍK BUDE PROVEDEN JAKO SKOŘEPINA A NÁSLEDNĚ BUDE UMÍSTĚN VNITŘNÍ TRUHLÍK - BARVA DUB - BUDE SJEDNOCENA S BARVOU VYBAVENÍ ČEKÁRNY | [14 empty] | P | 2
7 | K | R-76607 | D+M obklad stěny - viz. TR 07 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570774984
| P |  | Poznámka k položce: OBKLAD STĚNY TVOŘEN Z DTD TL. MIN. 18 MM, OBKLAD STĚNY PROVEDEN SPOLEČNĚ S VĚŠÁKOVOU STĚNOU -VIZ. SCHÉMA STĚNY ČEKÁRNY | [14 empty] | P | 2
8 | K | R-76608 | D+M sestava stolků s židlemi - viz. TR 08 | sestava | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805098273
| P |  | Poznámka k položce: SESTAVA STOLKŮ S ŽIDLEMI, KULATÝ STOLEK S DŘEVĚNOU DESKOU A OCELOVÝM PODSTAVCEM - PRŮMĚR STOLKU 1200 MM, ŽÍDLE 4 KS BEZ LOKETNÍCH OPĚREK, SKOŘEPINY ŽIDLÍ PROVEDENY Z BUKOVÉ PŘEKLIŽKY, DEKOR DŘEVA - BUK, KOVOVÉ PRVKY ANTRACIT | [14 empty] | P | 2
9 | K | R-76609 | D+M kuchyňské linky - viz. TR 09 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942335965
| P |  | Poznámka k položce: KUCHYŇSKÁ LINKA, VČ. NEREZOVÉHO DŘEZU, STOJÁNKOVÉ BATERIE, LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY, KUCHYŇSKÁ LINKA TVOŘENA SKŘÍŇKAMI A ŠUPLÍKY, MADLA DVÍŘEK PROVEDENY S POVRCHVOOU ÚPRAVOU BROUŠENÝ NEREZ, TLOUŠŤKA DESEK KORPUSU LINKY - DTD DESKY TL. MIN 18 MM, ZADNÍ DESKA PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU TL. MIN. 18 MM, PRACOVNÍ DESKA TL. MIN 38 MM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ A NÁSLEDNĚ BUDE ODSOUHLASENA GP! | [14 empty] | P | 2
10 | K | R-76610 | D+M kuchyňské linky - viz. TR 10 | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905693251
| P |  | Poznámka k položce: KUCHYŇSKÁ LINKA, VČ. NEREZOVÉHO DŘEZU, STOJÁNKOVÉ BATERIE, LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY, KUCHYŇSKÁ LINKA TVOŘENA SKŘÍŇKAMI A ŠUPLÍKY, MADLA DVÍŘEK PROVEDENY S POVRCHVOOU ÚPRAVOU BROUŠENÝ NEREZ, TLOUŠŤKA DESEK KORPUSU LINKY - DTD DESKY TL. MIN 18 MM, ZADNÍ DESKA PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU TL. MIN. 18 MM, PRACOVNÍ DESKA TL. MIN 38 MM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ A NÁSLEDNĚ BUDE ODSOUHLASENA GP! | [14 empty] | P | 2

## SO 04 - Zpevněné plochy 1...
{68169571-fd3a-4bff-9879-4a00b9ccf5f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy 1 parkoviště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy 1 parkoviště
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy 1 parkoviště
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 623.1477 |  | 70.046 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 623.1477 |  | 70.046 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.32 |  | 70.042 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 291.843 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353492887
| VV |  | "pro výměnnou vrstvu"(262+259+1320+641)*0,25*0,25 |  | 155.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro chodník"262*0,15*0,25 |  | 9.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro účelovou komunikaci"1320*0,22*0,25 |  | 72.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pojížděné chodníky + zpevněné plochy"259*0,18*0,25 |  | 11.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Parkovací stání"641*0,15*0,25 |  | 24.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nezpevněné plochy z kačírku"48*1*0,25 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Příkopa podél silnice"26,4*0,25 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 291.843 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 840.506 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093265268
| VV |  | "pro výměnnou vrstvu"(262+259+1320+641)*0,25*0,72 |  | 446.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro chodník"262*0,15*0,72 |  | 28.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro účelovou komunikaci"1320*0,22*0,72 |  | 209.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pojížděné chodníky + zpevněné plochy"259*0,18*0,72 |  | 33.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Parkovací stání"641*0,15*0,72 |  | 69.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nezpevněné plochy z kačírku"48*1*0,72 |  | 34.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Příkopa podél silnice"26,4*0,72 |  | 19.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 840.506 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 11.674 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588718502
| VV |  | "pro výměnnou vrstvu"(262+259+1320+641)*0,25*0,01 |  | 6.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro chodník"262*0,15*0,01 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro účelovou komunikaci"1320*0,22*0,01 |  | 2.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pojížděné chodníky + zpevněné plochy"259*0,18*0,01 |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Parkovací stání"641*0,15*0,01 |  | 0.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nezpevněné plochy z kačírku"48*1*0,01 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Příkopa podél silnice"26,4*0,01 |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.674 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129951123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 23.347 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.694 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979326353
| VV |  | "pro výměnnou vrstvu"(262+259+1320+641)*0,25*0,02 |  | 12.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro chodník"262*0,15*0,02 |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro účelovou komunikaci"1320*0,22*0,02 |  | 5.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pojížděné chodníky + zpevněné plochy"259*0,18*0,02 |  | 0.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Parkovací stání"641*0,15*0,02 |  | 1.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nezpevněné plochy z kačírku"48*1*0,02 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Příkopa podél silnice"26,4*0,02 |  | 0.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.347 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132153301 | Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699944115
| VV |  | "drenáž"190 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1162.749 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606482433
| VV |  | 291,843+840,506+190*0,4*0,4 |  | 1162.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5813.745 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534030586
| VV |  | 1162,749*5 |  | 5813.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 32.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773508164
| VV |  | "chodníky"106*0,15 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pojížděné chodníky + zpevněné plochy"168*0,1 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 52.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 52.32 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260969974
| VV |  | "viz. pol. montáže"32,7*1,6 |  | 52.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2092.948 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797328278
| VV |  | 1162,749*1,8 |  | 2092.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1162.749 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039673387
12 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 2530 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259052304
| VV |  | "viz. situace stavby"262+259+1320+641+48 |  | 2530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.2017 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.04845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986933737
| VV |  | "opláštění drenáže"190*1,5 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 69311270 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 | m2 | 337.583 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.13503 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297054132
| VV |  | 285*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 337.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 212752102 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.27378 | 52.0182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450886111
| VV |  | "viz. situace stavby "190 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 320.2082 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm fr. 0-8 mm | m2 | 262 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537172527
| VV |  | "skladba chodníku"262 |  | 262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm fr. 0-8 mm | m2 | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660651453
| P |  | Poznámka k položce: přírodní kamenivo | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Skladba samostatného sjezdu a zpevněné plochy:"259 |  | 259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba parkovacích stání"641 |  | 641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-32 mm | m2 | 1202 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043882465
| VV |  | "skladba účelové komunikace"1202 |  | 1202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 564861113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm fr. 0-63 mm | m2 | 262 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184961833
| VV |  | "skladba chodníku"262 |  | 262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm fr. 0-63 mm | m2 | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896294227
| VV |  | "skladba účelové komunikace"1320 |  | 1320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr. 0-63 mm | m2 | 3382 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454535337
| P |  | Poznámka k položce: přírodní kamenivo | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Skladba samostatného sjezdu a zpevněné plochy:"259 |  | 259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba parkovacích stání"641 |  | 641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměnná vrstva"262+259+1320+641 |  | 2482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3382 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm | m2 | 1202 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501748406
| VV |  | "skladba účelové komunikace"1202 |  | 1202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.408 | 19.584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6686288
| VV |  | "viz. situace stavby a TZ"48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 1202 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857559078
| VV |  | "skladba účelové komunikace"1202 |  | 1202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 1322 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122711475
| VV |  | "skladba účelové komunikace"1202 |  | 1202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba opravy stávajícího krytu silnice "27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "souvislá údržba"93 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1322 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573211108 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607835772
| VV |  | "Skladba opravy stávajícího krytu silnice "27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 577144141 | ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ (ACO 11+) 50 mm | m2 | 1326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368502180
| VV |  | "skladba účelové komunikace"1202 |  | 1202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba opravy stávajícího krytu silnice "27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "souvislá údržba"97 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 577145032 | ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ (ACL 16+) 60 mm | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773484805
| VV |  | "Skladba opravy stávajícího krytu silnice "27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 262 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 22.0735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261566938
| VV |  | "skladba chodníku"262 |  | 262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | R-592451 | dlažba zámková šedá 200x100 mm tl. 60 mm | m2 | 261.555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 39.7564 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614621218
| VV |  | "skladba chodníku "249,1*1,05 |  | 261.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | R-245041 | DLAŽBA zámková 200x100 , reliéfní červené barv tl. 60 mm | m2 | 12.285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 1.7199 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105751922
| VV |  | "skladba chodníku"11,7*1,05 |  | 12.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | R-245045 | betonová dlažba 200x100 s podélnými drážkami , šedé barvy (DL) 60 mm | m2 | 1.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.1764 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262918713
| VV |  | "skladba chodníku"1,2*1,05 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 93.258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059657714
| VV |  | "Skladba samostatného sjezdu a zpevněné plochy:"259 |  | 259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba parkovacích stání"641 |  | 641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | R-592450 | dlažba zámková šedá 200x100 mm tl. 80 mm | m2 | 924.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 140.5278 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265665444
| VV |  | "Skladba samostatného sjezdu a zpevněné plochy:"239,5*1,05 |  | 251.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba parkovacích stání"641*1,05 |  | 673.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 924.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | R-592455 | betonová dlažba 200x100 reliéfní , červené barvy (DL) 80 mm | m2 | 10.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 1.6598 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258153180
| VV |  | "Skladba samostatného sjezdu a zpevněné plochy:"10,4*1,05 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | R-592457 | betonová dlažba 200x100 s podélnými drážkami , šedé barvy (DL) 80 mm | m2 | 9.555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 1.4524 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974813602
| VV |  | "Skladba samostatného sjezdu a zpevněné plochy:"9,1*1,05 |  | 9.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | R-5715060 | D+m fólie proti prorůstání | m2 | 62.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366721603
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.251 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 4.6288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795276994
39 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.31108 | 0.62216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550031228
40 | K | R-8710010 | D+M vpusť betonová v kalovým dnem a košem na hrubé nečistoty + mříž pro zatížení D400 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716005210
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - výkop, odvoz a likvidaci přebytečné zeminy na skládku - dodávku a osazení vpusti vč. koše a mříže - zpětný dosyp | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace stavby "7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | R-8710012 | Pročištění stávající uliční vpusti + výšková úprava stáv. mříže + nový koš na hrubé nečistoty | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479458518
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - výkop, odvoz a likvidaci přebytečné zeminy na skládku - dodávku a osazení vpusti vč. koše a mříže - zpětný dosyp | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. situace stavby "3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 193.1669 |  | 0.004 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 184807111 | Ochrana stromu bedněním zřízení | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0094 | 0.7614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716384773
| VV |  | 1,5*1,5*4*9 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 184807112 | Ochrana stromu bedněním odstranění | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893637485
44 | K | 915211111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast | m | 407 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78203341
| VV |  | 205+202 |  | 407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 915221111 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055042941
46 | K | 915311113 | Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.00219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56420757
| P |  | Poznámka k položce: symbol vozíčkáře | [14 empty] | P | 2
47 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 866 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 112.147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631233064
| VV |  | 454+412 |  | 866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 454 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 25.4785 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118312659
| VV |  | 445,098039215686*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 412 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.085 | 35.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734434105
| VV |  | 403,921568627451*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.14067 | 3.2354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017397839
51 | M | 58380220 | Kamenný obrubník OP3 | m | 23.46 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.057 | 1.3372 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907506205
| VV |  | 23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 8.3788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040965493
| VV |  | "viz. situace stavby "83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 2.324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069058884
54 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 3289 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 2.2694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785690136
| VV |  | "viz. situace stavby"(262+259+1320+641+48)*1,3 |  | 3289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707404012
56 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360235780
57 | K | R-8915020 | D+M Odvodňovací žlab šířky 200 m s litinovou mříží pro zatížení D400 vč. bet. lože | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695869689
58 | K | R-9115023 | Zrušení st. značky vč. sloupku, vč. základu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009898820
59 | K | R-9190010 | V místě napojení ÚK se nachází kabelový pochod SEK tvořený kabelem obsazenou chráničkou PE 110 mm, tato bude nadstavena půlenou chráničkou odpovídajícího průměru a zakončena min. 0,5m za obrubou zpevněné plochy | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276217234
60 | K | R-9190089 | D+M značky normální formát vč. sloupku | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228620770
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop rpo základ, odvoz přebytečné zeminy vč. uložení apoplatku za skládku provedení základové patky vč. dodávky betonu osazení a dodávka sloupku a značky | [14 empty] | P | 2
61 | K | R-9190090 | D+M značky zvětšený formát vč. sloupku | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163826278
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop rpo základ, odvoz přebytečné zeminy vč. uložení apoplatku za skládku provedení základové patky vč. dodávky betonu osazení a dodávka sloupku a značky | [14 empty] | P | 2
62 | K | R-9190091 | D+M Směrový sloupek čevený Z11g | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516921783
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop rpo základ, odvoz přebytečné zeminy vč. uložení apoplatku za skládku provedení základové patky vč. dodávky betonu osazení a dodávka sloupku a značky | [14 empty] | P | 2
63 | K | R-9191241 | Zalití spáry asfaltovou zálivkou | m | 493 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 2.1199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623047848
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 70.046 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284857200
65 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 980.644 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948102687
| VV |  | 70,046*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 980.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 70.046 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23985674
67 | K | 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 70.046 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487796411
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 623.148 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664785692

## SO 04.1 - Areálové osvětl...
{b7a4763a-365f-4808-8801-35502b716018}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 04.1 - Areálové osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 04.1 - Areálové osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D2 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - Materiály | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávky zařízení (specifikace) | [5 empty] | 0
| D5 - HZS | [5 empty] | 0
| D6 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 04.1 - Areálové osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol447 | trubka inst.oheb. 48-110mm (VU+PO) | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol289 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol185 | koncovky do 4x25 mm2 celoplast.kab. | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol448 | pojistka OPV do 125 A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol449 | 446 05 15 - 150W SHC parkové | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol450 | stožár sadový ocelový | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol451 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol4 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol5 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol7 | svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol6 | svorky hromosvodové do 2 šroubu SP1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol452 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU) | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol207 | AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU) | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol213 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D2 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol453 | betonový základ do bednění | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol10 | kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol11 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol12 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D3 | Materiály |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol226 | AYKY-J 4X16 | M | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol232 | CYKY-J 3X1,5 (C) | M | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol454 | SVÍT. LED 37W/4778lm , S REGULACÍ ( GI ME 3k0 730) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol455 | STOZAR VYZBROJ 721-27 AL 1POJ. | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol456 | STOZAR BM6 ZAROVY ZINEK+ DOPLŇK.OCHRANA VIZ PROJEKT | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol14 | ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) | Kg | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol15 | ZEM.SVORKA SP 01 | Ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol16 | ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. | Ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol17 | ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. | Ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol18 | ZEM.PASEK FEZN 30/4 | Kg | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol19 | FOLIE PLNA-BLESK 33cm | M | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol457 | PV14 40A GG | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol458 | TR.KOPOFLEX 50 | M | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol459 | ROZDĚL HLAVA EPKT 0015 | KS | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol460 | BETON SMES B 250 /B20/ | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol461 | ROZV. HR1- DO Doplněnívýzbroje | SADA | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D5 | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol25 | Revize elektro | hod. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D6 | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 102 | Doprava dodávek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686021682
37 | K | 103 | Přesun dodávek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123660560
38 | K | 115 | Prořez materiálu 5% z ceny materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119655699
39 | K | 98 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715856331
40 | K | 99 | Podíl přidružených výkonů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780163548

## SO 06 - Přípojka kanaliza...
{aeebf8c9-8df9-4127-aa98-533585e4e152}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 06 - Přípojka kanalizace a vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 06 - Přípojka kanalizace a vody
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 06 - Přípojka kanalizace a vody
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0918 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0903 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10836 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 199.02 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937357992
| VV |  | "deštová kanalizace"201*0,6*1,3 |  | 156.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "voda"44*0,6*1,6 |  | 42.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 38.88 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623837384
| VV |  | "pro splaškovou kanalizaci"36*0,6*1,8 |  | 38.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.10836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115871605
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62034553
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 101.16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625697289
| VV |  | "splašková kanalizace"12,96 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace"72,36 |  | 72.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "voda"15,84 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 505.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369852108
| VV |  | "do 15 km"101,16*5 |  | 505.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 182.088 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187229572
| VV |  | 101,16*1,8 |  | 182.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 101.16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831591247
9 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 136.74 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724261796
| VV |  | "zpětný zásy splašková kanalizace"38,88-12,96 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace"156,78-72,36 |  | 84.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "voda"42,24-15,84 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 101.16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724003201
| VV |  | "obsyp a zásyp potrubí "36*0,6*0,6 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace"201*0,6*0,6 |  | 72.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "voda"44*0,6*0,6 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.98199 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.2346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933721568
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dešťová kanalizace"85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 | m | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.6424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627599160
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "spalšková kanalizace "36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace"110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00747 | 0.04482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354842702
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dešťová kanalizace"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.02364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653505595
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dešťová kanalizace "2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 281 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.03653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256873602
| VV |  | "spalšková kanalizace "36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace"201 |  | 201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvod vody"44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R-81800050 | Napojení nové kanalizace na stávající betonovou šachtu (SŠ8) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093503546
17 | K | R-81800110 | D+M plastové šachtice DN 425 vč. dna a poklopu (Š1a a Š1b) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763847451
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop pro šachtici vč. odvozu přebytečné zeminy, likvidace a poplatku na skládce dodávku a montáž šachtice, dna a poklopu zpětný zásyp | [14 empty] | P | 2
18 | K | R-81800111 | D+M D+M plastové šachtice DN 425 vč. dna a poklopu (Š7, Š8, Š10-Š13) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964743499
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop pro šachtici vč. odvozu přebytečné zeminy, likvidace a poplatku na skládce dodávku a montáž šachtice, dna a poklopu zpětný zásyp | [14 empty] | P | 2
19 | K | R-81800112 | D+M betonové šachtice DN 1000 vč. dna a poklopu (Š14) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39343949
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop pro šachtici vč. odvozu přebytečné zeminy, likvidace a poplatku na skládce dodávku a montáž šachtice, dna a poklopu zpětný zásyp | [14 empty] | P | 2
20 | K | R-8184500 | D+M Odlučovač lehkých kapalin, včetně napojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106130724
| P |  | Poznámka k položce: Položk aobsahuje : výkop pro odlučovač vč. odvozu přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládkovné osazení odlučovače vč. dodávky vč. prstence a poklopu provedení ŽB desky vč. dodávky materiálu zpětný zásyp | [14 empty] | P | 2
21 | K | R-8184501 | D+M retenčního objektu - viz. v.č. D..b.2.08 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817186662
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní provedení retenčního objektu vč. výkopu, odvozu zeminy, poplatku za skládkovné, zpětného zásypu a dodávky a osazemní všech komponentů : X-Box SP 216 vsakovací blok 600x600x600 mm (ŠxVxD) ks 40,00 C-box vsakovací blok kontrolní 600x600 mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600x600x600) ks 32,00 Box konektor - mašlička ks 132,00 Spojovací clip ks 32,00 C-Box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory ks 2,00 geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role 100m2, PP m2 120,00 Mapeplan UG tl. 1,5 mm hydroizolační folie, šířka pásu 2100 mm, role 42m2, barva černá m2 60,00 HydroVortex regulátor průtoku, výška hladiny 0,5-1 m, odtok 2l/s kus 1,00 Bezpečnostní přepad pro regulátor průtoku kus 1,00 Přechodový prvek proregulátor průtoku pro instalaci do kruhové šachty kus 1,00 a vč. dodávky a uložení veškerého kameniva . | [14 empty] | P | 2
22 | K | R-8710020 | D+M potrubí HDPE 100 RC, D50 | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517787314
23 | K | R-8710021 | D+M vytýčovacího vodiče CY 4,0m2 | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074396310
24 | K | R-8710022 | D+M Chránička pro prostup základem /zdivem | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809307525
25 | K | R-8710023 | D+M Chránička pod komunikaci DN 100 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737625696
26 | K | R-8710024 | Napojení na stávající rozvod potrubí vody v pavilonu A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837174620
27 | K | R-8710025 | Výměna potrubí za HUV na větší dimenzi, předpoklad DN 80 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078507291
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž stávajího ocelového potrubí DN 80 v objektu A - D+ M nového potrubí ocelového DN 80 vč. tvarovek (dimenze musí být před objednáním na stavbě ověřena) vč. tvarovek | [14 empty] | P | 2
28 | K | R-8710026 | D+M Vnitřní rozvod v pailonu A - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50x8,3 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901262252
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.09 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127763457
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 721242106 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633626229
| P |  | Poznámka k položce: vč. stavebních úprav souvisejíccích | [14 empty] | P | 2

## SO 02.17 - Přeložka dešťo...
{d7f87323-ce94-468c-9b18-5f38406f91a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.17 - Přeložka dešťové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.17 - Přeložka dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 02.17 - Přeložka dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3257 |  | 135.24 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3257 |  | 135.24 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32256 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 47.952 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72209618
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"62*1,2*2,15*0,2 |  | 31.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,2*1,9*0,2 |  | 15.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.952 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 191.808 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623837384
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"62*1,2*2,15*0,8 |  | 127.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,2*1,9*0,8 |  | 63.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.808 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.32256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115871605
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62034553
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 116.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625697289
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1047.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369852108
| VV |  | "do 20km"116,4*9 |  | 1047.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 209.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187229572
| VV |  | 116,4*1,8 |  | 209.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 116.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831591247
9 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 123.36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724261796
| VV |  | (47,952+191,808)-116,4 |  | 123.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 116.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724003201
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"(35+62)*1,2*1 |  | 116.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0031 |  | 135.24 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R-8204418 | Bourání stávajícího potrubí DN přes 400 do 600 vč. odvozu a likvidace na skládce, vč poplatku za skládkovné | m | 161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 135.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377540215
| VV |  | 50+35+76 |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 871395241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02649 | 0.92715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993490543
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 77.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.010062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256873602
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"77,4 |  | 77.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | R-81800112 | D+M betonové šachtice DN 1000 vč. dna a poklopu (Š 2-Š6) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39343949
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop pro šachtici vč. odvozu přebytečné zeminy, likvidace a poplatku na skládce dodávku a montáž šachtice, dna a poklopu zpětný zásyp | [14 empty] | P | 2
15 | K | R-8710028 | D+M Chránička DN 500 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568481
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R-8710029 | D+M Chránička DN 600 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786176479
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R-8710032 | Napojení stávající kanalizace na novou betonovou šachtu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094940485
18 | K | R-8710033 | Napojení nové kanalizace na stávající betonovou šachtu (SŠ4) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66825832
19 | K | R-8710034 | Úprava stávající šahty SŠ1 pro napojení nového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985709728
20 | K | R-8714252 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 500 | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04945 | 3.0659 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589023287
| VV |  | "viz.v.č. D.1.4.b).07"62 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127763457

## SO 08 - Terénní a sadové ...
{0defd69b-82dd-454a-a470-a537a3a4abda}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 08 - Terénní a sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 08 - Terénní a sadové úpravy
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 02 - Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy | [5 empty] | 0
| 03 - Terénní úpravy a návozy | [5 empty] | 0
| 1 - Založení, práce | [5 empty] | 0
| 3 - Materiál | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 08 - Terénní a sadové úpravy
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 02 | Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | sl1 | Třešeň plovitá o.k.18-20, tř.1 s balem pr.80cm zpevněným pletiven | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283798850
| P |  | Poznámka k položce: provést tvarovací řez po výsadbě, dle habitu dřeviny nutno dodržet agrotechnické lhůty pro výsadbu - stromy nesmí být příliš narašené, případně provést redukci koruny Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Kvalita vysazovaných dřevin bude odpovídat 1. jakostní třídě dle ČSN 46 4902; velikost pak stanoveným požadavkům. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "specifikace dle technické zprávy" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 002 | Buk lesní o.k.18-20, tř.1 s balem pr.80cm zpevněným pletiven, nasazení koruny 250cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786561291
| P |  | Poznámka k položce: provést tvarovací řez po výsadbě, dle habitu dřeviny nutno dodržet agrotechnické lhůty pro výsadbu - stromy nesmí být příliš narašené, případně provést redukci koruny Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Kvalita vysazovaných dřevin bude odpovídat 1. jakostní třídě dle ČSN 46 4902; velikost pak stanoveným požadavkům. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "specifikace dle technické zprávy" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 03 | Terénní úpravy a návozy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 182301131 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265837326
| VV |  | "dle technické zprávy" 2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice,vč. dovozu | t | 213 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78501801
| VV |  | "dle technické zprávy" 2130*0,1 |  | 213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1 | Založení, práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 162302111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 1000 m | m2 | 308 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672489957
| VV |  | "zpětný dovoz zeminy" 1232*0,25 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065985243
| VV |  | "dle výkresy technické zprávy" 2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679100147
| VV |  | "dle TZ" 2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290024930
| VV |  | "parkový klasicky"2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 183101321 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243911754
| VV |  | " pro stromy v.s.18-20" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569445694
| VV |  | "viz. TZ"2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692183289
| VV |  | "stromy"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228407729
| VV |  | "dle technické zprávy a výkresu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně uchycení příček a úvazků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stromy"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272982584
| VV |  | "před provedením terénních úprav " 2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519063710
| VV |  | "dle výkresů a textové zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stromy" 3,14*0,5*1*5 |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424316074
| VV |  | 2130 |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117084196
| VV |  | "stromy" 5*0,1*4 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 8krát | m3 | 170.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179304159
| VV |  | "TRÁVNÍK" 2130*0,01*8 |  | 170.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 172.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784411721
| VV |  | 2+170,4 |  | 172.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 26vl | Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106937228
| VV |  | "plocha kmene 18-20, 16-18" 0,50*5*1,03 |  | 2.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | 0522171 | tyče dřevěné tl. 8cm dl.3m vč.příček a úvazků | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109434111
| VV |  | "listnaté stromy" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive | kg | 42.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013322351
| VV |  | "plocha trávníku" 2130*0,02 |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 172.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707642949
23 | M | 103715000 | substrát pro trávníky A VL | m3 | 109.695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586572021
| VV |  | "parkový + kobercový trávník" 2130*0,05*1,03 |  | 109.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 25234001 | herbicid totální systémový neselektivní | litr | 4.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841647051
| VV |  | "trávníky 2x" 2130*2*0,001 |  | 4.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 103211001 | Pěstební substrát pro stromy a solitéry včetně dopravy | m3 | 3.863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338626873
| VV |  | "stromy" 0,75*5*1,03 |  | 3.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 618vl 26a | ochranný nátěr na kmeny | kg | 2.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684613542
| VV |  | "počet stromů/kg nátěru/koeficient ztráty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,50*1,03 |  | 2.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 1-hnojivo-tab-s | D+M tabletové dlouhodobé hnojivo 10g | tab | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908429540
| VV |  | "stromy balové" 5*10 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 103911001s | štěpka mulčovací VL | m3 | 0.809 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463419490
| VV |  | "stromy solitérně vysazované" 5*3,14*0,5*1*0,1*1,03 |  | 0.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 2.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124908183

## SO 09 - Oplocení
{39b7cb53-3dbb-4442-99ef-4ddd091a5889}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 09 - Oplocení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Barbora Kyšková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 09 - Oplocení
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Objekt:
SO 09 - Oplocení
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 10. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | ATRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Barbora Kyšková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 76700 | D+ M systémového 3D oplocení v. 1800 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769261405
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : Výkop pro základy sloupků vč. odvozu zeminy na skládku a poplatku za skládkovné - 2,16 m3 betonáž základů sloupků vč. dodávky betonu C 16/20 - 2,16 m3 D+M sloupků dl. 2600 mm - 24 ks D+M podhrabové desky v. 250 mm, š. 50 mm, dl. 2500 mm - 40 m D+M systémového oplocení v 1550 mm - 40 m D+M spojovacích a kotevních prvků veškeré systémové příslušenství a doplňky před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 76701 | D+ M posuvné samonosné brány 6200 x 1800 mm s el. pohonem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128673661
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : výkop pro základ vč. odvozu zeminy an skládku a poplatek za skládkovné betonáž základu vč. dodávky betonu C 16/20, předpokládaný rozměr základu je 1200x1200, hl. 1000 mm, velikost bude upřesněna dle konkrétního dodavatele a výrobku brány dodávku a montáž posuvné samonosné brány s el. pohonem a ovládacími prvky vč. napojení na objekt, vč. dodávky ovladačů min. 3 ks napojení na elektroinstalaci dodávku a montáž kotevních a spojovacích prvků veškeré systémové příslušenství a doplňky před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení. elektro přívod je řešen v části elektroinstalace | [14 empty] | P | 2
3 | K | 76702 | D+M dočasného oplocení pro uzavření areálu | m | 78.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832393999
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : dodávku a montáž systémového mobilního dočasného oplocení výšky 1800 mm | [14 empty] | P | 2
4 | K | 76703 | D+ M dvoukřídlé branky 2050 x 1800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56428283
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : dodávku a montáž dvoukřídlé branky dodávku a montáž kotevních a spojovacíchb prvků veškeré příslušenství a doplňky (zámek, kování, apod.) před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude předložena objednateli a projektantovi k odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255460949