## Seznam dokladů projektové dokumentace D-01

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	Technická zpráva

- D.1.4.-02	PŮDORYS 3.NP

Akce  : ZŘÍZENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ PRO 3 POKOJE GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ V BMN a.s.

INVESTOR : BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE a.s,

SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN

Zakázka : 12520

Seznam  : D-01

Datum   : XII.2020
Stupeň  : DPS

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je  napojení hygien.zázemí ve 3.NP gyn. oddělení v BMN.  Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů, požadavků investora. Napojení  se provede na původní okruhy .

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje				hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním.

proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální,

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním,  zdravotnické prostory zvlášť nebezpečné

INSTALOVANÝ VÝKON:MDO				Pi = 0.1kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ  MDO       			Pp = 0.1 kW

Přípojka elektrické energie

Zůstává původní.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude kabely CYKY  pod omítkou a   nad podhledem(v liště) . Původní ovládání případně  jiná elektroinstalace se přemístí mimo vybudované hygienické zázemí.

WC imobilní budou umístěné tahové spínače ze kterých se napojí akusticko-optická signalizace vč.zdroje umístěná na chodbě. Na WC je umístěno resetovací tlačítko pro potvrzení signalizace.

VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3.NP

Odvod znehodnoceného vzduchu z nových prostor jednotlivých hygienických zázemí na úrovni 3.NP  bude zajišťovat   odvodní nástěnný radiální ventilátor EB250 s vyústěním na stěnu kde se osadí venkovní plastová mřížka LG100.Ventilátor zajistí výměnu vzduchu 200m3/hod a bude spouštěn společně s osvětlením s časovým doběhem pomocí relé umístěným v krabici. Vedení VZT bude potrubím 100mm.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  LED svítidly. Ovládání osvětlení bude místními spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,2 m(horní okraj). Svítidla budou  upevněna do podhledu, nebo na stěnu pomocí vrutů do hmoždinek. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K. Osvětlení se napojí na původní světelné obvody.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je  zajištěno  pomocí bezúdržbových LED svítidel  se zálohou chodu 1,5 hod. s autonomním zdrojem .

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. V prostorách se zvýš. nebezpečím je ochrana zvýšena pospojováním. Ochranný vodič CY2.5, kterým pospojování bude provedeno, se propojí s ochranným vodičem v nejbližší krabici.

Schéma zapojení signalizačního zařízení na WC pro postižené

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-O	3x1,5			v liště, pod omítkou			m 25

- Kabel CYKY-J 	3x1.5		 	v liště, pod omítkou			m 40

- Kabel SYKY 	2X2X0.5	 	v liště, pod omítkou				m 25

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 30

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 8

- Krabicová rozvodka 	68 pod omítku		 			ks 8

- Krabicová přístrojová 	68			 				ks 10

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 01					ks 2

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000						ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 2

- Tlačítko signální tahové FAP3002						ks 6

- Ukončení kabelů do 3x1.5							ks 2

- EL1 Svítidlo LED podhled  IP40,2100lm,20W II třída				ks 4

- EL2 Svítidlo LED 3W  nouzové se zál.chodu 90min  IP20			ks  2

- Demontáže pův.elektroinstalace, roštů,ovládačů,kabelů,rozváděčů….		hod 16

- Vyhledání a zapojení původních obvodů						hod 24

- El. ventilátor EB250/180m3/hod, průměr 100mm vč venk mřížky		ks 2

- Ventilátorové relé do krabice							ks 2

- Lišta vkládací LV40x40								m 25

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Drážka ve zdivu 4x4cm								m 25

- Kapsy ve zdivu  70 mm								ks 18

- Prostup ve zdivu tl. 30 cm								ks 1

- Prostup ve zdivu tl. 15 cm								ks 2

- Vrtání děr .8 do beton.stropu vč.hmoždinek					ks 40

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem

Vzhled svítidel

EL1								EL2