Stavebník:	Bohumínská městská nemocnice a.s.

Slezská 207

735 81 Bohumín

Stavba:	Rekonstrukce místností CT

Bohumínské městské nemocnice a.s.

Objekt:	Rekonstrukce místností CT

Bohumínské městské nemocnice a.s.

Místnosti:	109 – místnost lékaře (viz tabulka dále)

Výpočet denního osvětlení

Vypracoval:	Ing. Milan Blasbalg

Datum:		květen 2018

Počet stran:	6

Světelně technický posudek stanovuje dosažené hodnoty činitele denní osvětlenosti jako základního parametru denního osvětlení v objektu podle ČSN 73 0580. Podkladem pro zpracování světelného výpočtu byly stavební výkresy objektu. V řešených místnostech byla zvolena síť kontrolních bodů ve výšce 850 mm nad podlahou (tj. cca v průměrné výšce funkčního prostoru).

Výpočet byl proveden systémem DLS - výpočetním programem Ing. Pavla Staňka z firmy ASTRA, s.r.o. Zlín.

Celkovou hodnotu činitele denní osvětlenosti (dále jen č.d.o.) definovaného poměrem osvětlenosti v místnosti a osvětlenosti na nezastíněném venkovním prostoru, lze rozdělit na oblohovou složku (od jasu oblohy), na vnější odraženou složku (od jasu vnější stínicí překážky - fasády) a na vnitřní odraženou složku. Každou z těchto složek systém DLS vyhodnocuje jiným způsobem a nakonec sečte do hodnoty výsledné.

Pro výpočet prostoru byly vybrány hodnoty koeficientů dle ČSN 73 0580, respektující lokalitu předmětné stavby a její provoz. Činitelé ztrát světla a odraznosti ploch jsou patrny z grafické přílohy výpočtu předmětné místnosti, tyto rovněž odpovídají hodnotám dle 
ČSN 73 0580.

Výsledné hodnoty celkového činitele denní osvětlenosti (č.d.o.), jakož i jeho minimální, maximální a střední hodnota jsou patrny z výsledkové tabulky. Součástí grafické přílohy je pomocné zobrazení obrysů místnosti s konfigurací osvětlovacích otvorů (příp. i s překážkami), výpočtových bodů a izofotního diagramu. Přesné kótování osvětlovacích otvorů vyplývá jak z grafické přílohy, tak ze stavebního výkresu (výpočet proveden dle podkladů a požadavků dodaných objednatelem – rozpracovaná DSP).

Zasklení oken je čirým sklem, okna nesmí být přes den trvale zacloněna např. žaluziemi, které mohou být instalovány proti případnému oslnění. Pro vybavení interiérů nutno použít světlé materiály s min. činitelem odrazu 0,5 (sv. šedé, béžové apod.), podlaha světle šedá.

Předpokládané čištění oken pravidelně, malování objektu cca1x za 2 roky.

Dokumentace - výpočet denního osvětlení je součástí souhrnného řešení dokumentace stavebního objektu ke stavebnímu povolení. Pracovní prostředí a režim dotčeného provozu musí odpovídat předpisům příslušné legislativy, zejména NV 361/2007 Sb. (novelizováno NV 68/2010 a NV 93/2012 - §45), Zákoníku práce a dalším souvisejícím normám.

Zatřídění posuzovaných místností dle zrakových činností (požadavky dle druhu vnitřního prostoru): IV. kategorie (zraková činnost středně přesná) s požadovaným č.d.o. = 1,50%.

Hodnocení výpočtu

Dosažené vypočtené hodnoty a jejich hodnocení je patrno z přehledné výsledkové tabulky (viz další stránka).

V posuzované místnosti 109 byly dosaženy požadované hodnoty č.d.o. = 1,50% zcela v celé její půdorysné ploše, tudíž tuto lze z hlediska denního osvětlení považovat za vyhovující – viz grafická část.

Hodnoty pod hygienickým minimem 0,50% nebyly dosaženy.

Navrhovaná (stávající) okna a jejich umístění zajišťují zrakový kontakt s okolím.